Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-06

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-04-25 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o dostarczenie załącznika do dokumentacji pn. „Zakres placu budowy” o którym mowa w SIWZ na str. 15.

Odp.: Załącznik do dokumentacji pn. „Zakres placu budowy” o którym mowa w SIWZ na str. 15.znajduje się w poniższym linku:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/

- Czy w ofercie należy ująć całe grodzie przeciwpowodziowe (belki + gniazda na ścianach z ceowników) czy tylko same ceowniki na ścianach? – prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: W ofercie należy ująć komplet grodzi przeciwpowodziowych tzn. gniazda + belki.

- Prosimy o dostarczenie warunków zasilania tymczasowego placu budowy w media tj. prąd, woda itp.

Odp.: Zamawiający informuje, że dla instalacji eklektycznych:

- warunki zasilania tymczasowego placu budowy zostaną wystawione po wcześniejszym wniosku złożonym przez Wykonawcę do Sektora Technicznego AGH, zawierającego informację o zapotrzebowaniu na moc elektryczną,

- dla instalacji elektrycznej Zamawiający będzie wymagał legalizowanego układu pomiarowego przystosowanego do zaplombowania z możliwością odczytu przez optozłącze dostosowanego do pobieranej na potrzeby placu budowy mocy,  współpracującego z istniejącym na Uczelni systemem odczytowym Skaden.

- dla instalacji elektrycznej układ pomiarowo-rozliczeniowy należy wyposażyć w trójstrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej. Zalecany do zastosowania jest licznik en. el. EQABP produkcji firmy Pozyton – szczegółowy zostanie ustalony z Działem Elektrycznym na etapie wydawania warunków zasilania placu budowy,

- dla instalacji elektrycznej układ pomiarowo-rozliczeniowy zlokalizowany powinien być obok określonego przyłącza. Dostęp do niego w dowolnej chwili muszą mieć obie strony (Dostawca i Odbiorca),

- w warunkach określonych przez Dział Elektryczny zostanie ustalona granica stron w kierunku instalacji Odbiorcy,

- dla instalacji elektrycznej układ pomiarowy należy wyposażyć w zabezpieczenia przedlicznikowe nadmiarowo-prądowe przystosowane do plombowania,

- projekt układu pomiarowo-rozliczeniowego należy zatwierdzić  w Dziale Eklektycznym,

- po zabudowie układu pomiarowego należy przedstawić protokół z pomiaru poprawności działania układu pomiarowo-rozliczeniowego,

- pomiar energii elektrycznej odbywał się będzie na napięciu 0,4kV,

-  przeniesienie kosztów za zasilanie przedmiotowego placu budowy będzie zawierała opłaty za zużytą energię elektryczną  (wg. obowiązującej w danej chwili taryfy B23  oraz obowiązującej ceny sprzedaży energii elektrycznej dla AGH),

- dalsze informacje związane z prowadzeniem przeniesienia kosztów za zużytą energię elektryczna zostaną zawarte w osobnej Umowie,

- przed uruchomieniem instalacji należy wykonać wymagane pomiary elektryczne dla instalacji zasilającej i przedłożyć je w DT-AGH,

- szczegóły wykonawcze należy uzgadniać na bieżąco z Działem Elektrycznym AGH,

- należy przyjąć napięcie zasilania 3x400/230V oraz system ochrony przed rażeniem TN-C,

- prace ziemne w okolicach ułożonych instalacji energetycznych należy bezwzględnie prowadzić przy wykorzystaniu sprzętu ręcznego,

- wszelkie prace zanikowe przed wykonaniem należy zgłaszać do Działu Elektrycznego AGH i wykonywać pod ich nadzorem.

Zamawiający informuje, że dla instalacji sanitarnych:

Warunki zasilania tymczasowego placu budowy zostaną wystawione po wcześniejszym wniosku złożonym przez Wykonawcę do Sektora Technicznego AGH, zawierającego informację o zapotrzebowaniu na wodę, kanalizację, ciepło itp.

W pawilonie U-5 który jest obok wykonywanej inwestycji będzie można się wpiąć z własnym zestawem wodomierzowym oraz armaturą odcinającą. Pomiędzy AGH a Wykonawcą będzie podpisana umowa wg stawek za media obowiązujących w cenniku lokalnych dostawców mediów.

Wykonawca będzie zwracał AGH (miesięcznie z dołu) poniesione przez AGH koszty mediów na rzecz dostawców zgodnie z obowiązującymi taryfami cenowymi tych dostawców. Rozliczanie będzie odbywało się na podstawie wskazań sublicznika.

- Czy oferta ma uwzględniać serwisowanie instalacji, urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi? prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Cena oferty winna zawierać koszty wynikające z serwisowania instalacji i urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi. Szczegółowy zakres czynności w okresie gwarancji i rękojmi określa SIWZ oraz wzór umowy wraz załącznikiem nr 1 „OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE WYKONAWCY-GWARANTA”

- Czy materiały eksploatacyjne dla instalacji, urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi należy ująć w ofercie?

Odp.: Cena oferty winna zawierać koszty wynikające z serwisowania instalacji i urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzory umowy pt. „OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE WYKONAWCY-GWARANTA” koszty tych czynności ponosi Wykonawca-Gwarant, a Zamawiający koszty materiałów eksploatacyjnych.

- Czy wykonanie mock-upów należy ująć w ofercie? – jeśli tak to prosimy o dostarczenie listy.

Odp.: Zamawiający informuje, iż nie trzeba wykonywać pokazowych pomieszczeń przed wykonaniem wszystkich prac.

- Prosimy o dostarczenie rysunków w wersji DWG dla dokumentacji projektowej.

Odp.: Na prośbę Wykonawcy Zamawiający udostępnia projekt wykonawczy w wersji edytowalnej (pliki DWG).

Rysunki w plikach edytowalnych należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy.

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/PW-pliki-dwg_(material-pomocniczy).zip

- Prosimy o potwierdzenie iż należy w ofercie ująć podwójną izolację przeciwwodną podziemia: TBW + maty bentonitowe.

Odp.: Tak, należy przyjąć dla większego bezpieczeństwa podwójną izolacje TBW + matę bentonitową

- Prosimy o dostarczenie zestawienia stali konstrukcyjnej dla podkonstrukcji pod żaluzje techniczne na dachu.

Odp.: Zestawienie stali dla podkonstrukcji pod żaluzje techniczne na dachu zostało załączone w poniższym linku:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/

- Na str. 40 SIWZ podano wymagany zakres ubezpieczenia. Prosimy o podanie limitu dla klauzuli nr 119 na jaki należy zabezpieczyć mienie istniejące.

Odp.: Zamawiający nie wyznacza limitu dla klauzuli 119.

- Czy ramach kontraktu należy skalkulować osobne ubezpieczenie OC dedykowane dla inwestycji?

Odp.: Zamawiający nie określa wymogu posiadania odrębnego ubezpieczenia OC dla inwestycji o ile posiadana polisa spełnia wymogi określone w SIWZ.

- Czy polisa OC ma być zawarta tylko na czas realizacji budowy czy też ma również obowiązywać przez okres gwarancji na roboty budowlane 36-60 miesięcy? – prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Polisa OC winna obowiązywać do czasu uzyskania odbioru końcowego obiektu.