Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-13

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 4

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-04-25 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

- Czy w związku, iż przedmiary są wyłącznie materiałem pomocniczym [zgodnie z zapisem SIWZ  pkt.  13.3]   Oferent   może   dodawać   lub   odejmować   pozycje   przedstawione   w przekazanych przedmiarach oraz czy w przypadku pominięcia pozycji, ceny zerowej, zmiany podstawy wyceny, numeracji czy błędnego opisu pozycji Zamawiający nie odrzuci oferty?

Odp.:  Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

Cena oferty powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oględzin terenu budowy, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym  postanowień umowy. Zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert przedłożenia Kosztorysów.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy grafika na ściankach kabin wc jest wyłącznie na frontowych ścianach?

Odp.: Grafika na ściankach kabiny wc powinna być od strony pomieszczenia.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie sanitariatów jest natynkowe ?

Odp.: Wyposażenie sanitariatów – umywalki , wc i pisuary na stelażach zabudowanych w ścianach, pojemniki na mydło, ręczniki, suszarki, itp. – natynkowe. Dokładny opis wyposażenia jest załącznikiem do PW wnętrz.

- Prosimy o przekazanie detalu związanego z okładziną elewacji z kamienia żłobkowanego [głębokość żłobków oraz rozkład itp.] – brak w przekazanej dokumentacji ?

Odp.: Żłobkowanie płyt kamiennych  pokazano na rys. detal żłobkowania D/18.2.

- Prosimy   o   określenie   grubości   membrany   EPDM   na   dachach   –   brak   wytycznych    w przekazanej dokumentacji?.

Odp.: Grubość membrany EPDM winna wynosić min. 1.52 mm.

- Prosimy o przekazanie projektu konstrukcji stalowej pod żaluzje techniczne na dachu – brak w przekazanym projekcie ?,

Odp.: Zestawienie stali dla podkonstrukcji pod żaluzje techniczne zostało zamieszczone pod linkiem: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/

- Prosimy o wyjaśnienie, czy zgodnie z rysunkiem nawierzchni PWD-02 drogi dojazdowe oznaczone [wg odrębnego opracowania] – jest poza zakresem oferty?

Odp.: Drogi dojazdowe oznaczone na rys, PWD-02 jako poza granicą opracowania, nie są objęte niniejszym postepowaniem przetargowym.

- Prosimy o określenie miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopów?

Odp.: Miejsce zrzutu wody z odwodnienia wykopów zostanie określone przez autora projektu odwodnienia wykopu, będącego w gestii Wykonawcy. Na działce znajduje się kanalizacja ogólnospławna.

Jeżeli Wykonawca rozpocznie prace budowlane przy wysokim poziomie wód gruntowych, do jego zakresu będzie należało podjęcie czynności związanych z odwodnieniem wykopu. Czynności te będą polegały na:

1)	Opracowanie Projektu odwodnienia wykopu fundamentowego oraz odprowadzenia wód z odwodnienia.

2)	Stwierdzenie na podstawie Projektu odwodnienia wykopu fundamentowego oraz odprowadzenia wód z odwodnienia zasięgu oddziaływania odwodnienia – zakłada się że przyjęte zostanie odwodnienie metodą pośrednią, która minimalizuje zasięg leja depresyjnego. Tym samym ewentualne oddziaływanie odwodnienia nie przekroczy granic terenu własności Inwestora  tj. granic działki nr699/1 i 700/1 obr.4 Krowodrza i nie będzie mieć wpływu na posadowienie sąsiednich budynków.

3)	Uzyskanie zgody od Zarządcy (MPWiK Kraków) na odprowadzenie wód z wykopu do kanalizacji opadowej.

4)	Zgłoszeniu odwodnienia wykopów , o którym jest mowa w art. 123a.1 pkt 6)  ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U.  z  2017  r.  poz. 1121.)

5)	Przystąpienie do odwadniania dna wykopu.

Uwaga, jeżeli w wyniku przyjętej przez Wykonawcę technologii przedstawionej w Projekcie odwodnienia wykopu fundamentowego oraz odprowadzenia wód z odwodnienia, lej depresyjny będzie wykraczał poza teren, do którego ma tytuł prawny Inwestor, wtedy na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, o którym jest mowa w art. 122.1 pkt 8)  i 12) ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U.  z  2017  r.  poz. 1121.)

- Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pozycji nr 2 „Odwodnienie wykop”: „rzeczywisty czas pompowania do ustalenia z Inspektorem nadzoru” –  czy  w/w  pozycja  jest  pozycją  traktowaną jako obmiarową i będzie rozliczana czy jest pozycją ryczałtową i w/w zapis powinien zostać usunięty ? Identyczna sytuacja dotyczy pozycji nr 3 dotycząca ilości kanału odprowadzającego wodę z wykopu?

Odp.: Wartość robót związanych z odwodnieniem wykopu należy ująć i wycenić zgodnie z dokumentacją techniczną na podstawie kalkulacji indywidualnej. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

- Prosimy   o   przekazanie   detali   oraz   zestawień   grodzi   przeciwpowodziowych   –    brak   w przekazanej dokumentacji?.

Odp.: Grodzie przeciwpowodziowe są elementem systemowym, sposób ich mocowania  i wykonania został opisany w opisie technicznym pkt 18.30,  gniazda zaznaczono  na rys. nr  1 – rzut piwnic oraz na rys. przekrojów C-C i D-D , Grodzie są zaprojektowane pomiędzy osiami J i K przy schodach zewnętrznych, w osi 2  i pomiędzy osiami B i C, w osi 1 
i pomiędzy osiami G i H, poniżej osi 6 i pomiędzy osiami G i H.

- Prosimy o wyjaśnienie poprawności wykonania warstw wg pkt. 1.6 – wykonanie żywicy epoksydowej na wylewce cementowej [wymaganiem pod żywice jest beton min. B-25]?

Odp.: Posadzka z żywicy epoksydowej może być wykonana na wylewce cementowej pod warunkiem przygotowania jej pod żywicę czyli  - podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne - beton co najmniej klasy C20/25 
o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji przegród poziomych 1.1 płytę żelbetową  należy  wykonać jako „gładzoną” pod posadzkę żywiczną?

Odp.: Powierzchnia płyty żelbetowej powinna być przygotowana pod nawierzchnie z żywicy epoksydowej – nawierzchnia szorstka.

- Dotyczy ślusarki aluminiowej - brak w zestawieniach konstrukcji Sw5, Sw6, Sw7, Sw8, Sw9. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp.: Zamawiający informuje że powyższe konstrukcje znajdują się na poprawionym rysunku:  „18_2_zest_slus_wewn” który  zamieszcza pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/.

- Czy fasady aluminiowe mają być standardowe z listwami maskującymi czy półstrukturalne z fugą silikonową – brak wytycznych w projekcie?

Odp.: Fasady zostały zaprojektowane jako słupowo-ryglowe z listwami maskującymi, rodzaj listwy do dobrania w ramach nadzoru autorskiego.

- Jaki system okien należy zastosować w fasadach? Na detalu obróbki szpalet pokazane jest okno strukturalne otwierane na zewnątrz. Z zestawienia i opisu ślusarki wynika, że okna mają być standardowe otwierane do wewnątrz. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę dokumentacji.

Odp.: Należy zastosować okna otwierane do wewnątrz z ukrytym skrzydłem.

- Czy fasady aluminiowe Sz5, Sz6a, Sz10a należy wykonać ze szkłem giętym [część z tych fasad jest p. pożarowa] w tym także żaluzje ?

Odp.: Fasady Sz5, Sz6a, Sz10a należy wykonać ze szkłem giętym zgodnie z opisem na rysunkach dotyczących zestawienie ślusarki zewnętrznej – uwaga: słupki i rygle o tej samej szerokości i głębokości.

- Brak w przedmiarach wymiany gruntu na piasek pod płytą o gł. ok 80 cm oraz z tym związanej stabilizacji gruntu cementem – zgodnie z opisem technicznym pkt 18.1 [str. 17] - Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.:  W ofercie należy ująć i wycenić powyższe roboty.

Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

- Prosimy o wyjaśnienie z  jakiej blachy należy wykonać obróbki blacharskie dachowe – wg  opisu technicznego blacha tytan – cynk 0,3 mm natomiast wg detalu B_9 blacha stalowa powlekana ?

Odp.: Prosimy przyjąć blachę tytan-cynk patynowaną gr.0,65 mm.

- Prosimy o wyjaśnienie, gdzie w przedmiarze zostały  uwzględnione  rury  spustowe  kwadratowe z blachy tytan cynk?

Odp.: W ofercie należy ująć i wycenić powyższe roboty. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy nie występuje w projekcie  żadne  oznakowanie  poziome/pionowe w garażu podziemnym tj: znaki kierunkowe, oznakowanie miejsc parkingowych, numeracja stanowisk, malowanie słupów itp.?

Odp.: W ofercie należy uwzględnić oznakowanie  poziome  i  pionowe w garażu podziemnym tj.: znaki kierunkowe, oznakowanie miejsc parkingowych, numeracja stanowisk itp.

- Czy informacja wizualna wewnętrzna / zewnętrzna jest poza zakresem – brak w przedmiarach oraz w projekcie ?

Odp.: Informacja wizualna wewnętrzna / zewnętrzna jest poza zakresem.
Nie należy jej wyceniać.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy w garażu podziemnym nie występują odboje stalowe czy ograniczniki parkingowe ?

Odp.: Należy wycenić  odboje stalowe w garażu podziemnym, zgodnie z rysunkiem znajdującym się pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/odbojniki-w-garazu.pdf

- Brak w przedmiarach malowania ścian i sufitów w kolorze czarnym powyżej  sufitów  z  sufitem otwartym [opis techniczny 19.3 – str. 27] ?,

Odp.: W ofercie należy ująć i wycenić powyższe roboty.

Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.