Pismo: KC-zp.272-210/19                  		Kraków, 2019-05-15

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 31

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-09 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Proszę o podanie parametrów agregatu pompowego sololift (wysokość podnoszenia, maksymalny przepływ).

Odp.: Agregat powinien zapewniać wysokość podnoszenia ścieków wynoszącą 3,5 m, oraz przepływ wynoszący 1 l/s.

- W jaki sposób ma być zapewnione prawidłowe ciśnienie wody bytowej w budynku.

Odp.: Ciśnienie  instalacji wody użytkowej w budynku będzie   zapewnione z miejskiej sieci.

- Proszę o podanie typu lub materiału i klasy rusztu odwodnienia liniowego.

Odp.: Zaprojektowano odwodnienia liniowe wyposażone w ruszty żeliwne o klasie odporności dostosowanej do ruchu pojazdów osobowych w garażu B-125.

- Proszę o wyjaśnienie rozbieżności ilości mb rur 110x4,2mm kanalizacji deszczowej podciśnieniowej. Według aksonometrii i rzutów instalacji-nie występuje a według zestawienia materiałów (zał.4)-0,57m a według przedmiaru-24,67m.

## Odp. Projekt zakłada następujące ilości rur: PEHD (90x3,5mm) - 34,2m, PEHD (75x3,0mm) - 38,31m,  PEHD (63x3,0mm) - 0,11m,  PEHD (56x3,0mm) - 11m,  PEHD (50x3,0mm) - 2,24m ,  PEHD (40x3,0mm) - 0,82. W związku z tym że średnice rur mogą się różnić w zależności od zastosowanego producenta systemu podciśnieniowego, Wykonawca musi przedstawić do akceptacji dobór systemu podciśnieniowego wykonany przez konkretnego producenta i na podstawie takiego zaakceptowanego doboru będzie wykonywany system.