Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-16

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA/ZMIANA W SPRAWIE SIWZ 12

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-06 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

- Dotyczy drzwi stalowych (rys 19):

  - Dla drzwi od  D9 do  D23  mają wg opisu  ościeżnicę  stalową regulowaną  obejmująca i opaskę obustronną szer. 10 cm – czy Zamawiający wyrazi zgodę na opaski o szer. 5 cm?.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

  - Drzwi do WC posiadają opis, że należy je zaopatrzyć w jednakowe wkładki do  zamków – proszę o sprecyzowanie, np. czy chodzi o  wkładki na jeden klucz ? Czy  inne w systemie AGH?

Odp.: Drzwi należy zaopatrzyć we wkładki na jeden klucz.

  - Drzwi do pom elektrycznych -  posiadają opis, że należy je zaopatrzyć we wkładki  AGH system G-xxx.

Prosimy o określenie typu wkładek czy to mają być wkładki np. Pfaffenhain lub inne [prosimy o podanie parametrów oraz przykładowego producenta].

Odp.: Ze względu iż Zamawiający posiada klucz Master Key, żeby zapewnić prawidłowe działanie systemu do pomieszczeń ruchu elektrycznego powinny zostać zastosowane wkładki Pfaffenhain z możliwością stosowania w drzwiach o odpowiedniej klasie EI, posiadające odpowiednie certyfikaty. Typy kluczy to: G-1, G-6, G-8 w zależności od rodzaju i przeznaczenia danego pomieszczenia ruchu elektrycznego.

- Dotyczy klap dymowych:

  - występują niezgodności w powierzchniach czynnych w projekcie. W zastawieniu podane parametry są inne niż na rzucie dachu. Prosimy o wyjaśnienie co jest poprawne ?

Odp.: Powinny być zastosowane klapy o następującej powierzchni:

Klatka schodowa południowa (KL1)

Powierzchnia klatki schodowej z windą 36.50m2 + wiatrołap 24.02m2 = 60.52m2.

Powierzchnia czynna klapy dymowej 60.52m2 x 0.05 = 3.026m2

Przyjęto następujące klapy dymowe: 100x250cm o pow. czynnej 2.000m2 i 120x120cm o pow.

czynnej 1.152m2, obie z osłonami przeciwwiatrowymi

Uzupełnianie powietrza kompensacyjnego realizowane jest przez drzwi prowadzące z zewnątrz

Klatka schodowa północna (KL2)

Powierzchnia klatki schodowej 31.26m2

Powierzchnia czynna klapy dymowej 31.26m2 x 0.05 = 1.563m2

Przyjęto klapę dymową o pow. czynnej 1.563m2 i pow. geometrycznej 150x150cm z osłoną przeciwwiatrową.

  - Wg zestawienia są klapy wykonane z akrylu 4 warstwowego, prosimy o wyjaśnienie czy można zamienić na akryl 3-warstwowy lub poliwęglan 16 mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę.

- Wg opisu w projekcie (FPW- opis) podane są szafy na butle gazowe typ G30 (odporność ogniowa 30 minut), a w zestawieniu AW-6-7 są modele G90 (odporność ogniowa 90 minut)

– prosimy o wyjaśnienie jakie przyjąć: G30 czy G90 ?,

Odp.: Należy przyjąć szafy G30  zgodnie z projektem instalacji gazów technicznych.

- Prosimy o opis do ramienia odciągowego poz. 1.10 przedmiaru robót – brak wytycznych - prosimy o wyjaśnienie dotyczące od średnicy rury, rodzaju mocowania do ściany lub sufitu i końcówki ?

Zgodnie z projektem wyposażenia, odciągi punktowe będą zamontowane przy każdym z czterech stanowisk nad stołem laboratoryjnym wyspowym.

      - Miejsce montażu ramienia - sufit.

      - Średnica rury -  zgodnie z normami wymaganymi dla tego typu podłączeń.

      - Materiał rury - chemoodporny, lekki, polipropylen.

      - Zasięg pracy ramienia około 1 m.

      - Ilość przegubów - ma realizować wygodne ustawianie ramienia z obszarze roboczym danego stanowiska.

- Czy przekazane zestawienia powierzchni sufitów podwieszanych dla zabudowy GK obejmują także zabudowy pionowe np. przekrój 7_aa?

Odp.: Należy ująć  w ofercie zabudowy pionowe.

- Prosimy o podanie parametrów technicznych płytek gresowych oraz płytek ceramicznych ściennych – brak dokładnych wytycznych w projekcie

Odp.: Parametry wg opisu technicznego pkt 19.1 (płytki podłogowe)  i 19.2 (płytki ścienne).

- Prosimy o podanie parametrów technicznych wykładzin dywanowych i PCV (podłogowych i ściennych) – brak dokładnych wytycznych w projekcie.

Odp.:

Wykładzina PCV ścienna:

kompaktowa, elastyczna, kalandrowana,  heterogeniczna, gr.min.2mm, gr.transparentnej powłoki użytkowej min.0.55mm, ognioodp. Bfl-S3, odp. na ścieranie – grupa T <2.00m3, odporność na zarysowania – doskonała, odpornośc chemiczna – doskonała;

Wykładzina podłogowa  PCV:

kompaktowa,  heterogeniczna, gr.min.3.25mm, grupa scieralności T,gr.transparentnej powłoki użytkowej min. 0.80mm, ognioodp. Bfl-S3,  antypoślizgowość R9, odporność na zarysowania – doskonała, odporność chemiczna – brak zmian, redukcja dźwięku uderzeniowego – min.19db

Parametry wykładziny dywanowej:

odporna na zabrudzenia i zniszczenia (Dyrektywa CPD 89106),

Gramatura runa min.860g/m2, rodzaj włokna 100%PA Imprel, struktura Twist pile printed, podkład AB klasyfikacja odporności ogniowej - Bfl-S1.

- Prosimy o podanie parametrów technicznych żywicy epoksydowej –brak dokładnych wytycznych w projekcie.

Odp.: Parametry posadzki z żywicy epoksydowej – grubość warstwy posadzki żywicznej powinna wynosić 5mm (warstwa gruntująca, zasypowa i zamykająca)  – posadzka z kruszywem kwarcowym, barwionym.

- Prosimy o podanie parametrów technicznych lastrika na posadzce – brak dokładnych wytycznych w projekcie.

Odp.: Parametry lastriko zostały opisane w pkt 19.1. opisu 
      technicznego.

- Prosimy o podanie parametrów technicznych sufitów podwieszanych 
(metalowych, aluminiowych, mineralnych) – brak dokładnych wytycznych w projekcie.

Odp.: Parametry sufitów zostały opisane w  pkt.19.3 sufit w korytarzach i w sali wykładowej na parterze.

System z częściowo ukrytą konstrukcją, specjalnie ukształtowane krawędzie powodują, że dłuższe boki płyt tworzą wyraźną linię, podczas gdy styki krótszych boków pozostają niezauważalne. Pozwala to na zabawę z perspektywą i nadanie wnętrzu kierunkowości.

Składa się z płyt o szerokości 600 i 300mm i płyt technicznych o szerokości 150, 300 i 600 mm. Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości.

Powierzchnia licowa pokryta jest powłoką ,krawędzie są malowane. Tył płyty także zabezpieczono welonem szklanym. Płyty Techniczne są przeznaczone pod montaż opraw, elementów wentylacji, zraszaczy, czujników dymu, głośników itp. Szerokość płyt (148, 298 lub 598mm) jest dostosowana do wymiarów większości opraw dostępnych na rynku. Płyty i konstrukcja nośna mają przybliżoną wagę 3-4 kg/m2. Konstrukcja jest produkowana z ocynkowanej stali. Odbicie światła dla płyt 85%, odp. Na wilgoć 70% przy temp.25st bez ugięcia, niepalne.

- Opis techniczny str.26 ściany wewnętrzne: „korytarze – tynk strukturalny, ozdobny na gładzi cementowej - w kolorze białym”, prosimy o podanie parametrów technicznych tynku, taki opis jest niejednoznaczny.

Odp.: opis tynku strukturalnego – warstwy – na przygotowaną ścianę  preparat gruntujący z żywicy lub piasku kwarcowego, nałożenie tynku strukturalnego, malowanie farbą emulsyjną , malowanie bejcą transparentną, należy zastosować tynk mineralny gr. około 5mm o fakturze „baranek”.

- Opis techniczny str.26 ściany wewnętrzne: „fragment korytarza, strefa wejściowa do budynku – wg.proj wnętrz – okładzina trudnozapalna…”, prosimy o potwierdzenie, że dotyczy tylko pom 0/1 wiatrołap, 0/2 hall wejściowy.

Odp.: Opis dotyczy pomieszczeń 0/1 i 0/2 objętego projektem wnętrz z okładziną i z szafkami z płyt laminowanych trudnozapalnych wg rys. nr A.5.

- Brak opisów przegród ścian wewnętrznych, prosimy o uzupełnienie dokumentacji. Z uwagi na brak opisów nie można określić rodzaju materiału wykończenia ścian.

Odp.: Konstrukcja ścian działowych wg opisu technicznego pkt  18.4 i 18.14 i rzutów poszczególnych kondygnacji, wykończenie ścianek zgodnie z pkt.19.2 opisu.

- Prosimy o wyjaśnienie jak należy wykończyć ściany w pokojach prac 
i wszystkich laboratoriach? W PW są detale D/12.1 D/12.2, z których wynika, że ściany mają być wykończone: wełna+ płyta+płyta. Prosimy o podanie parametrów technicznych płyt. Czy wszystkie ściany w pomieszczeniu mają być wykończone płytami? Jak należy wykończyć docelowo ściany, czy są malowane?

Odp.: Detal D/12.1 i D/12.2 pokazuje sposób wykonania okładziny akustycznej dla ścian murowanych w pokojach pracowniczych i laboratoriach – parametry płyt opisane są na rysunkach. Dokładny opis konstrukcji okładziny przytoczono w pkt 22 – wytyczne akustyczne.

Wyciąg z opisu technicznego pkt 19.2 dotyczący wykończenia powierzchni ścian:

„- laboratoria – w pomieszczeniach nr 0/14a-c (radiochemia), 2/25a-d okładzina PCV obiektowa, chemoodporna, w kolorze jasno-szarym i o strukturze tkaniny, układana poziomo do wys. 2.10m (do wys.opaski drzwi), w pozostałych – ściany tynkowane i malowane dwukrotnie emulsją akrylową w kolorze szarym;

przy zlewach i umywalkach należy zastosować fartuchy z płytek gresowych polerowanych 30x60 kolor szary, zmywalne, chemoodporne, do wys.2.10m

UWAGA:

Powierzchnia ścian pod położenie okładziny PCV powinna być wyrównana wodoodporną masą szpachlową

- w pomieszczeniach biurowych ściany wyrównane gładzią gipsową i malowane dwukrotnie emulsją akrylową w kolorze białym;

- w pomieszczeniach socjalnych płytki gresowe 60x60cm, szare polerowane, do wys.1.6m;”

- W związku z weryfikacją ilości w przedmiarze prosimy o przekazanie rysunków w wersji dwg.

Odp.: Zamawiający udostępnił projekt wykonawczy w wersji edytowalnej (pliki dwg). Rysunki w plikach edytowalnych należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy.

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/PW-pliki-dwg_(material-pomocniczy).zip

- Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczący kamienia „biały granit” – czy to ma być granit w kolorze zbliżonym do koloru białego np. jasno -szary czy bezwzględnie kolor biały? Granit w kolorze białym nie występuje lub prosimy o określenie dokładnie kolorystyki [nazwy] wybranego kamienia. Brak w/w danej utrudnia przygotowanie rzetelnej oferty, gdyż opis jest bardzo mało precyzyjny.

Odp.: Należy przyjąć granit najbardziej zbliżony do białego.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy bezwzględne jest wykonanie kamienia po łuku lub czy można wykonać w wersji prostej [wg „D-18-2_Sc_zewn okładzina kamienna”] ?

Odp.: Okładzinę należy wykonać „po łuku”.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy rolety wewnętrzne (zasuwane ręcznie oraz elektrycznie) wg zestawienia  „AW_8_zest_rolet”  jest  w  zakresie?.  Powyższy   element   nie  występuje   w   przedmiarach   ani   w   włączeniach   wg   SIWZ   pkt   1   str.   10,   natomiast   jest   w przekazanej dokumentacji. Prosimy o przekazanie wytycznych dot. w/w zakresu.

Odp.: W ofercie  należy uwzględnić wykonanie i montaż rolet 
wewnętrznych  ręcznych i elektrycznych zgodnie ze specyfikacja wg zestawienia „AW_8_zest_rolet”. Wycenę zalecono już  w opisie wyposażenia w SIWZ.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku posadzek z lastriko należy przewidzieć impregnację pastami antypoślizgowymi przed odbiorem, natomiast kolejne impregnacje wykonywać będzie Zamawiający we własnym zakresie?

Odp.: W projekcie jest uwzględniona  impregnacja  posadzek 
z lastriko, należy ja wykonać przed odbiorem. Preparat do impregnacji do uzgodnienia w trakcie realizacji  z Zamawiającym. Jeżeli instrukcja obsługi posadzek lastrico będzie wymagała przeprowadzenia impregnacji w trakcie trwania gwarancji to Wykonawca-Gwarant musi wykonać kolejne impregnacje we własnym zakresie. Koszt impregnatu pokryje Zamawiający a koszt sprzętu i robocizny Wykonawca – Gwarant.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy należy uwzględnić zabezpieczenie elewacji antygrafitti – prosimy o określenie zakresu oraz czy zabezpieczenie należy wykonać wyłącznie przed odbiorami, natomiast kolejne zabezpieczenia wykonywać będzie Zamawiający we własnym zakresie?

Odp.: Należy uwzględnić zabezpieczenie antygraffiti  
     okładzin  elewacji, przed odbiorem do wysokości 4 m.

- Brak w „FPW_-_przegrody_poziome_i_pionowe” rozpisanych przegród pionowych dla ścian wewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie oraz przekazanie rzutów z oznaczeniami.

Odp.: Opisy przegród dla ścian wewnętrznych umieszczono na poszczególnych rzutach, a na rysunkach są oznaczone dużą literą w kwadracie oraz wg opisu pkt 18.4.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy słupy zewnętrzne przy wiatrołapie 0/1 są obudowane z trzech stron blachą stalową w kolorze RAL 7016. Prosimy o przekazanie detalu – brak w przekazanej dokumentacji.

Odp.: Słup przy osi 8 jest z trzech stron obłożony kamieniem, natomiast od strony arkady ma okładzinę z bl. stalowej, kolejne 3 słupy mają okładzinę kamienną od dłuższych boków, od strony arkad okładzinę z blachy stalowej. Okładzinę kamienną słupów pokazano na rys. D/18.2

- Prosimy o wyjaśnienie, gdzie w przedmiarze zostały uwzględnione kraty przegłębień dla pomieszczeń: 1/9, 1/15 ?

Odp.: Kraty przegłębień dla pomieszczeń: 1/9, 1/15 znajdują się w pozycji 2.3.21 .

- Prosimy o przekazanie detalu barierek zabezpieczających przed wpadnięciem przy włazach dachowych. Prosimy o informację w której pozycji przedmiarowej zostały uwzględnione?

Odp.: Barierka z zestawieniem stali  znajduje się na rys. D/6. Należy ująć w ofercie.

- Prosimy o wyjaśnienie dot. poz. 2.3.16 „Utwardzenie powierzchniowe posadzki” o pow. 967,87 m2 – brak utwardzenia w w/w projekcie, natomiast wg przekrojów wszędzie występują posadzki żywiczne ?

Odp.: Posadzka w garażu powinna być wykonana jako płyta żelbetowa wykończona posadzką żywiczną, natomiast na rampach poza bramą garażową beton utwardzony.

- Prosimy o wyjaśnienie dot. grubości posadzek żywicznych – wg projektu [opisu technicznego warstw] mamy gr. 0,5 cm? Prosimy o podanie poprawnych grubości warstw posadzek żywicznych.

Odp.: Grubość warstwy posadzki żywicznej powinna wynosić 5mm (warstwa gruntująca, zasypowa i zamykająca) – posadzka z kruszywem kwarcowym, barwionym.

- Prosimy o wyjaśnienie warstwy 1.1.a – wykonanie posadzki żywicznej na wylewce samopoziomującej? Czy nie należałoby zrezygnować z wylewki i wykonać posadzkę żywiczną bezpośrednio na płycie dennej pogrubiając ja o te 3 cm ?

Odp.:  Należy przyjąć w ofercie zwiększenie grubości płyty dennej o 3cm.

- Wyposażenie laboratoryjne:

  - Dygestorium Dg1a - Czy zamawiający dopuści dygestorium o poniższych parametrach?

- Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 1500 x 950 x 2400 mm

- Wymiary komory roboczej 1200x 860 x 1210 mm

- Dygestorium metalowe z bocznymi panelami instalacyjnymi na całej wysokości.

- Boczne i tylna ściany komory roboczej stalowe malowane chemoodporną farbą epoksydową(z blachy 1,5 mm, bez płyty bazowej)

- Dygestorium zgodne z normą EN 14175-2 oraz EN 14175-3 - certyfikat wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną uprawnioną do wystawiania tego typu dokumentów.

- Dygestorium w całości wykonane z blach i kształtowników metalowych, bez użycia materiałów drewnopochodnych.

- Blachy stalowe ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zostały sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - właściwości ogniowe klasy A2, wydzielanie dymu klasy s1, występowanie płonących kropel/cząstek klasy d0, według normy EN 13501-1+A1:2010 - potwierdzone dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium.

- Blacha stalowa pokryta powłoką epoksydową, z której wykonane są dygestoria charakteryzuje się wskaźnikiem wyglądu co najmniej 10 zgodnie z normą PN-EN 10289:2002 w wyniku oceny zmian korozyjnych badanych według normy PN-EN 9227:2012, - badanie potwierdzone dokumentem wydany przez laboratorium akredytowane.

- Blat prostokątny, wykonany ze stali typ 304 o grubości minimum 28 mm wraz z podniesionym obrzeżem z czterech stron, otwór pod zlewik okrągły lub prostokątny umieszczony wzdłuż prawej ściany komory roboczej.

- Komora dygestorium wentylowana przez podwójną ścianę tylną.

- Podwójna ściana tylna metalowa, malowana farbą epoksydową

- W dolnej części komory szczelina do odprowadzania oparów ciężkich

- Sufit komory metalowy, tworzący z podwójną ścianą tylną szczelinę do odprowadzania oparów lekkich

- Zewnętrzne ściany dygestorium wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi wykonane z jednego kawałka od podłoża do górnej krawędzi dygestorium.

- Pokrętła zaworów wody, wyłącznik główny, wyłącznik nadprądowy, wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza i wyłącznik oświetlenia komory roboczej umieszczone na panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, ponad poziomem blatu roboczego

- Gniazda elektryczne (2x230V w wykonaniu IP44), umieszczone na czołowych panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, poniżej poziomu blatu roboczego (obok szafki).

- Możliwość zamontowania paneli instalacyjnych (także dodatkowych) w obydwu ścianach bocznych obok okna frontowego na całej wysokości dygestorium (od podłoża do górnej krawędzi dygestorium)

- Panele instalacyjne i osłonowe umieszczone z boków okna frontowego na całej wysokości dygestorium, montowane bez użycia śrub, z możliwością łatwego demontażu – wsuwane od góry w aluminiową, malowaną epoksydowo prowadnicę. Szerokość paneli minimum 10 cm, płaszczyzna paneli równoległa do płaszczyzny szyby okna dygestorium.

- Możliwość podłączenia szafki wentylowanej niezależnym kanałem umieszczonym w bocznych panelach dygestorium.

- Wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza z cyfrowym wyświetlaczem bieżącego przepływu powietrza wyposażony w przyciski membranowe do wyciszenia alarmu, załączania oświetlenia i wentylacji, umieszczony na wysokości wzroku: 1,4 – 1,8m.

- Wylewki wody umieszczone na ścianie bocznej po prawej stronie komory roboczej.

- Okno podnoszone do góry za pomocą dwóch niezależnych układów linek kwasoodpornych w osłonie z tworzywa sztucznego, dostępnych bez potrzeby demontażu dygestorium.

- Blokada okna na wysokości 500 mm,

- Rama okna stalowa z możliwością przesuwu szyb wewnątrz ramy (z lewej na prawą stronę), szyby ze szkła bezpiecznego klejonego o  grubości  min  4,4  mm,  z uchwytami z tworzywa sztucznego.

- Powyżej sufitu zamontowane oświetlenie komory roboczej (wyizolowane z przestrzeni roboczej)

- Wysokość światła otworu okna frontowego (prześwit pomiędzy najwyższym punktem blatu roboczego a najniższym punktem ramy maksymalnie otwartego okna przedniego): powyżej 1000 mm

- Głębokość przestrzeni roboczej (od wewnętrznej strony okna do podwójnej tylnej ściany) co najmniej 750 mm

- Głębokość blatu roboczego: 860 mm, przód blatu nie wystaje przed front dygestorium

- Pod blatem dygestorium metalowa szafka na chemikalia, o szerokości 1200mm, wysokość 760 +/-10mm, niepalna, szafka wewnętrznie podzielona na dwie sekcje z trzema szufladami wykonanymi z polipropylenu. Obciążalność polipropylenowych szuflad wysuwanych co najmniej 12 kg. W tylnej części każdej sekcji szafy otwory odciągowe nad każdą półką. W górnej części szafy zabudowany wentylator chemoodporny z licznikiem czasu pracy o wydajności min. 50 m3/h, podłączany kanałem Fi 75 do systemu wentylacji.

- Dygestorium posiada deklarację zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i PN-EN 45014:2000) i atest badań wystawiony przez niezależną , akredytowaną jednostkę badawczą.

- Konstrukcja dygestorium samonośna, bez stelaża

- Zalecana ilość odciąganego powietrza z komory dygestorium ok. 900 m3/h (dygestorium 1500),

Odp.: Zamawiający na obecnym etapie nie dokonuje oceny oferowanych materiałów i urządzeń. Ocena odbywać się będzie na etapie przyjęcia materiałów zgodnie z procedurą opisaną w SIWZ. Oferowane dygestoria muszą być zgodne z opisem i parametrami wskazanymi w dokumentacji.

  - Dygestorium Dg1b - Czy zamawiający dopuści dygestorium o poniższych parametrach?

- Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 1500 x 950 x 2400 mm

- Wymiary komory roboczej 1200x 860 x 1210 mm

- Dygestorium metalowe z bocznymi panelami instalacyjnymi na całej wysokości.

- Boczne i tylna ściany komory roboczej stalowe malowane chemoodporną farbą epoksydową(z blachy 1,5 mm, bez płyty bazowej) wyklejone ceramiką techniczną, wielkoformatową o grubości minimum 8 mm.

- Dygestorium zgodne z normą EN 14175-2 oraz EN 14175-3 - certyfikat wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną uprawnioną do wystawiania tego typu dokumentów.

- Dygestorium w całości wykonane z blach i kształtowników metalowych, bez użycia materiałów drewnopochodnych.

- Blachy stalowe ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zostały sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - właściwości ogniowe klasy A2, wydzielanie dymu klasy s1, występowanie płonących kropel/cząstek klasy d0, według normy EN 13501-1+A1:2010 - potwierdzone dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium.

- Blacha stalowa pokryta powłoką epoksydową, z której wykonane są dygestoria charakteryzuje się wskaźnikiem wyglądu co najmniej 10 zgodnie z normą PN-EN 10289:2002 w wyniku oceny zmian korozyjnych badanych według normy PN-EN 9227:2012, - badanie potwierdzone dokumentem wydany przez laboratorium akredytowane.

- Blat prostokątny, wykonany z ceramiki monolitycznej o grubości minimum 28 mm wraz z podniesionym obrzeżem z czterech stron, bez płyty bazowej, prostokątny otwór pod zlewik glazurowany i umieszczony wzdłuż prawej ściany komory roboczej. Przednia krawędź blatu wyprofilowana aerodynamicznie.

- Komora dygestorium wentylowana przez podwójną ścianę tylną.

- Podwójna ściana tylna metalowa wyłożona wewnątrz polipropylenem tworząca kanał wylotowy na całej szerokości komory roboczej.

- W dolnej części komory szczelina do odprowadzania oparów ciężkich

- Sufit komory wykonany z polipropylenu, tworzący z podwójną ścianą tylną szczelinę do odprowadzania oparów lekkich

- Zewnętrzne ściany dygestorium wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi wykonane z jednego kawałka od podłoża do górnej krawędzi dygestorium.

- Pokrętła zaworów wody, wyłącznik główny, wyłącznik nadprądowy, wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza i wyłącznik oświetlenia komory roboczej umieszczone na panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, ponad poziomem blatu roboczego

- Gniazda elektryczne (2x230V w wykonaniu IP44), umieszczone na czołowych panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, poniżej poziomu blatu roboczego (obok szafki).

- Możliwość zamontowania paneli instalacyjnych (także dodatkowych) w obydwu ścianach bocznych obok okna frontowego na całej wysokości dygestorium (od podłoża do górnej krawędzi dygestorium)

- Panele instalacyjne i osłonowe umieszczone z boków okna frontowego na całej wysokości dygestorium, montowane bez użycia śrub, z możliwością łatwego demontażu – wsuwane od góry w aluminiową, malowaną epoksydowo prowadnicę. Szerokość paneli minimum 10 cm, płaszczyzna paneli równoległa do płaszczyzny szyby okna dygestorium.

- Możliwość podłączenia szafki wentylowanej niezależnym kanałem umieszczonym w bocznych panelach dygestorium.

- Wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza z cyfrowym wyświetlaczem bieżącego przepływu powietrza wyposażony w przyciski membranowe do wyciszenia alarmu, załączania oświetlenia i wentylacji, umieszczony na wysokości wzroku: 1,4 – 1,8m.

- Wylewki wody umieszczone na ścianie bocznej po prawej stronie komory roboczej.

- Okno podnoszone do góry za pomocą dwóch niezależnych układów linek kwasoodpornych w osłonie z tworzywa sztucznego, dostępnych bez potrzeby demontażu dygestorium.

- Blokada okna na wysokości 500 mm,

- Rama okna stalowa z możliwością przesuwu szyb wewnątrz ramy (z lewej na prawą stronę), szyby ze szkła bezpiecznego klejonego o  grubości  min  4,4  mm,  z uchwytami z tworzywa sztucznego.

- Powyżej sufitu zamontowane oświetlenie komory roboczej (wyizolowane z przestrzeni roboczej)

- Wysokość światła otworu okna frontowego (prześwit pomiędzy najwyższym punktem blatu roboczego a najniższym punktem ramy maksymalnie otwartego okna przedniego): powyżej 1000 mm

- Głębokość przestrzeni roboczej (od wewnętrznej strony okna do podwójnej tylnej ściany) co najmniej 750 mm

- Głębokość blatu roboczego: 860 mm, przód blatu nie wystaje przed front dygestorium

- Pod blatem dygestorium metalowa szafka na chemikalia, o szerokości 1200mm, wysokość 760 +/-10mm, niepalna, szafka wewnętrznie podzielona na dwie sekcje z trzema szufladami wykonanymi z polipropylenu. Obciążalność polipropylenowych szuflad wysuwanych co najmniej 12 kg. W tylnej części każdej sekcji szafy otwory odciągowe nad każdą półką. W górnej części szafy zabudowany wentylator chemoodporny z licznikiem czasu pracy o wydajności min. 50 m3/h, podłączany kanałem Fi 75 do systemu wentylacji.

- Dygestorium posiada deklarację zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i PN-EN 45014:2000) i atest badań wystawiony przez niezależną , akredytowaną jednostkę badawczą.

- Konstrukcja dygestorium samonośna, bez stelaża

- Zalecana ilość odciąganego powietrza z komory dygestorium ok. 900 m3/h (dygestorium 1500),

Odp.: Zamawiający na obecnym etapie nie dokonuje oceny oferowanych materiałów i urządzeń. Ocena odbywać się będzie na etapie przyjęcia materiałów zgodnie z procedurą opisaną w SIWZ. Oferowane dygestoria muszą być zgodne z opisem i parametrami wskazanymi w dokumentacji.

  - Dygestorium Dg2 - Czy zamawiający dopuści dygestorium o poniższych parametrach?

- Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 1200 x 950 x 2400 mm

- Wymiary komory roboczej 900x 860 x 1210 mm

- Dygestorium metalowe z bocznymi panelami instalacyjnymi na całej wysokości.

- Boczne i tylna ściany komory roboczej stalowe malowane chemoodporną farbą epoksydową(z blachy 1,5 mm, bez płyty bazowej) wyklejone ceramiką techniczną, wielkoformatową o grubości minimum 8 mm.

- Dygestorium zgodne z normą EN 14175-2 oraz EN 14175-3 - certyfikat wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną uprawnioną do wystawiania tego typu dokumentów.

- Dygestorium w całości wykonane z blach i kształtowników metalowych, bez użycia materiałów drewnopochodnych.

- Blachy stalowe ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zostały sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - właściwości ogniowe klasy A2, wydzielanie dymu klasy s1, występowanie płonących kropel/cząstek klasy d0, według normy EN 13501-1+A1:2010 - potwierdzone dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium.

- Blacha stalowa pokryta powłoką epoksydową, z której wykonane są dygestoria charakteryzuje się wskaźnikiem wyglądu co najmniej 10 zgodnie z normą PN-EN 10289:2002 w wyniku oceny zmian korozyjnych badanych według normy PN-EN9227:2012, - badanie potwierdzone dokumentem wydany przez laboratorium akredytowane.

- Blat prostokątny, wykonany z ceramiki monolitycznej o grubości minimum 28 mm wraz z podniesionym obrzeżem z czterech stron, bez płyty bazowej, prostokątny otwór pod zlewik glazurowany i umieszczony wzdłuż prawej ściany komory roboczej. Przednia krawędź blatu wyprofilowana aerodynamicznie.

- Komora dygestorium wentylowana przez podwójną ścianę tylną.

- Podwójna ściana tylna metalowa wyłożona wewnątrz polipropylenem tworząca kanał wylotowy na całej szerokości komory roboczej.

- W dolnej części komory szczelina do odprowadzania oparów ciężkich

- Sufit komory wykonany z polipropylenu, tworzący z podwójną ścianą tylną szczelinę do odprowadzania oparów lekkich

- Zewnętrzne ściany dygestorium wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi wykonane z jednego kawałka od podłoża do górnej krawędzi dygestorium.

- Pokrętła zaworów wody, wyłącznik główny, wyłącznik nadprądowy, wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza i wyłącznik oświetlenia komory roboczej umieszczone na panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, ponad poziomem blatu roboczego

- Gniazda elektryczne (2x230V w wykonaniu IP44), umieszczone na czołowych panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, poniżej poziomu blatu roboczego (obok szafki).

- Możliwość zamontowania paneli instalacyjnych (także dodatkowych) w obydwu ścianach bocznych obok okna frontowego na całej wysokości dygestorium (od podłoża do górnej krawędzi dygestorium)

- Panele instalacyjne i osłonowe umieszczone z boków okna frontowego na całej wysokości dygestorium, montowane bez użycia śrub, z możliwością łatwego demontażu – wsuwane od góry w aluminiową, malowaną epoksydowo prowadnicę. Szerokość paneli minimum 10 cm, płaszczyzna paneli równoległa do płaszczyzny szyby okna dygestorium.

- Możliwość podłączenia szafki wentylowanej niezależnym kanałem umieszczonym w bocznych panelach dygestorium.

- Wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza z cyfrowym wyświetlaczem bieżącego przepływu powietrza wyposażony w przyciski membranowe do wyciszenia alarmu, załączania oświetlenia i wentylacji, umieszczony na wysokości wzroku: 1,4 – 1,8m.

- Wylewki wody umieszczone na ścianie bocznej po prawej stronie komory roboczej.

- Okno podnoszone do góry za pomocą dwóch niezależnych układów linek kwasoodpornych w osłonie z tworzywa sztucznego, dostępnych bez potrzeby demontażu dygestorium.

- Blokada okna na wysokości 500 mm,

- Rama okna stalowa z możliwością przesuwu szyb wewnątrz ramy (z lewej na prawą stronę), szyby ze szkła bezpiecznego klejonego o  grubości  min  4,4  mm,  z uchwytami z tworzywa sztucznego.

- Powyżej sufitu zamontowane oświetlenie komory roboczej (wyizolowane z przestrzeni roboczej)

- Wysokość światła otworu okna frontowego (prześwit pomiędzy najwyższym punktem blatu roboczego a najniższym punktem ramy maksymalnie otwartego okna przedniego): powyżej 1000 mm

- Głębokość przestrzeni roboczej (od wewnętrznej strony okna do podwójnej tylnej ściany) co najmniej 750 mm

- Głębokość blatu roboczego: 860 mm, przód blatu nie wystaje przed front dygestorium

- Pod blatem dygestorium metalowa szafka na chemikalia, o szerokości 1200mm, wysokość 760 +/-10mm, niepalna, szafka wewnętrznie podzielona na dwie sekcje z trzema szufladami wykonanymi z polipropylenu. Obciążalność polipropylenowych szuflad wysuwanych co najmniej 12 kg. W tylnej części każdej sekcji szafy otwory odciągowe nad każdą półką. W górnej części szafy zabudowany wentylator chemoodporny z licznikiem czasu pracy o wydajności min. 50 m3/h, podłączany kanałem Fi 75 do systemu wentylacji.

- Dygestorium posiada deklarację zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i PN-EN 45014:2000) i atest badań wystawiony przez niezależną , akredytowaną jednostkę badawczą.

- Konstrukcja dygestorium samonośna, bez stelaża

- Zalecana ilość odciąganego powietrza z komory dygestorium ok. 750 m3/h (dygestorium 1200),

Odp.: Zamawiający na obecnym etapie nie dokonuje oceny oferowanych materiałów i urządzeń. Ocena odbywać się będzie na etapie przyjęcia materiałów zgodnie z procedurą opisaną w SIWZ. Oferowane dygestoria muszą być zgodne z opisem i parametrami wskazanymi w dokumentacji.

  - Dygestorium Dg1c - Czy zamawiający dopuści dygestorium o poniższych parametrach?

- Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 1500 x 950 x 2400 mm

- Wymiary komory roboczej 1200x 860 x 1210 mm

- Dygestorium metalowe z bocznymi panelami instalacyjnymi na całej wysokości.

- Boczne i tylna ściany komory roboczej stalowe malowane chemoodporną farbą epoksydową(z blachy 1,5 mm, bez płyty bazowej)

- Dygestorium zgodne z normą EN 14175-2 oraz EN 14175-3 - certyfikat wydany przez niezależną jednostkę akredytowaną uprawnioną do wystawiania tego typu dokumentów.

- Dygestorium w całości wykonane z blach i kształtowników metalowych, bez użycia materiałów drewnopochodnych.

- Blachy stalowe ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zostały sklasyfikowane co najmniej jako prawie niezapalne - właściwości ogniowe klasy A2, wydzielanie dymu klasy s1, występowanie płonących kropel/cząstek klasy d0, według normy EN 13501-1+A1:2010 - potwierdzone dokumentem w zakresie reakcji na ogień, sporządzonym według w/w normy przez akredytowane laboratorium.

- Blacha stalowa pokryta powłoką epoksydową, z której wykonane są dygestoria charakteryzuje się wskaźnikiem wyglądu co najmniej 10 zgodnie z normą PN-EN 10289:2002 w wyniku oceny zmian korozyjnych badanych według normy PN-EN 9227:2012, - badanie potwierdzone dokumentem wydany przez laboratorium akredytowane.

- Blat prostokątny, wykonany ze stali typ 304 o grubości minimum 28 mm wraz z podniesionym obrzeżem z czterech stron, otwór pod zlewik okrągły lub prostokątny umieszczony wzdłuż prawej ściany komory roboczej.

- Komora dygestorium wentylowana przez podwójną ścianę tylną.

- Podwójna ściana tylna metalowa, malowana farbą epoksydową

- W dolnej części komory szczelina do odprowadzania oparów ciężkich

- Sufit komory metalowy, tworzący z podwójną ścianą tylną szczelinę do odprowadzania oparów lekkich

- Zewnętrzne ściany dygestorium wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi wykonane z jednego kawałka od podłoża do górnej krawędzi dygestorium.

- Pokrętła zaworów wody, wyłącznik główny, wyłącznik nadprądowy, wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza i wyłącznik oświetlenia komory roboczej umieszczone na panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, ponad poziomem blatu roboczego

- Gniazda elektryczne (2x230V w wykonaniu IP44), umieszczone na czołowych panelach instalacyjnych ścian bocznych z boków okna frontowego, poniżej poziomu blatu roboczego (obok szafki).

- Możliwość zamontowania paneli instalacyjnych (także dodatkowych) w obydwu ścianach bocznych obok okna frontowego na całej wysokości dygestorium (od podłoża do górnej krawędzi dygestorium)

- Panele instalacyjne i osłonowe umieszczone z boków okna frontowego na całej wysokości dygestorium, montowane bez użycia śrub, z możliwością łatwego demontażu – wsuwane od góry w aluminiową, malowaną epoksydowo prowadnicę. Szerokość paneli minimum 10 cm, płaszczyzna paneli równoległa do płaszczyzny szyby okna dygestorium.

- Możliwość podłączenia szafki wentylowanej niezależnym kanałem umieszczonym w bocznych panelach dygestorium.

- Wskaźnik prawidłowego przepływu powietrza z cyfrowym wyświetlaczem bieżącego przepływu powietrza wyposażony w przyciski membranowe do wyciszenia alarmu, załączania oświetlenia i wentylacji, umieszczony na wysokości wzroku: 1,4 – 1,8m.

- Wylewki wody umieszczone na ścianie bocznej po prawej stronie komory roboczej.

- Okno podnoszone do góry za pomocą dwóch niezależnych układów linek kwasoodpornych w osłonie z tworzywa sztucznego, dostępnych bez potrzeby demontażu dygestorium.

- Blokada okna na wysokości 500 mm,

- Rama okna stalowa z możliwością przesuwu szyb wewnątrz ramy (z lewej na prawą stronę), szyby ze szkła bezpiecznego klejonego o  grubości  min  4,4  mm,  z uchwytami z tworzywa sztucznego.

- Powyżej sufitu zamontowane oświetlenie komory roboczej (wyizolowane z przestrzeni roboczej)

- Wysokość światła otworu okna frontowego (prześwit pomiędzy najwyższym punktem blatu roboczego a najniższym punktem ramy maksymalnie otwartego okna przedniego): powyżej 1000 mm

- Głębokość przestrzeni roboczej (od wewnętrznej strony okna do podwójnej tylnej ściany) co najmniej 750 mm

- Głębokość blatu roboczego: 860 mm, przód blatu nie wystaje przed front dygestorium

- Pod blatem dygestorium metalowa szafka na chemikalia, o szerokości 1200mm, wysokość 760 +/-10mm, niepalna, szafka wewnętrznie podzielona na dwie sekcje z trzema szufladami wykonanymi z polipropylenu. Obciążalność polipropylenowych szuflad wysuwanych co najmniej 12 kg. W tylnej części każdej sekcji szafy otwory odciągowe nad każdą półką. W górnej części szafy zabudowany wentylator chemoodporny z licznikiem czasu pracy o wydajności min. 50 m3/h, podłączany kanałem Fi 75 do systemu wentylacji.

- Dygestorium posiada deklarację zgodności CE (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i PN-EN 45014:2000) i atest badań wystawiony przez niezależną , akredytowaną jednostkę badawczą.

- Konstrukcja dygestorium samonośna, bez stelaża

- Zalecana ilość odciąganego powietrza z komory dygestorium ok. 900 m3/h (dygestorium 1500),

Odp.: Zamawiający na obecnym etapie nie dokonuje oceny oferowanych materiałów i urządzeń. Ocena odbywać się będzie na etapie przyjęcia materiałów zgodnie z procedurą opisaną w SIWZ. Oferowane dygestoria muszą być zgodne z opisem i parametrami wskazanymi w dokumentacji.

  - Dygestorium Dg1c – w związku z przeznaczeniem tego dygestorium jako wyciągu radiochemicznego czy wymagane jest zamontowanie płyt ołowianych? Jeśli tak to czy mają one być zlokalizowane pod blatem roboczym czy również w ścianach bocznych? Oraz czy dostęp do przestrzeni roboczej ma odbywać się przez otwory manipulacyjne zabezpieczone rękawicami roboczymi, manipulacyjne zabezpieczone rękawicami roboczymi.

Odp.: Standardowe wyciągi radiochemiczne wyposażone są w bloki ołowiane wbudowane w ściany boczne dygestorium. 
W laboratorium planuje się prace związane ze stosowaniem izotopu Co-60 o wysokiej energii promieniowania. Dygestorium powinno mieć boczne osłony z ołowiu i nośność blatu utrzymującą  murek z cegieł ołowianych (kształt litery U) 
o grubości 5 cm, i wysokości około 20 cm. Dostęp do przestrzeni roboczej powinien mieć możliwość realizacji na dwa sposoby – przez podniesienie szyby, przez otwory manipulacyjne (opcjonalnie możliwość zabezpieczenia otworów rękawicami roboczymi).

  - Dygestorium – wszystkie typy. Czy szafki dolne dygestorium mają posiadać wbudowany wentylator chemoodporny czy jedynie króciec podłączeniowy do systemu wentylacji?

Odp.: Szafka pod dygestorium musi mieć zapewnioną  odpowiednią wentylację i posiadać wbudowany wentylator chemoodporny.

  - Komora laminarna KL – czy zamawiający dopuści komorę laminarną o poniższych parametrach?

- Komora z laminarnym pionowym przepływem powietrza, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (chroniąca produkt, personel i środowisko) spełniająca wymagania normy PN-EN12469. Przeznaczona do prac mikrobiologicznych, biotechnologicznych, biochemicznych.

- Komora spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, w zakresie norm PN-EN ISO 12100 oraz bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z PN-EN 61010-1, jak również kompatybilności  elektromagnetycznej  –  urządzenie  nie  wprowadza zakłóceń elektromagnetycznych i jest na nie odporne,  zgodnie  z  dyrektywą  w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, normy: EN 55011, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11. Posiada certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną instytucję uprawnioną do tego typu certyfikacji.

- Wymiary gabarytowe komory: 1400x940x2250 mm

- Wymiary przestrzeni roboczej: 1250x670x690 mm

- Przepływ powietrza - pionowy laminarny - 0,30 m/s ± 20% (dla prędkości w zakresie 0,25 do 0,5 m/s ± 20%, dla pojedynczego odczytu, zgodnie z PN-EN 12469), ciągły pomiar termoanemometrem,

- Prędkość powietrza w oknie wlotowym 0,48 m/s (≥0,4 m/s, wg PN-EN 12469),

- Automatyczna regulacja prędkości przepływu w miarę wzrostu oporów filtrów,

- Alarm optyczny nieprawidłowego przepływu,

- Skuteczność odpylania cząstek 0,3 μm i większych 99,995%,

- Filtr główny i wylotowy HEPA H14 wg PN-EN 1822 oraz Federal Standard nr 209E,

- Panel dotykowy sterujący wszystkimi funkcjami komory w języku polskim,

- Funkcja aktywnego wyczekiwania na pracę przy zmniejszonej prędkości nawiewu (stand-by),

- Dezynfekcja lampą bakteriobójczą z programowanym wyłącznikiem czasowym,

- Sygnalizacja optyczna i akustyczna zakończenia sterylizacji komory lampą bakteriobójczą,

- Licznik czasu pracy komory,

- Licznik czasu pracy lampy bakteriobójczej,

- Pomiar temperatury w komorze roboczej,

- Sygnalizacja optyczna w przypadku wzrostu temperatury wewnątrz komory powyżej    8 stopni C, w stosunku do temperatury otoczenia,

- Oświetlenie przestrzeni roboczej lampami fluorescencyjnymi min. 1000 lx,

- Płyta robocza dzielona, czteroelementowa, wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304, podnoszona, wyposażona w podłokietniki, pod płytą taca,

- Przednia szyba podnoszona elektrycznie,

- Łatwe czyszczenie przedniej szyby od wewnątrz - możliwość podniesienia pokrywy przedniej wraz z szybą (pokrywa przednia na sprężynach gazowych)

- Sygnalizacja otwarcia szyby powyżej wysokości roboczej,

- Ściana tylna gładka, malowana farbami zapobiegającymi powstawaniu refleksów świetlnych, ściany boczne przeszklone,

- Obudowa malowana gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami poliuretanowymi,

- Poziom natężenia dźwięku przy przepływie nominalnym < 60 dB (A),

- Wewnątrz komory roboczej dwa gniazda 230V, IP44

- Możliwość zamontowania dodatkowego wyposażenia – zawór gazu, próżni lub inne (max. trzy) w ścianie bocznej komory.

- Urządzenie posiada instrukcję obsługi w języku polskim oraz deklarację CE

Odp.: Zamawiający na obecnym etapie nie dokonuje oceny oferowanych materiałów i urządzeń. Ocena odbywać się będzie na etapie przyjęcia materiałów zgodnie z procedurą opisaną w SIWZ. Oferowane dygestoria muszą być zgodne z opisem i parametrami wskazanymi w dokumentacji.

  - Prysznic bezpieczeństwa – czy zamawiający dopuści natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką zabezpieczony przed korozją chemoodpornym lakierem epoksydowym?

Odp.: Należy wycenić przyjęty w projekcie natrysk ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

  - Szafa na chemikalia SzL3. W przedmiarze pt.  „Podstawowe  wyposażenie” opisana jest szafa o wymiarach 80x50x190, natomiast w dokumencie „AW.6.7 – Zestawienie mebli laboratoryjnych – opis” jest o wymiarach 90x60x190. Który wymiar jest prawidłowy?

Odp.: Prawidłowy wymiar szafy na chemikalia: 80x50x190.

  - Szafa na chemikalia SzL3. Czy szafa ma posiadać wbudowany chemoodporny wentylator wraz z króćcem podłączeniowym do kanału wentylacyjnego?

Odp.: Szafa na chemikalia powinna posiadać ww. wyposażenie.

  - Szafa na chemikalia SzL3 – czy zamawiający dopuści szafę wentylowaną na chemikalia o poniższych parametrach?

- Korpusy szafy na kwasy i zasady posiada konstrukcją samonośną, spawaną i zgrzewaną, wykonaną ze stali konstrukcyjnej, o grubości min.1 mm, pomalowany chemoodporną farbą proszkową.

- Konstrukcja szafy umożliwia wymianę ściany tylnej i kanału wentylacyjnego.

- Korpus szafy podzielony przegrodą na dwie lub cztery sekcje: oddzielna sekcja na kwasy i na zasady.

- W każdej z sekcji szafy znajdują się min. dwie szuflady z polipropylenu (zabezpieczenie przed niekontrolowanym rozlaniem przechowywanych substancji)

- Drzwi szaf posiadają sztywną, konstrukcję zamkniętą, zgrzewaną i spawaną, blachy o grubości min. 0,8 mm. Naroża drzwi spawane,

- Szafa na kwasy i zasady wyposażona we własny, chemoodporny wentylator, uruchamiany włącznikiem kluczowym, przeznaczony do pracy ciągłej. Wentylator usytuowany w osobnej przestrzeni, poza komorami do przechowywania chemikaliów.

- Szafa posiada licznik czasu pracy.

lub w wersji bez wbudowanego wentylatora

Odp.: Zamawiający na obecnym etapie nie dokonuje oceny oferowanych materiałów i urządzeń. Ocena odbywać się będzie na etapie przyjęcia materiałów zgodnie z procedurą opisaną w SIWZ. Oferowane dygestoria muszą być zgodne z opisem i parametrami wskazanymi w dokumentacji.

  - Ramię odciągowe – nie są opisane w specyfikacji.

Proszę o sprecyzowanie następujących parametrów:

- Miejsce montażu ramienia – ściana, sufit?

- Średnica rury?

- Materiał rury – aluminium, polipropylen?

- Zasięg pracy ramienia czy ilość przegubów?

Odp.: Odpowiedź zamieszczono w punkcie 4.

UMOWA

29. § 2 ust. 2 - Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie prawidłowości i kompletności dokumentacji odpowiedzialność wykonawcy nie wykracza poza granice przewidziane orzecznictwem sądów, w Sądu Najwyższego, oraz KIO (KIO 2219/17 - wyrok KIO z dnia 30-11-2017, V ACa 442/13 - wyrok SA Katowice z dnia 22-11-2013, KIO 509/11 - wyrok KIO z dnia 28-03-2011, II CSK 101/08 - wyrok SN - Izba Cywilna z dnia 26-06-2008)

Odp. Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy nie będzie wykraczać poza granice przewidziane orzecznictwem sądów.

30. Par. 5 ust. 4 - proszę o potwierdzenie, iż wskazówki i uwagi Inspektorów nadzoru Zamawiającego nie będą naruszać zapisów Umowy

Odp. Zamawiający potwierdza iż wskazówki i uwagi Inspektorów nadzoru Zamawiającego nie będą naruszać zapisów Umowy.

31. §7 ust. 3 - Prosimy o potwierdzenie, Ze odbiór częściowy zakończy się w terminie 7 dni

Odp. Informujemy, iż odbiór częściowy zakończy się w ostatnim dniu roboczym.

32. §3 ust.3 - Prosimy o określenie terminu zakończenia jako ilości miesięcy liczonych od daty rozpoczęcia robót

Odp. Wymagany termin wykonania zamówienia to 19 miesięcy od daty podpisania umowy.

33. §7 ust. 4 - Czy Zamawiający zaakceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych?

Odp. Zamawiający nie zaakceptuje fakturowania procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych.

34. §7 ust. 8 - Wnosimy o usunięcie dodatkowego zabezpieczenia wykonania jakim jest fakturowanie częściowe do 90% wartości elementu wobec wnoszonego zabezpieczenia wykonania i fakturowania częściowego do 90% Wynagrodzenia.

Taki rodzaj rozliczeń będzie jedynie podnosił koszty realizacji a tym samym wartości złożonych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie.

35. §7 ust. 9 - zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 prosimy o zastąpienie wyrażenia: „usunięcie ewentualnych wad", wyrażeniem: „usunięcie ewentualnych wad istotnych", stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w powyższym zakresie.

36. §13 ust. 4 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej.

Odp. Zamawiający wyznaczy termin uwzględniając możliwości technologiczne i zasady sztuki budowlanej.

37. §15 - Prosimy o wprowadzenia prawa Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

38. §14 ust. 1 punkt a) - Prosimy o obniżenie kary do 0,1% całkowitego wynagrodzenia.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w zakresie powyżej wskazanej wysokości kary umownej.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż zapis dotyczący zmian zapisów zamieszczony został w „Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 9. Pyt – 7.

39. §14 ust. 1 punkt b) - Prosimy o obniżenie kary do 0,01% całkowitego wynagrodzenia lub 0,05% wartości elementu dotkniętego wadą.

Prosimy jednocześnie o wprowadzenie limitu kar w wysokości 10% wynagrodzenia netto

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany zapisów umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż zapis dotyczący zmian w §14 ust. 1 punkt b) zamieszczony został w „Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 9. Pyt – 8.

40. INNE:

W związku ze znaczną ilością dokumentacji, brakiem jej w dwg, wieloma dniami które nie pozwoliły na pracę przy w/w temacie tj. święta czy długi weekend majowym a także wieloma nieścisłościami w projekcie, obszernością oraz złożonością, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania oferty o 2 tygodnie tj do 05.06.2019 r. Dodatkowy czas pozwoli nam na dogłębną analizę dokumentacji oraz przedstawienie oferty Zamawiającemu satysfakcjonującej zarówno pod względem technicznym jak i cenowym.

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do Naszej prośby.

Odp. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert odrębnym pismem, ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.