Załącznik nr 12

do postępowania

BFI.II.272.2.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia	- Budynek A

Zadanie Nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej specyfikacji technicznej wykonania                        i odbioru robót, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na prace budowlano-instalacyjne w zakresie wykonania instalacji odbiorczej zgodnej z warunkami przyłączenia                 do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o,  w tym  zabezpieczenia zasilania rezerwowego budynku A (biurowo-technicznego)

Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania (urządzenia tj. agregat i SZR nie jest przedmiotem projektu)

- wykonanie instalacji odbiorczej, w tym budowa wewnętrznej linii zasilającej z projektowanego złącza kablowego nn z układem pomiarowo-rozliczeniowym półpośrednim ZK1-1Pp, budowa linii kablowej spełniającej wymagania instalacyjne dla agregatu prądotwórczego  i Systemu Załączania Rezerwy (SZR), dostosowanie istniejącej w budynku instalacji odbiorczej, RG wraz z zabezpieczeniami i przekrojami do poboru mocy, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator SP z o.o., wskazanych w zał. 12 b

- budowa na zewnątrz budynku, zadaszonej i ogrodzonej wiaty oraz fundamentów                                     o parametrach spełniających wymagania do instalacji agregatu prądotwórczego VISA  typu POWERFULL, model P180SS o mocy 180 kVA, waga 2980 kg .  		                   Wymiary: 340/112/270cm dł./szer./wys.- wyznaczenie miejsca pod agregat (bez wyposa…żenia w agregat);

- przygotowanie miejsca pod zabudowę złącza kablowego ZK1-1Pp

- opracowanie niezbędnej dokumentacji, w tym projektowej uzgodnionej z w ENEA Operator oraz uzyskanie wymaganych obowiązującym prawem decyzji

- opracowanie dokumentacji technicznej/ instrukcji współpracy agregatu z siecią, uzgodnionej                  w Rejonowej Dyspozycji Mocy – RDM Bydgoszcz.

Uwaga:

Obecnie na teren nieruchomości doprowadzone są dwa łącza niskiego napięcia, które pozostają do wyłącznej dyspozycji operatora telekomunikacyjnego :

-  łącze doprowadzone do wyodrębnionej działki z masztem telekomunikacyjnym,

- łącze doprowadzone do budynku A – operator telekomunikacyjny we własnym zakresie przebuduje wewnętrzne linie zasilające i kabel zasilający do agregatu (agregat stanowiący rezerwowe zasilanie dla infrastruktury teleoperatora, zlokalizowany jest w budynku B),                              z doprowadzeniem do pomieszczenia 013- piwnica w którym zamontuje nową rozdzielnie RGNN wraz z SZR . Z nowej rozdzielni zasili pomieszczenia będące do wyłącznego użytku operatora telekomunikacyjnego (wybuduje nową instalację ) –planowany zakres prac, w zał. nr 11d .

Dotychczasowa rozdzielnia niskiego napięcia (zlokalizowana jest w pom nr. 02 –piwnica) wraz       z instalacją elektryczną budynku, pozostaje do użytku Zamawiającego (układ zasalania przystosowano dla poboru mocy szczytowej Ps=136 kW)

Do czasu wybudowania nowego przyłącza, Zamawiający korzysta z obecnego przyłącza e.e. operatora telekomunikacyjnego.

Uwaga:  wybór miejsca i instalacji agregatu musi uwzględniać nieingerowanie w przebieg  infrastruktury technicznej  Teleoperatora, zachowanie dostępu do tej infrastruktury oraz                           jej nieprzerwane działanie (przebieg infrastruktury operatora telekomunikacyjnego został zaznaczony w zał. nr 11 oraz w zał. nr 12a)