Pismo: KC-zp.272-210/19                  		Kraków, 2019-05-22

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# C.D. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 13 A

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-06 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Zgodnie z Projektem Instalacji Elektrycznej Zewnętrznej w zakresie prac należy ująć przebudowę Kabla SN kolidującego z Inwestycją. Prosimy o potwierdzenie iż zaprojektowana nowa kanalizacja kablowa w której ma być ułożony nowy kabel SN (po przebudowie) nie znajduje się w „strefie rozkopu pod fundamenty Nowego Budynku” i nie ma konieczności stosowania zamiast rozkopu np. ścianki szczelnej, przegrody, itp.

Odp.: Kable SN znajdują się w planowanym rozkopie budynku od strony zachodniej i południowej – zgodnie z rysunkiem pn. „strefa rozkopu-PRZEBUDOWA KABLI” załączonym w linku:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/

Należy przyjąć w celu wykonania wykopu zabezpieczenie kanalizacji kablowej  np. ścianką stalową wciskaną.

Oferent przyjmując odpowiednią technologie i organizacje zabezpieczeń  winien przewidzieć by te roboty nie doprowadziły do wystąpienia  uszkodzeń sąsiadujących budynków w wyniku ewentualnych drgań przy ich wykonywaniu.

- Czy w zakresie okablowania teletechnicznego należy ułożyć kable spełniające normę SEP-E-007:2019-09 czyli kable bezhalogenowe np. typu N2XH-J a nie przewody podane w przedmiarze – typ YDY, YnTKSY.

Odp.: Zamawiający informuje że w zakresie okablowania teletechnicznego należy ułożyć kable spełniające normę SEP-E-007:2019-09 lub równoważną.

- Proszę o potwierdzenie, iż w zadaniu należy uwzględnić integrację systemu Gemos (oprogramowanie, wizualizację, podłączenie i uruchomienie) – jeśli tak prosimy o podanie aktualnej wersji oprogramowania Gemos.

Odp.: Zamawiający potwierdza ze należy uwzględnić integrację instalacji  ochrony ppoż. budynku z systemem Gemos. Zamawiający informuje iż posiada licencję na oprogramowanie Gemos w wersji 3.

- Proszę o udostępnienie listy kablowej instalacji BMS.

Odp.: Lista sygnałów i okablowania została umieszczona w opisie instalacji elektrycznych słaboprądowych w pkt 14.8.

- W pom. -1/5 został zaprojektowany agregat pompowy. Prosimy o podanie typu oraz parametrów technicznych urządzenia.

Odp.: Należy wycenić  agregat pompowy do ścieków sanitarnych o wysokości podnoszenia 3,5 m oraz przepływie wynoszącym 1 l/s.

- Zgodnie z opisem technicznym zewnętrznej instalacji wody oraz kanalizacji, zakłada się 100% wymianę gruntu do zasypki. Brak tych robót w przedmiarze.

Odp.: W ofercie należy uwzględnić wymianę gruntu zgodnie z opisem technicznym projektu.

- Zgodnie z opisem technicznym przewody kanalizacji zagłębione powyżej strefy przemarzania gruntu (h=1,5 m) należy ocieplić izolacją z mat kauczukowych K-FLEX ST o grubości 50 mm do zabudowy pod ziemią i zabezpieczonej szczelną powłoką ochronną z izolacją przeciwwilgotnościową. Brak tych robót w przedmiarze.

ODP.W ofercie należy uwzględnić ww. roboty zgodnie z opisem technicznym projektu.

- Prosimy o wyjaśnienie jaka powinna być wydajność pompowni deszczowej P1. W przedmiarze jest 2,0l/s natomiast w projekcie 6,5l/s.

Odp.: Należy wycenić pompownię deszczową P1 o wydajności 6,5l/s

- Brak w przedmiarze rur stalowych ochronnych dn. 250 mm na kanalizacji deszczowej.

Odp. W ofercie należy uwzględnić powyższe rury zgodnie z projektu.

- Prosimy o potwierdzenie, że system alarmowy (wykrywanie uszkodzeń rurociągów) na preizolowanej sieci cieplnej jest poza zakresem oferty i zostanie wykonany przez MPEC.

Odp.: Zgodnie z warunkami wydanymi przez MPEC, system wykrywania realizuje MPEC.

- Poz. 486 Przedmiar inst. sanitarne – „Automatyka dygestorium – Panel sterowniczy pracą dygestorium – Moduł sterujący pracą dygestorium i regulatorami VAV”. Prosimy o wyjaśnienie, czy w tej pozycji należy wycenić system typu np. Lab-Control wraz z odrębnym panelem sterowniczym?

Odp. W ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy dygestoriów i ich sterowań uwzględnione w projekcie.

- Prosimy o sprecyzowanie „niestandardowych” kolorów uzbrojenia instalacji wentylacji tj. anemostatów, nawiewników, kratek itp. gdyż każda inna kolorystyka wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Odp.: Należy przewidzieć dostosowanie kolorów zakończeń wentylacyjnych do kolorów sufitów.

- Prosimy o podanie typów oraz danych technicznych dla filtrów radiochemicznych.

Odp.: Wydajności filtrów zostały podane w zestawieniu materiałów i urządzeń w projekcie wentylacji  i klimatyzacji.

- Zgodnie z SIWZ zakres zadania obejmuje: „Likwidację starego orurowania na planowanej inwestycji - uzgodnienie i zgłoszenie robót demontażowych wraz z przeprowadzeniem całej procedury formalno-prawnej z danym dostawcą mediów to jest m.in. z MPEC, MPWiK i PSGAZ”. Brak tych robót w przedmiarach oraz projekcie. Prosimy o wskazanie gdzie należy wycenić ten zakres prac.

Odp.: Likwidację starego orurowania należy realizować w obrębie prowadzonych wykopów pod budynek, w pozostałym zakresie rurociągi mogą pozostać w ziemi.

Projekt przebudowy sieci c.o. został uzgodniony w MPEC. Na terenie przebudowywanym nie ma sieci i przyłączy MPWiK, są to tylko instalacje AGH nie wymagające procedur.  Należy przewidzieć procedurę likwidacji przyłącza gazowego - procedura płatna realizowana przez Gazownię.

- W opisie technicznym projektu konstrukcji  jest mowa o magazynie z źródłami/odpadami promieniotwórczymi,  które należy wykonać przy zastosowaniu  betonu barytowego. Proszę  o szczegółowe określenie elementów konstrukcji i architektury, które należy wykonać w technologii zabezpieczającej przed promieniowaniem (ściany, strop, wykończenia). Przedmiar obejmuje jedynie płytę stropową.

Odp.: Beton barytowy należy zastosować w ścianach, stropach i płycie dennej wygradzających zespól pomieszczeń. W ofercie należy zastosować wycenę zgodną z powyższym zastosowaniem.

- Prosimy o informację czy w pomieszczeniach w których przewidziano oprawy „przeciwwybuchowe” należy przewidzieć również osprzęt elektryczny w wykonaniu „przeciwwybuchowym”.

Odp.: W pomieszczeniach nie przewiduje się zastosowania osprzętu elektrycznego przeciwwybuchowego.