Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-22

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 29

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-09 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Na jaką rysę jest projektowana płyta denna?

Odp.: Pyta denna została zaprojektowana na rysę 0,2 mm.

- Czy inwestor dopuszcza ruch pojazdów zaopatrzenia budowy drogami i przejściami ewakuacyjnymi, np. bramą nr 3?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza stałego ruchu kołowego dla potrzeb budowy bramą nr 3. Ruch pojazdów w tym miejscu należy ograniczyć do minimum i każdorazowo uzgadniać taką konieczność z inspektorem nadzoru.

- W opisie ogłoszenia o zamówieniu jest informacja dotycząca rozbiórki istniejących schodów i pochylni od strony wschodniej. Według dokumentacji dotyczącej rozbudowy kompleksu zachodzi konieczność rozbiórki schodów i pochylni od strony zachodniej. Prosimy o informację czy schody od strony wschodniej mają być rozebrane?

Odp.: W ofercie należy uwzględnić rozbiórkę istniejących schodów i pochylni od strony zachodniej pawilonu D-10 (wschodniej nowego budynku), wiodących do budynku D-10. Schody od strony wschodniej pawilonu D-10 nie podlegają rozbiórce.

- Przegroda nr 1.15, według dokumentacji jedna z warstw to wylewka cementowa zbrojona siatką. Prosimy o podanie średnicy i rozstawu siatki.

Odp.: Wylewkę należy zazbroić siatką z drutu o przekroju 4mm, oczka 10x10cm.

- Prosimy o potwierdzenie, że w projekcie prócz okładzin z betonu architektonicznego nie występują elementy żelbetowe konstrukcji wykonane w betonie architektonicznym. Jeśli istnieją prosimy o wskazanie tych elementów oraz klasy wykończenia według klas – SB1, SB2, SB3, SB4.

Odp.: Zamawiający potwierdza jak wyżej tj.  oprócz okładzin z betonu architektonicznego nie występują elementy żelbetowe konstrukcji wykonane w betonie architektonicznym.

- Przygotowanie terenu – czy w zakresie wykonawcy znajduje się usunięcie drzew i krzewów wraz z uzyskaniem pozwolenia?

Odp.: Zamawiający usunie drzewa i krzewy we własnym zakresie, zgodnie z posiadanym pozwoleniem, przed przekazaniem placu budowy.

- Czy inwestor udostępni dokumentację geotechniczną „Geotechniczne warunki posadowienia (Opinia geotechniczna i Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego) dla projektu budowy budynku dydaktycznego pomiędzy pawilonem D-10 i U-5 AGH przy ulicy Reymonta 19 w Krakowie”?

Odp.: Dokumentacja geotechniczna znajduje się w pliku 09_GWP-BGG pod nazwą dokumenty formalno–prawne pod linkiem: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS

- Prosimy o przekazanie kart doborowych urządzeń wentylacji i klimatyzacji, zwłaszcza central wentylacyjnych i agregatów freonowych. Parametry podane w zestawieniu urządzeń oraz w opisie technicznym są niepełne nie pozwalają na rzetelny dobór urządzeń.

Odp.: W ofercie należy uwzględnić urządzenia wentylacji i klimatyzacji zgodnie z parametrami znajdującymi się w dokumentacji  technicznej.

- Prosimy o informację, czy w zakresie oferty powinny znaleźć się szafy i butle na gazy techniczne wraz z gazami. Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowy dobór butli oraz szaf.

Odp.: W ofercie należy ująć szafy na gazy techniczne. Butle wraz z gazami nie są objęte przedmiotowym przetargiem.

- Prosimy o przekazanie szczegółowych rysunków instalacji gazów specjalnych oraz zestawienia urządzeń i armatury. Dokumentacja przetargowa nie pozawala na dokładne obliczenie ceny ze względu na zbyt małą dokładność.

Odp.: Zamieszczone rysunki instalacji gazów specjalnych oraz zestawienia urządzeń i armatury są wystarczający do wyceny i wykonania prac.