Pismo: KC-zp272-400/19                   		Kraków, 2019-07-09

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 11

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-07-05 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wymiany ziemi wykopanej podczas prac związanych  z sieciami i przyłączami (podsypka, zasypka zgodnie z projektem oraz zasyp z gruntu z odkładu).

Odp.: Zgodnie z opisem technicznym zewnętrznej instalacji wody oraz kanalizacji, zakłada się 100% wymianę gruntu do zasypki.

- Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje oraz stropy nad sufitami rastrowymi powinny być pomalowane. Prosimy o wskazanie kolorów.

Odp.: Nad sufitem rastrowym strop i ściany należy pomalować na kolor czarny, instalacje należy pomalować na kolor ciemno-szary.

- Prosimy o potwierdzenie, że instalacje niewidoczne, na przykład nad sufitami pełnymi, nie będą malowane z wyłączeniem materiałów wymagających malowania, np. stal czarna.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że instalacje niewidoczne, na przykład nad sufitami pełnymi, nie będą malowane z wyłączeniem materiałów wymagających malowania, np. stal czarna.

- Prosimy o potwierdzenie, że osłony na grzejniki zaprojektowano wyłącznie w przestrzeni korytarzy. Czy dobór grzejników przewiduje zwiększoną moc ze względu na zastosowane osłony?

Odp.: Osłony projektowane są tylko w przestrzeni korytarzy i zostały dobrane z ich uwzględnieniem.

- Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dygestoria muszą spełniać identyczne wymogi konfiguracji automatyki; system powinien pracować w 3 trybach: nocnym, dziennym uruchamiany ręcznie poprzez panel oraz uruchamianym automatycznie po otworzeniu okna dygestorium.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wszystkie dygestoria muszą  spełniać ww. wymogi.

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że należy przewidzieć 4 sztuki filtrów radiochemicznych do dygestoriów i nie można zmniejszyć ich liczby np. poprzez łączenie systemów.

Odp.: Nie można zmniejszyć ilości filtrów radiochemicznych do dygestoriów, należy wykonać zgodnie z projektem.

- Prosimy o informację, czy jest możliwa zamiana kratek na grzejnikach kanałowych ze stali nierdzewnej na inne, np. aluminiowe.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamiany kratek na grzejnikach kanałowych ze stali nierdzewnej na inne, np. aluminiowe.

- Prosimy o potwierdzenie, że oferta powinna uwzględniać serwisowanie instalacji i urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi.

Odp.: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzory umowy pt. „OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE WYKONAWCY-GWARANTA” Wykonawca – Gwarant ponosi koszty wynikające z serwisowania instalacji i urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi, a koszty materiałów eksploatacyjnych (w tym np. źródeł światła, filtrów, itp.) ponosi Zamawiający.

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wykonanie węzła cieplnego powinno znaleźć się w zakresie oferty.

Odp.: Wykonanie węzła cieplnego wraz z wyposażeniem jest po stronie wykonawcy - należy to uwzględnić w ofercie.

- Zgodnie z rewizją (Uwagi do dokumentacji technicznej Architektura i konstrukcja) ściany i sufit nad sufitem rastrowym należy pomalować na kolor czarny, natomiast w opisie technicznym ( 02_FPW-opis-rewizja-1 ) w pkt. 19.2 ściany powyżej sufitu należy pomalować na kolor biały. Prosimy o wskazanie, poprawnego rozwiązania.

Odp.: Należy zastosować rozwiązanie wskazane w rewizji (odp. nr 2).

- Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie ściany gr. 19cm są  dodatkowo okładane jednostronnie okładziną akustyczną gr. 5cm składającą się z pustki powietrznej minimum 3 cm wypełnionej wełną mineralną o gęstości min. 15kg/m3 + podwójne opłytowanie: płyta wewnętrzna gr.10mm – płyta akustyczna 19db, oraz  płyta zewnętrzna – płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej twardości i wytrzymałości na uderzenia, podwyższonej izolacyjności akustycznej gr. 12,5 mm.

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż wszystkie ściany gr. 19 cm należy wykonać zgodnie z powyższym.