Pismo: KC-zp272-400/19                   		Kraków, 2019-07-10

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 7

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-06-28 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19.

Treść zapytań i odpowiedzi  brzmi następująco:

- Mając na uwadze treść § 12 ust 4 projektu Umowy w związku z brzmieniem § 3 ust 3 projektu Umowy, wskazujemy, iż oba przepisy odwołują się do swojego brzmienia nie określając w sposób wyraźny terminów. W ocenie Wykonawcy jest to następstwo zmian § 14 ust 4 projektu umowy, na etapie poprzedniego postępowania, których następstwa nie zostały uwzględnione w odniesieniu do pozostałych  zapisów projektu Umowy.

Odp.: Zamawiający w dniu 27.06.2019 dokonał zmiany zapisów w odpowiedzi na zapytania 2, pytanie nr 9. „Odp. 9. Zamawiający informuje, iż w § 12 ust. 4 projektu umowy dokonuje zmiany błędnego odwołania. Aktualnie § 12 ust. 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie „Odbiór zakończy się nie później niż w terminie określonym w §3 ust. 2”.  Ww. korekta umożliwia Wykonawcy wyznaczenie czasu trwania procedury odbiorowej”.

- SIWZ pkt 5.1.2a) – prosimy o wyjaśnienie czy przywołana w warunku kwota 15 000 000,00 zł to kwota netto czy brutto?

Odp.: Wskazana w pkt. 5.1.2a) SIWZ kwota 15 000 000,00 zł to kwota brutto.

- W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej betonu utwardzonego powierzchniowo w piwnicy.  Prosimy o wskazanie, w której pozycji należy wycenić te prace.

- Prosimy o wskazanie, w której pozycji kosztorysowej należy je wycenić warstwy balkonowe na III piętrze (gres mrozoodporny, wylewka cementowa, styropian -  ok. 21 m2) – brak pozycji w przedmiarze.

- Poziom -1: W przedmiarze brak ścian żelbetowych gr. 30 cm tj. D/-1/1; D/-1/2/ ;D/-1/3; D/-1/4; D/-1/5. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić brakujące 65 m2?

- Poziom 0: W przedmiarze brak ścian żelbetowych gr. 30 cm tj. obudowy szachtu w osiach 3 / E’-F oraz ściany D/0/1. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić brakujące 60 m2?

- Poziom +1/+2: W przedmiarze brak ścian żelbetowych gr. 30 cm tj. obudowy szachtu w osiach 3/E’-F oraz ściany D/+1/1. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić brakujące 75 m2?

- Poziom 3: Ściany żelbetowe gr. 30 cm przedmiar zaniżony o około 50 m2 – w której pozycji należy uwzględnić brakującą powierzchnię ścian?

- Element ELZ/10 - pozycja kosztorysowa prac budowlanych 1.10.13 ściany żelbetowe gr. 25 cm przedmiar zaniżony o około 30 m2 – prosimy o korektę przedmiaru.

- Element ELZ/9 - pozycja kosztorysowa 1.10.20  ściany żelbetowe gr. 20 cm w przedmiarze nie ujęto 130 m2 ściany – prosimy o korektę przedmiaru.

- W dokumentacji architektonicznej na przekroju G-G oraz detalu D17 widoczne są 4 obrzeża żelbetowe, które nie zostały ujęte w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie w jakich pozycjach należy uwzględnić brakujące 3 m3 betonu oraz 500 kg stali?

- Zgodnie z opisem technicznym piony kanalizacji sanitarnej i technologicznej powinny być zaizolowane akustyczne. Brak tych robót w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie.

- Zgodnie z projektem przyłącz wody ma być wykonany z rury PE o średnicy 90 mm. W przedmiarze występuje rura o średnicy 63 mm. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć średnicę 90 mm.

Odp.: Należy przyjąć średnicę 90 mm

- Zgodnie z projektem na przyłączu wody występują 3 zasuwy o średnicy 80 m. W przedmiarze ujęto 1 szt. o średnicy 50 mm. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć 3 zasuwy o średnicy 80 mm.

Odp.: Należy przyjąć 3 zasuwy o średnicy 80 mm.

- Brak w przedmiarze trójnika żeliwnego DN100/100/100 na przyłączu wody. Prosimy o potwierdzenie, że należy go przyjąć do wyceny.

Odp.: Należy przyjąć do wyceny trójnik żeliwny DN100/100/100.

- Zgodnie z projektem przewody kanalizacji deszczowej i technologicznej zewnętrznej należy ocieplić, prace te nie występują w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że należy je ująć w wycenie.

Odp.: Należy ująć w ofercie.

- Instalacja ciepła technologicznego – przedmiar nie obejmuje rury o średnicy 76x2,0 mm. Prosimy o potwierdzenie, że należy ująć w ofercie.

Odp.: Należy ująć w ofercie.

- Brak w przedmiarze zaworu kulowego DN 80 szt. 1 oraz filtra siatkowego dn 50 mm szt. 1 na instalacji ciepła technologicznego. Prosimy o potwierdzenie, że należy ująć je w ofercie.

Odp.: Należy ująć w ofercie.

- Przedmiar instalacji wentylacji nie obejmuje kanałów w wykonaniu chemoodpornym (381,40 m2), wszystkie pozycje zawierają kanały ze stali ocynkowanej.  Prosimy o wskazanie pozycji, w której należy ująć brakujące kanały w wykonaniu chemoodpornym.

- Przedmiar nie obejmuje wentylatorów w wykonaniu chemoodpornym. Prosimy o korektę przedmiaru.

- Wg projektu i zestawienia elementów wentylacyjnych nie zgadzają się ilości kanałów wentylacyjnych ocynkowanych i tak; kanały prostokątne wg przedmiaru 2 626,13 m2 a wg projektu 2 945 m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

- Prosimy o informację, czy należy przyjąć do wyceny płaszcz z blachy na kanałach wentylacyjnych gdyż nie ma tej pozycji w przedmiarze.

Odp.: Należy przyjąć zgodnie z projektem.

- Wg projektu na kanałach wentylacyjnych występuje 650 szt. klap rewizyjnych które nie występują w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie, że należy ująć w ofercie.

Odp.: Należy wycenić zgodnie z projektem.

- Prosimy o potwierdzenie konieczności montowania filtrów radiochemicznych (4 szt.) oraz wskazanie konkretnego typu gdyż na podstawie danych które są zawarte w projekcie nie ma możliwości ich doboru oraz wyceny.

Odp.: Potwierdzamy konieczność stosowania filtrów radiochemicznych, ale na pierwszy montaż wykonawca powinien zamontować standardowy filtr klasy 7

- Na rysunku posadzek parteru A.1.2 występują dotykowe elementy ostrzegawcze w postaci pinezek wkręcanych w powierzchnię płytek gres przed końcem i początkiem ramp. W jakiej pozycji należy je ująć?

Odp. na pyt.: 3-12, 19-21, 25

## Zgodnie z zapisami SIWZ cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oględzin terenu budowy, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym  postanowień umowy.

## Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.