Pismo: KC-zp272-400/19                   		Kraków, 2019-07-10

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 9

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-07-02 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

- Na jaką rysę jest projektowana płyta denna (dołem i górą)?

Odp.: Płyta denna została zaprojektowana na rysę 0,2 mm.

- W dokumentacji opisano rozbiórkę istniejących schodów i pochylni od strony wschodniej, prosimy o udostępnienie dokumentacji z wskazaniem lokalizacji schodów i pochylni?

Odp.: Rozbiórka obejmuje częściową likwidację pochylni i tarasu od strony wschodniej bud. D-10, kolidujących z przełączką do przedmiotowego budynku. Natomiast rozbiórka schodów dotyczy budynku D-7, który przeznaczony jest w całości do rozbiórki. Elementy te uwidocznione są w projekcie budowlanym na rysunkach rozbiórki paw. D-7 oraz na rzucie parteru.

- Czy podczas prowadzenia robót ziemnych, prace modernizacyjne konstrukcji istniejącej czerpni powietrza należy uwzględnić po stronie:

- Zamawiającego,

- G.W.?

Odp:. Prace te są po stronie Wykonawcy.

- Przegroda nr 1.15, według dokumentacji jedna z warstw to wylewka cementowa zbrojona siatką. Prosimy   o podanie średnicy i rozstawu prętów.

Odp.: Średnica prętów to fi 6, zbrojenie 10x10.

- Prosimy o wskazanie wykończenia posadzki na płycie fundamentowej, rampie oraz pomieszczeniach podpiwniczenia.

Odp.: Wykończenie posadzki zamieszczono na rzucie posadzek w pliku Rewizja-projektu.

- Prosimy o potwierdzenie, że w projekcie występują wyłącznie okładziny z betonu architektonicznego, natomiast brak jest elementów żelbetowych konstrukcji wykonanych w betonie architektonicznym. Jeżeli występują prosimy o wskazanie tych elementów oraz klasy wykończenia według klas – SB1, SB2, SB3, SB4.

Odp.: Zamawiający potwierdza że w  projekcie występują okładziny z betonu architektonicznego, jednak nie są to elementy konstrukcyjne.

- Przygotowanie terenu – czy w zakresie wykonawcy znajduje się usunięcie drzew i krzewów wraz z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę?

Odp.: Zamawiający usunął już drzewa i krzewy we własnym zakresie -zgodnie z posiadaną decyzją WKŚ UMK oraz wypełni we własnym zakresie wszystkie inne wymagania w niej ujęte.

- Czy inwestor dopuszcza ruch pojazdów zaopatrzenia budowy drogami i przejściami ewakuacyjnymi, np. bramą nr 3?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza stałego ruchu kołowego dla potrzeb budowy bramą nr 3. Ruch pojazdów w tym miejscu należy ograniczyć do minimum i każdorazowo uzgadniać taką konieczność z inspektorem nadzoru.

- Według rysunku K-02 – szalunkowego oraz 1.1 – architektury, pomieszczenia -1/6; -1/7; -1/8 mają być oddzielone elementami konstrukcyjnymi z betonu barytowego. Prosimy o wskazanie które ściany mają być wykonane przy użyciu powyższej mieszanki betonowej. Czy dotyczy to także stropu i płyty fundamentowej?

Odp. Dokładny opis znajduje się w opisie technicznym i pliku Rewizja-projektu.

- Według dołączonej rewizji projektu do obecnego postępowania przetargowego - gęstość betonu barytowego wynosi 34,0 kN/m3. Zwracamy uwagę, iż maksymalna gęstość mieszanki na kruszywie wyłącznie barytowym wynosi około 32,0 kN/m3. Można osiągnąć gęstość mieszanki betonowej na poziomie 34,0 kN/m3 np. poprzez dodanie kruszywa magnetytowego, jednak nie jest to zgodne z informacjami zawartymi w dokumentacji.  Rozwiązanie to powoduje znaczny wzrost kosztu mieszanki betonowej. W związku z powyższym prosimy o podanie gęstości mieszanki oraz rodzaju kruszywa.

Odp.: Należy zastosować beton wyłącznie na kruszywie barytowym o gęstości mieszanki min. 32,0 kN/m3.

- W STWiORB widnieje zapis, iż betony konstrukcyjne mają posiadać właściwości betonu mrozoodpornego. Tymczasem fundamenty oraz ściany podziemia jak i cała konstrukcja żelbetowa zaprojektowanego budynku są zaizolowane termicznie i nie są poddawane procesom agresji zamarzania / rozmarzania. Wymagania podane w specyfikacji nie są uzasadnione żadnymi wymaganiami technicznymi oraz eksploatacyjnymi dla budynku, a tym samym znacząco podnoszą koszty mieszanki betonowej. Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania konstrukcji budynku będą dopuszczone standardowe betony konstrukcyjne, bez dodatkowych wymagań mrozoodporności.

- W STWiORB w podpunkcie dotyczącym mieszanki betonowej inwestor wymaga zastosowania betonu mrozoodpornego. Prosimy o wyjaśnienie czy ma być zastosowany beton mrozoodporny na kruszywie łamanym czy zapis ten dotyczy stosowania domieszek do betonu niezbędnych do realizacji robót w okresie zimowym.

Odp. na pyt. 11 i 12: Zamawiający wymaga zastosowania betonu  mrozoodpornego przy betonowaniu w warunkach obniżonych temperatur.

- Czy inwestor dopuszcza możliwość rezygnacji z podwójnej izolacji fundamentów i zastosowanie pojedynczej, np. białej wanny?

Odp.: Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

- Prosimy o potwierdzenie, iż należy w ofercie ująć podwójną izolację przeciwwodną podziemia: TBW + maty bentonitowe.

Odp.: W ofercie należy ująć podwójną izolację przeciwwodną podziemia.

- Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy GW są tylko dygestoria, szafy na butle, komora laminarna i szafa na chemikalia, natomiast pozostałe wyposażenie laboratorium wymienione w zestawieniach jest poza zakresem.

Odp.:  Zamawiający potwierdza że w zakresie dostawy GW są tylko dygestoria, szafy na butle, komora laminarna i szafa na chemikalia, natomiast pozostałe wyposażenie laboratorium wymienione w zestawieniach jest poza zakresem.

- Prosimy o ustalenie hierarchii dokumentacji w przypadku rozbieżności w zapisach.

Odp.: Zamawiający nie ustala hierarchii dokumentacji poza tym, że „Rewizja Projektu” uściśla i wprowadza zmiany do odpowiednich projektów branżowych i w tym zakresie ma nad nimi wyższość.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie sanitariatów jest natynkowe?

Odp.: Wyposażenie sanitariatów należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy zgodnie z rysunkiem nawierzchni PWD-02 drogi dojazdowe oznaczone (wg odrębnego opracowania) – jest poza zakresem oferty?

Odp.: Drogi dojazdowe  oznaczone na rys, PWD-02 jako poza granicą opracowania, nie są objęte niniejszym postepowaniem przetargowym.

- Prosimy o potwierdzenie, że tynki wewnętrzne należy wykonać jako kat. IV i wykonać na nich gładź gipsową.

Odp.: Tynki należy wykonać jako kat. IV i wykonać na nich gładź gipsową.

- Czy Zamawiający potwierdza, że w korytarzach, w sali wykładowej i salach wykładowych zastosowano system sufitów podwieszanych z częściowo ukrytą konstrukcją?

Odp.: Rodzaje sufitów podwieszanych są określone w folderze Rewizja-projektu oraz opisie technicznym projektu.

- Czy Zamawiający potwierdza, że w laboratoriach i toaletach zastosowano sufity otwarte aluminiowe rastrowe?

- Czy Zamawiający potwierdza, że przy głównym wejściu do budynku należy zastosować sufit podwieszany, metalowy  typu BAFFLE?

Odp.: na pyt. 20 i 21: Sufity należy wykonać zgodnie z projektem i jego rewizją.

- Czy Zamawiający potwierdza, że garaż ma być docieplony w poniższy sposób: okładzina  - wełna min. 8cm + 2 x płyty g-k  gr.12.5mm na profilach systemowych stal-ocynk?

Odp.: Docieplenie stropu i garażu jest określone w folderze Rewizja-projektu.

- Czy Zamawiający potwierdza, że ślusarka okienna ma być montowana na konsolach poza licem muru?

Odp.: Tak, ślusarka okienna ma być montowana na konsolach poza licem muru.

- Czy Zamawiający potwierdza, że fasady Sz5, Sz6a, Sz10a należy wykonać ze szkłem giętym zgodnie z opisem na rysunkach dotyczących zestawienie ślusarki zewnętrznej?

Odp.: Fasady Sz5, Sz6a, Sz10a należy wykonać ze szkłem giętym zgodnie z opisem na rysunkach dotyczących zestawienie ślusarki zewnętrznej – uwaga: słupki i rygle o tej samej szerokości i głębokości.

- Czy Zamawiający potwierdza, że okładzina na elewacji z kamienia ma być wykonana „po łuku”?

Odp.: Okładzinę z kamienia na elewacji należy wykonać „po łuku”.

- Czy Zamawiający potwierdza, że nad sufitem  rastrowym  należy  wykonać  tynk  cementowo-wapienny  kat  III oraz  pomalować  strop  i  ściany  na  kolor  czarny  (bez  stosowania  gładzi gipsowej), a instalacje w tym kanały wentylacyjne, należy pomalować na kolor ciemno-szary?

Odp.: Nad sufitem rastrowym należy pomalować strop i ściany na kolor czarny, instalacje należy pomalować na kolor ciemno-szary.

- Czy Zamawiający potwierdza, że przy wykładzinie dywanowej i wykładzinie PCV należy zastosować cokół ze stali nierdzewnej wys.15cm;?

- Czy Zamawiający potwierdza, że obróbkę blacharską dachową należy wykonać  z blachy tytan-cynk patynowej?

- Czy Zamawiający potwierdza, że obróbkę blacharską wnęk okiennych należy wykonać z aluminium powlekanego?

- Czy Zamawiający potwierdza, że okna w fasadzie szklanej należy wykonać otwierane do wnętrza, z ukrytym skrzydłem?

- Czy Zamawiający potwierdza, że posadzka w garażu ma być wykończona żywicą 5mm?

- Czy Zamawiający potwierdza, że spoczniki i stopnie mają być wykończone płytkami Lastriko gr. 40mm?

- Czy Zamawiający potwierdza, że w robotach  drogowych  należy  uwzględnić krawężniki granitowe?

Odp. na pyt.28-34: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją w szczególności z informacjami zawartymi w folderze „Rewizja projektu”.

- Czy dla spełnienia wymagań dotyczących kabli bezhalogenowych wystarczy zaoferować kable sklasyfikowane wg normy PN-EN 50575 jako Fca lub Eca, czy wymagane są wyższe klasy, a jeśli tak,  to jakie?

Odp.: Należy zastosować kable bezhalogenowe o klasie min B2ca spełniające nowa normę SEP-E-007:2017-09 lub równoważną.

- Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie oferty należy uwzględnić upgrade istniejącego systemu GEMOS v3 do wersji umożliwiającej dokonanie integracji nowych systemów.

Odp.: Zamawiający potwierdza iż w zakresie oferty należy uwzględnić upgrade istniejącego systemu GEMOS v3 do wersji umożliwiającej dokonanie integracji nowych systemów.

- Prosimy o określenie klasyfikacji obciążenia wg normy  PN-EN124:2000 studni kablowych w wersji typu ciężkiego.

Odp.: Należy zastosować wszystkie studnie z włazami typu ciężkiego. Pod jezdniami, parkingami i drogami pożarowymi klasy D400 a pod terenami zielonymi i pod chodnikami klasy B125.

- W związku ze wskazaniem typu urządzeń Access Point, które należy uwzględnić w ofercie, zwracam się  z pytaniem, czy Zamawiający dysponuje kontrolerami do zarządzania nowymi urządzeniami, czy też należy te kontrolery uwzględnić w ofercie?

Odp.: Zamawiający wymaga aby kontrolery do zarządzania Access Pointami zostały uwzględnione w ofercie.