Pismo: KC-zp272-400/19                   		Kraków, 2019-07-10

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 12

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-07-05 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Proszę o podanie z jakiego materiału należy wykonać kanały wentylacyjne opisane w projekcie jako chemoodporne? Ze względu na specyfikacje obiektu określenie materiał, z którego są wykonane ma znaczenie.

Odp.: Kanały wentylacyjne należy wykonać z dowolnego materiału chemoodpornego (preferowane tworzywo sztuczne).

- Proszę o informację czy oprócz wskazanych w załączniku nr.2 klapa p.poż w wykonaniu EX istnieje konieczność wykonania jeszcze innych klap p.poż w wykonaniu niestandardowym czyli np. chemoodpornym proszę wskazać z jakiego materiału i rodzaj klap.

Odp.: Należy wykonać wyłącznie klapy wskazane w  zestawieniu.

- W związku z  rozbieżnościami pomiędzy Opisem techniczny (Zestawieniem Urządzeń Instalacji Wentylacji) a Załącznikiem nr 2 proszę o jednoznaczne wskazanie rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane  kanały wentylacyjne; regulatory przepływu; klapy p.poż (Czy ma być to blacha stalowa ocynk, chemoodporna, przeciwwybuchowe?) oraz wymagań dotyczących wykonania wentylatorów(bez wymagań; chemoodporne; przeciwwybuchowe?).

Odp.: Należy wykonać zgodnie z zestawieniem urządzeń i zestawieniem kształtek wentylacyjnych.

- Czy w związku z przewidywaną pracą na izotopach w układach z wentylatorami RF-11.1A; RF11,2A; RF-31; RF-32 układy te nie powinny być w jakiś szczególny sposób wykonane lub zabezpieczone na całej trasie prowadzenia instalacji?

Odp.: Wyżej wymienione układy wentylacji nie wymagają szczególnego sposobu wykonania ani zabezpieczenia na całej trasie prowadzenia.