#### Załącznik nr 11

do postęp. BFI.II.272.2.17.2019

Opis  przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót budowy systemu CCTV, z uwzględnieniem prac murarsko-malarskich ( przebicia, przekucia przez ściany, stropy  wraz z rozbudową instalacji elektrycznej i logicznej) i doborem urządzeń, z uwzględnieniem następującego zakresu:

- Zakres:

- przyłączenie do funkcjonującego obecnie monitoringu wizyjnego;

- dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie integracje istniejącej platformy CCTV;

- konfiguracja rejestracji obrazów w systemie CCTV IP ( czas archiwizacji min. 30 dni, 24 godziny na dobę, rozdzielczość– 1920x1080, częstość nagrywania min. 25 klatek/s, zapewnienie możliwości archiwizacji wybranego materiału przez sieć LAN
 na dedykowanej macierzy dyskowej);

- klawiatura sieciowa;

- dokumentacja projektowa instalacji w Bydgoszczy powinna obejmować doprowadzenie instalacji do wskazanego pomieszczenia na potrzeby nadzoru pracy systemu dla osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo fizyczne;

- szkolenie pracowników z obsługi systemu;

- dostarczenie przez wykonawcę oprogramowania CCTV IP z licencjami dla wszystkich kamer;

- dostarczenie darmowego oprogramowania klienckiego bez limitów połączeń;

- dostarczenie rozbudowanej, wielopoziomowej multiserwerowej wizualizacji wszystkich elementów systemu na e-mapach;

- dostarczenie intuicyjnej aplikacji obsługi archiwum video;

- wsparcie dla łączy awaryjnych, zapasowych DialUp (modemy).

- Wyposażenie

- rejestrator centralny CCTV IP z macierzą (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, na terenie serwerowni),

- szafa RACK 19 cali (Liczba  i rozmieszczenie do ustalenia z Zamawiającym),

- przełącznik Gigabit Ethernet z funkcją PoE (Liczba i rozmieszczenie do ustalenia 
z Zamawiającym),

- szacunkowa ilość kamer IP Color: stałe - 142 sztuki (wewnętrzne kopułkowe 
z podczerwienią oraz. zewnętrzne tubowe z promiennikami poczerwieni oświetlaczami, grzałkami, czujnikami ruchu ), 25 kl/s @ 2 Mpx,

| KPUW w Bydgoszczy | Budynek | Liczba kamer |
| --- | --- | --- |
|  | A | 18 zewnętrznych 10 wewnętrznych |
|  | B | 8 zewnętrzne 33 wewnętrzne + 3 kancelaria ogólna |
|  | C | 12 zewnętrznych 24 wewnętrzne |
| Delegatura Toruń |  | 9 zewnętrznych 15 wewnętrznych |
| Delegatura Włocławek |  | 7 zewnętrznych |

- stacje robocze stanowiska nadzoru CCTV 2 szt. (Bydgoszcz budynki A i B);

- monitory CCTV (Bydgoszcz:  portiernia  budynek A -  4 szt. z uchwytami, portiernia  budynek  B – 3 szt., Toruń – 2 szt.);

- twarde dyski umożliwiające 30 dni ciągłego zapisu;

- switche kompatybilne ze standardem PoE;

- okablowanie strukturalne i elektryczne (przewody, koryta, materiały instalacyjne),

- demontaż części istniejących kamer wraz z ewentualnym przyłączeniem ich 
do nowego systemu wskazanych przez Zamawiającego (około 10 sztuk według potrzeb).

- Pożądane parametry techniczne kamer:

- przetwornik obrazu:  CMOS;

- min. rozdzielczość: 1920x1080;

- prędkość : 25 kl/s @ 2 Mpx;

- czułość: 0 lux (wł. IR);

- zasięg oświetlacza: Do 50 m (min. 20m);

- funkcja Dzień/noc - dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu;

- mechaniczny filtr podczerwieni (ICR, IRC, TDN);

- preferowane funkcje: cyfrowa redukcja szumów, poprawiająca ogólną jakość obrazu 
w warunkach słabego oświetlenia, automatyczne śledzenie balansu bieli umożliwiające wierne odwzorowanie kolorów, automatyczne wzmocnienie sygnału wyjściowego 
w przypadku spadku natężenia oświetlenia, kompensacja światła tła umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle, poprawa jakości wskazanego przez użytkownika fragmentu obrazu - dzięki niej możliwa jest realizacja "ekonomicznego" sposobu nagrywania, redukcja zakłócenia wywołanego wpływem mgły lub opadów atmosferycznych, itp., detekcja ruchu - umożliwia powiadomienie na ekranie o wykrytym ruchu w obrazie;

- maska prywatności - pozwalająca na zamaskowanie obszarów, których nie chcemy lub nie możemy monitorować;

- interfejs ethernet: RJ-45 (10 / 100 /1000 Base-T) w zależności od rozwiązania oraz koncepcji projektu;

- wejścia alarmowe: 1x;

- wyjścia alarmowe: 1x;

- obudowa: IP67, IK10;

- obudowa wandaloodporna dla lokalizacji kamer o przewidzianym ryzyku uszkodzenia;

- zakres temperatur dla kamer zewnętrznych od -30o C do +60o C;

- zasilanie: 12V DC, PoE 802.3af, klasa 0;

- Pożądane parametry techniczne rejestratora centralnego CCTV IP:

- wejście kamery: IP 64 do 128 kanałów;

- interfejs: minimum 2 HDMI;

- obsługa wielu ekranów;

- kompresja: H.265/ H.264/MJPEG;

- przepustowość: 384 Mb/s;

- kopia zapasowa: USB/sieć;

- magazynowanie danych dysku preferowany: 16*SATA III po 8 TB każdy. Wymagana ciągłość zapisu 30 dni z wszystkich kamer;

- warunki pracy: -10o C do+55oC;

- warunki przechowywania: -20o C do +70o C.

- Pożądane parametry techniczne monitora:

- panel LCD, przeznaczony do pracy 24/7;

- rozdzielczość: 1920*0180;

- uchwyt ścienny;

- przewód VGA;

- podstawa.

- Pożądane parametry techniczne klawiatury sieciowej:

- panel klawiatury: elektromechaniczny;

- temperatura pracy: -10o C do+55oC.