Pismo: KC-zp.272-442/19                   		Kraków, 2019-08-02

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-07-29 wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest zakup i dostawa urządzenia 
do bezprzewodowego zasilania serwerowni DC-2 w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna - KC-zp.272-442/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać modułowość UPS?
UPS modułowy nie mniej niż 40kVA
Moc pojedynczego modułu nie mniej niż 40 kVA

Odp. Zamawiający wymaga aby moc minimalna pojedynczego modułu wynosiła 40kVA. Zamawiający przewiduje w przyszłości możliwość zwiększenia mocy systemu bezprzerwowego zasilania poprzez instalację dodatkowych komponentów ściśle współpracujących z zamawianym systemem.

2. W jakim celu należy dostarczyć i zainstalować SZR 200A?
Przy zasilaniu 2 torowym stosuje 1 tor podłącza się do linii
głównej a 2 tor do linii bypassu. SZR nie jest urządzeniem bezprzerwowym, przy jego użyciu na zasilaniu może pojawić się przerwa w zasilaniu odbiorów.

Odp. Układ SZR należy zainstalować przed by-passem. Z jednej strony będzie on zasilany z sieci energetycznej, z drugiej z agregatu prądotwórczego posiadanego już przez Zamawiającego. W ramach realizacji zamówienia w SZR należy przygotować wejście na kabel od agregatu, który zostanie doprowadzony w późniejszym okresie.