Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

96-100 Skierniewice

Pismo: 57/2019/XI/9	                                                              Skierniewice dnia: 2019-12-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04-05.12.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba                   o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Rozbudowę EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty       na silnikach gazowych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie Nr 1

• SIWZ Część I (IDW), punkt 20 Kryteria oceny ofert:

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy kryterium C1 dotyczy ceny oferty podawanej w Formularzu Ofertowym w punkcie 1 tj. "Cena ryczałtowa oferty", czy też w punkcie 2 "Cena brutto za rozbucowę EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, w kryterium oceny ofert  C1 - Cena oferty brutto w PLN, Zamawiający będzie do wzoru brał cenę z Załącznik nr 1- Wzór Formularza Oferty z pkt. 2 - Cena brutto za rozbudowę EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny.

Pytanie Nr 2

• SIWZ Część I (IDW), punkt 20 Kryteria oceny ofert:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że kryterium C3 dotyczy ceny brutto podawanej w Formularzu Ofertowym w punkcie 3 tj. "Cena brutto za świadczenie usług serwisowania agregatów kogeneracyjnych w okresie 2 lat lub 16.300 mth prac"

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, w kryterium oceny ofert  C3 - Wartość Serwisu brutto, Zamawiający będzie do wzoru brał cenę z Załącznik nr 1- Wzór Formularza Oferty z pkt. 3 -Cena brutto za świadczenie usług serwisowania agregatów kogeneracyjnych w okresie 2 lat lub 16.300 mth pracy.

Pytanie Nr 3

• SIWZ Część II (PFU) Załącznik nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy:

W punkcie 6.1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe zapisano: "Wykonawca dokona zmiany koncepcji dostosowując Projekt Budowlany oraz Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych do zakresu określonego w punkcie 1 PFU,...". Punkt 1 PFU o którym mowa w zdaniu powyżej zatytułowany "Zakres i podstawa opracowania" nie precyzuje zakresu przedmiotu zamówienia. Prosimy o informację czy Zamawiający miał na myśli zakres określony w punkcie 6.1 PFU tj "Opis ogólny przedmiotu zamówienia" zamiast zakresu w punkcie 1 PFU tj. "Zakres i podstawa opracowania"

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, w treści punktu 6.1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe wystąpiła oczywista pomyłka, zapis powinien mieć brzmienie: "Wykonawca dokona zmiany koncepcji dostosowując Projekt Budowlany oraz Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych do zakresu określonego w punkcie 6.1 PFU, przy zachowaniu wszelkich właściwości funkcjonalno-użytkowych określonych w Projekcie Budowlanym oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poniższych wytycznych dotyczących chłodnic awaryjnych oraz układów pompowych".

Pytanie Nr 4

Dotyczy załącznik nr 3 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego

„1 Opis oczekiwanej funkcjonalności systemów automatyki i sterowania

j) Funkcje wizualizacyjne pełnić będzie rozbudowana autorska aplikacja w systemie SZARP SCADA. Oraz niezależne stanowiska operatorskie sytemu monitoringu spalin Mikros

• Czy w zakresie Wykonawcy jest rozbudowa autorskiej aplikacji wizualizacji w systemie SZARP SCADA? Jeżeli tak, proszę o informację czy należy przewidzieć rozszerzenie istniejącego systemu SZARP SCADA o dodatkowe licencje?

• Proszę o podanie producenta/dostawcy systemu wizualizacji SZARP SCADA.

• Czy istniejąca aplikacja wizualizacja SZARP SCADA jest objęta gwarancją?

• Czy w ramach zadania należy dostarczyć nowe niezależne stanowiska operatorskie dla systemu monitoringu spalin Mikros?

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, w treści załącznika nr 3 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego „1 Opis oczekiwanej funkcjonalności systemów automatyki i sterowania, ppkt. j), zapis powinien mieć brzmienie:

„Dodatkowo funkcje wizualizacyjne pełnić będzie rozbudowana autorska aplikacja w systemie SZARP SCADA.”, jednocześnie Zamawiający informuje że, te dodatkowe funkcje wizualizacyjne polegać mają na eksporcie podstawowych danych eksploatacyjnych do systemu SZARP i ich prezentacji na wykresach w tym systemie.

- Zgodnie z przytoczonym załącznikiem nr 3, pkt. 3.2 Wykonawca zaprojektuje i wybuduje system cyfrowy pozwalający na sterownie automatyczne nowych Agregatów Kogeneracyjnych oraz rozbuduje istniejący system nadrzędny całego zakładu EC Skierniewice ( SCADA SZARP).

- Producentem i opiekunem systemu SZARP jest: Newterm Lucjan Przykorski, ul. Potockich 50, 04-534 Warszawa, telefon: +48 22 812 54 75, fax: +48 22 812 54 60, Adres e-mail: info@newterm.pl, Strona WWW: www.newterm.pl.

- System nie jest objęty gwarancją natomiast jest stała umową konserwacyjną przez ww. firmę.

- Modernizacja systemu Mikros nie wchodzi w zakres realizacji inwestycji.

Zamawiający udostępni na platformie część projektu dotycząca AKPIA: Skierniewice_proj.technologiczny AKPiA.pdf pdf – w projekcie powyższym określono funkcjonalności dotyczące AKPIA i prac niezbędnych do połączenia budowanych i istniejących systemów

Pytanie Nr 5

„6.1 Wymagania ogólne

6.1.1 W ramach Przedmiotu Kontraktu należy dostarczyć następujące elementy systemu cyfrowego:

b) stacje procesowe i operatorskie wraz z warstwą procesową i operatorską systemu włącznie”

• Proszę o podanie wymaganych ilości stacji operatorskich oraz stacji inżynierskich.

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, udostępni na platformie część projektu dotycząca AKPIA: Skierniewice_proj.technologiczny AKPiA.pdf – w projekcie powyższym określono funkcjonalności dotyczące AKPIA i prac niezbędnych do połączenia budowanych i istniejących systemów.

Pytanie Nr 6

„6.1 Wymagania ogólne

6.1.2 Przy doborze systemu cyfrowego należy uwzględnić następujące wymagania ogólne:

c) Wszystkie elementy systemu cyfrowego (wyposażenia stacji procesowych), w tym w szczególności:

- Procesory (wszystkie procesory mają być redundowane),

- Moduły komunikacyjne (Ethernet, Profibus, Modbus, etc.),

- Karty wej/wyj,

- Oprogramowanie narzędziowe

- Oprogramowanie bazowe paneli oraz stacji operatorskich,

- Oprogramowanie bazowe stacji inżynierskiej, w tym obsługa HART,

- Oprogramowanie bazowe stacji archiwizacji muszą pochodzić od tego samego producenta i stanowić jednolity system cyfrowy, kompatybilny z systemem EC Skierniewice,

• Proszę o podanie istniejącego producenta systemu sterowania w celu zapewnienia kompatybilności nowego systemu cyfrowego z systemie istniejącym w EC Skierniewice.

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, udostępni na platformie część projektu dotycząca AKPIA: Skierniewice_proj.technologiczny AKPiA.pdf – w projekcie powyższym określono funkcjonalności dotyczące AKPIA i prac niezbędnych do połączenia budowanych i istniejących systemów.

Pytanie Nr 7

Prosimy o informację który dokument ma wyższy priorytet – PFU czy Karta Informacyjna Przedsięwzięcia EC Skierniewice? Oba dokumenty opisują układ nowego zasilania EC Skierniewice, lecz różnią się diametralnie w sposobie zasilania obiektu. Według PFU należy zabudować złącze kablowe ŚN. wykonać linię kablową zasilającą projektowaną rozdz. ŚN., dostarczyć 21-polowa rozdz. ŚN i z niej zasilić agregaty kogeneracyjne poprzez transformatory, natomiast według dokumentu „Karta Informacyjna Przedsięwzięcia EC Skierniewice” należy wymienić istniejącą rozdzielnicę ŚN. na 19-polową oraz dostarczyć 9-cio polową dedykowaną rozdzielnicę ŚN. dla agregatów kogeneracyjnych

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, Dokumentami o wyższym priorytecie są: PFU (z załącznikami), kontrakt (z załącznikami) oraz załączony Projekt Budowlany. Karta Informacyjna przedsięwzięcia załączono w celu przedstawienia sytuacji prawnej i formalnej inwestycji.

Pytanie Nr 8

W PFU jest mowa o dostawie 4-ch agregatów kogeneracyjnych natomiast Projekt Budowlany uwzględnia dostawę i zasilanie 5-ciu agregatów. Jeżeli ilość agregatów zredukujemy do 4-ch to czy rezygnujemy również z dostawy mostu szynowego 4000A, transformatora , linii kablowej ŚN oraz pola ŚN. w projektowanej rozdz. ŚN.?

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, należy zaprojektować i wybudować instalacje z 4 agregatami  i infrastrukturę dla 4 agregatów. Załączony Projekt Budowlany jest bazą do opracowania projektu zamiennego  oraz informacja o zastosowanych funkcjonalnościach które, należy zastosować w nowym projekcie.

Pytanie Nr 9

Prosimy o udostępnienie rysunku z lokalizacją nastawni oraz rozdzielnicy prądu stałego 220V DC w istniejącym budynku.

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, udostępnia W załączeniu plany budynku z zaznaczonymi lokalizacjami.pdf

Pytanie Nr 10

Prosimy o udostępnienie schematów rozdzielnicy prądu stałego 220V DC w istniejącym budynku, z której mamy wyprowadzić kabel zasilający do projektowanego budynku kogeneracji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, nie posiada  dokumentacji ww. rozdzielnicy.

Pytanie Nr 11

W związku z wymianą istniejącej rozdzielnicy nn. w istniejącym budynku elektrycznym, prosimy o informację odnośnie długości kabli. Czy istniejące kable mają wystarczającą długość, aby je przepiąć do nowej rozdz. Jeżeli nie są wystarczająco długie, to które kable ewentualnie należy przedłużyć

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, nie wykonywał inwentaryzacji ww. kabli pod kątem ich długości i nie jest w stanie ocenić czy i które kable należy przedłużyć.

Pytanie Nr 12

Czy baterie kondensatorów dla wymienianej rozdz. RGNN należy wymienić na nowe czy podpiąć istniejące?

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, baterie kondensatorów dostosować do zmienionego obciążenia.

Pytanie Nr 13

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w przekroju kabla ŚN. zasilającego projektowaną rozdzielnicę ŚN. pomiędzy opisem do projektu budowalnego a schematem układu zasilania. Według opisu jest to kabel 3xXRUHAKXs 1x150 a według schematu 3xXRUHAKXs 1x240?

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, dobór kabla jest szczegółowo opisany w projekcie budowlanym (część elektryczna) Patrz pkt. 12.6 opisu – dobór kabla (3xXRUHAKXs 1x240).

Pytanie Nr 14

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w przekroju kabla NN. rezerwowego zasilania rozdzielnicy RPW pomiędzy opisem do projektu budowalnego a schematem układu zasilania rozdz. RPW. Według opisu jest to kabel 2xYKY 4x150 a według schematu 2xYKY 5x150?

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, należy oprzeć się na schemacie z projektu budowlanego

Pytanie Nr 15

Na planie zagospodarowania terenu (w folderze Warunki przyłączenia) jest pokazana sieć elektryczna nn. do przełożenia (w okolicy chłodnic awaryjnych). Prosimy o podanie typów i przekrojów kabli oraz ich ilość?

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, na terenie w którym ma powstać budynek kogeneracji wraz z infrastruktura techniczna w obrębie budowy znajdują się trzy przewody nn., wszystkie  do likwidacji (1 to przewód zasilający lampę oświetleniową – do likwidacji oraz dwa nieczynne przewody, które służyły do zasilania zlikwidowanej studni głębinowej także do likwidacji).

Pytanie Nr 17

Na planie zagospodarowania terenu jest pokazana istniejąca kanalizacja teletechniczna do przełożenia. Prosimy o informację jakie kable przebiegają w tej kanalizacji, jakiej relacji są to kable oraz ile ich jest. Prosimy tez o informację z ilu rur ma być nowa kanalizacja oraz jaki typ studni Państwo akceptują.

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, na terenie przewidzianym pod inwestycję kogeneracji znajdują się, zgodnie z warunkami zabudowy i projektem budowlanym, dwie kanalizacje teletechniczne operatorów gsm i internetowych, których właścicielami są Orange oraz ITVmedia. W obu kanalizacjach teletechnicznych znajdują się linie światłowodowe podłączone do urządzeń teletechnicznych przy kominie ciepłowni. Od obu firm Zamawiający posiada uzgodnienia przebudowy ww. kanalizacji i warunki ich wykonania.

Pytanie Nr 18

Jakie dokumenty odnośnie kosztów serwisu, harmonogramu serwisowego oferowanego silnika

należy dołączyć do oferty?

Odpowiedź

Do oferty należy załączyć wypełniony „Załącznik nr 1: „Program Obsługi Serwisowej” będący złącznikiem do wzoru Umowy Serwisowej.

Pytanie Nr 19

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający oszacował/obliczył potrzeby własne dla każdego

silnika na poziomie 50kW skoro do potrzeby własnych należy wliczyć (silnik, sprężarkę, pompy,

chłodnice, wentylację), zakładamy, że wymagacie Państwo mocy elektrycznej brutto 2MW i mocy

elektrycznej netto przynajmniej 1,95 MW – zgodnie z zapisami tę wartość należy utrzymać również

gdy wentylacja będzie pracowała na 100%, a nie tylko podczas odbiorów, które planowane są na

okres zimowo-wiosenny.

Odpowiedź

Zamawiający po wykonaniu ponownej analizy zapisów SIWZ i udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców informuje że, zmienia wymagania co do uwzględnienia w bilansie  potrzeb własnych chłodnic HT i informuje że, potrzeby własne chłodnicy HT nie są wliczane do bilansu. Wymagania minimalne co do mocy elektrycznej brutto i netto oraz mocy cieplnej zostały określone w Załączniku nr 6 do IDW.

Pytanie Nr 20

Proszę o potwierdzenie, że pomiary gwarantowane w okresie gwarancji, które Zamawiający będzie

przeprowadzał na własny koszt będą odbywać się przy udziale Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, Gwarancyjne Pomiary Parametrów Gwarantowanych  będą wykonywane zgodnie z formą ustaloną w Załączniku nr 2 - Gwarantowane Paramenty Techniczne  Kontrakt (oferowane),                                   pkt. 5.„Szczegółową procedurę wykonania pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych opracuje Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą” .

Pytanie Nr 21

Wymagacie Państwo wykonanie zadania 1 (które podlega karom) do końca maja 2020r., proszę

o informację w jakim terminie wniosą Państwo swoje uwagi projektów.  (kontrakt, kary umowne)

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, terminy opiniowania projektów będą zgodne z Załącznik PFU nr 4- Szczegółowe wymagania dla dokumentacji określone są w pkt. 1.2. Opiniowanie dokumentacji.

Pytanie Nr 22

Proszę o modyfikację terminu zadania 2 (koniec luty 2020), jest to termin nierealny, w którym może

nie zostać wybrany Wykonawca. (kontrakt, kary umowne)

Odpowiedź

Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę  termin zadania nr 2 upływa z końcem lutego 2021 r. co wynika również z Załącznik nr 4 (do kontraktu) - Harmonogram Rzeczowo – Finansowy.

Pytanie Nr 23

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 13. z dnia 3.12.2019 r. chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami emisje tlenków azotu nie mogą przekraczać 250 mg/Nm3 w odniesieniu do 5% zawartości tlenu w spalinach. Zwracamy uwagę, że dla porównywalności ofert wszyscy Oferenci powinni podawać parametry pracy jednostek kogeneracyjnych przy tymże poziomie emisji.

Odpowiedź

Zamawiający przychyla się do propozycji i informuje że, Wykonawcy maja podać parametry pracy jednostek kogeneracyjny przy założeniu poziomu emisji spalin NOx  250  mg/Nm3 przy przeliczeniu na 5% O2.

Pytanie Nr 24

Prosilibyśmy o wyjaśnienie, czy ewentualne stosowanie sprężarek gazu podnoszących ciśnienie gazu dla silników kogeneracyjnych powinno być uwzględniane w obliczeniach gwarantowanych sprawności elektrycznych netto? Należy zauważyć, iż takie sprężarki również zużywają energię elektryczną podczas normalnej pracy całego układu, podobnie jak pompy czy wentylatory w związku z czym pożądane jest, aby też je wliczać w sprawność układu.

Odpowiedź

Zamawiający określił w IDW Załącznik nr 6 – Warunki gwarancji, Załącznik PFU nr 2- Gwarantowane  parametry techniczne (minimalne) oraz Załącznik nr 2 - Gwarantowane Paramenty Techniczne  Kontrakt (oferowane)  jednoznacznie że, do obliczeń parametrów, zgodnie z przypisem pod tabelą, należy dokonać  uwzględnieniem potrzeb własnych agregatów kogeneracyjnych – zużycia energii pomp, układów wentylacyjnych i układów sprężarkowych, wartości liczone zg. z PFU..

Pytanie Nr 25

Czy istnieje możliwość zastosowania trójkanałowej czerpni powietrza dla wentylacji pomieszczeń agregatu?

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, to Wykonawca ma wykonać projekt zamienny i decyduje o rozwiązaniach wymaganych dla zastosowanych agregatów. Zamawiający nie widzi przeciwwskazań dla zastosowania takiego rozwiązania.

Pytanie Nr 26

Zwracamy uwagę na umiejscowienie pomp obiegu HT – zgodnie z praktyką inżynierską pompy układu chłodzenia powinny znajdować się możliwie nisko. Czy dopuszcza się posadowienie tych elementów na parterze?

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, to Wykonawca ma wykonać projekt zamienny i decyduje o rozwiązaniach wymaganych dla zastosowanych agregatów. Zamawiający nie widzi przeciwwskazań dla zastosowania takiego rozwiązania.

Pytanie Nr 27

Czy w okresie gwarancji tj. do przepracowania 16 300 mth po stronie Wykonawcy jest koszt wykonania wszystkich przeglądów zgodnie z DTR producenta: agregatu kogeneracyjnego, sprężarek gazu, turbosprężarek silnika oraz dostawa wszystkich części zamiennych i normalnie zużywających m.in.: świece zapłonowe, głowice silnika, gable świec zapłonowych, olej silnikowy na wymiany oraz dolewki ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje że, w okresie gwarancji w koszcie, tj. do przepracowania 16 300 mth, wykonania przeglądów należy uwzględnić wszystkie materiały i usługi niezbędne do wykonania przeglądów zgodnie z DTR dla agregatów i urządzeń pomocniczych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej www.ecskierniewice.pl , e-propublico.pl.

PROKURENT

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

inż. Krzysztof Filipek