Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

96-100 Skierniewice

Pismo: 57/2019/XI/11	                                                              Skierniewice dnia: 2019-12-13

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 11-12.12.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Rozbudowę EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie Nr 1

W nawiązaniu do pkt 9.8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przesyłamy poniższe pytania z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy udostępnionym projektem branży AKPiA (numer RPP/116/17, stadium Projekt Technologiczny), a Załącznikiem 3 do PFU „Wymagania ogólne branży AKPiA”,  Wykonawca zwraca się z prośbą o następujące wyjaśnienia:

- czy wymaganie PFU dot. redundancji procesorów punkt 6.1.2 podpunkt k (Zał. Nr 3) jest obligatoryjne ? W Projekcie AKPiA zaproponowany został Simatic serii S7-300 nie spełniający tego wymogu.

- zgodnie z projektem AKPiA napędy armatur mają być skomunikowane z systemem nadrzędnym za pomocą łącza Profibus DP. PFU nie zawiera tego wymagania, a zapisy dot. separacji sygnałów (p. 6.1.2 podpunktu m Zał. Nr 3) i napędów (punkt 5.4.3, Załącznika Nr 3) wskazują wręcz na wymianę sygnałów „po drutach”. Jakie są oczekiwania Zamawiającego w tym zakresie?

- zgodnie z projektem AKPiA jedna z nowych stacji operatorskich ma być zlokalizowana w Rozdzielni Potrzeb Własnych. Wykonawca prosi o potwierdzenie – takiego wymagania nie zawiera PFU Zał. Nr 3, a stacja operatorska nie jest pokazana na rysunku nr. A-01 „Rzut parteru”. W takiej lokalizacji dostęp do stacji będzie możliwy tylko dla osób z uprawnieniami elektrycznymi.

- Wykonawca prosi o potwierdzenie ilości stacji operatorskich które powinny zostać ujęte w dostawach Wykonawcy. Zgodnie z Projektem AKPiA dostawa powinna obejmować dwie stacje, zgodnie z Zał. Nr 3 – jedną.

- Wykonawca prosi o potwierdzenie podanej w projekcie AKPiA wymaganej lokalizacji sterownika nadrzędnego RT – w pomieszczeniu szaf agregatów kogeneracyjnych (pomieszczenie 1.4 wg. rysunku A-01 „Rzut parteru” z Projektu Budowlanego)

- zgodnie z projektem AKPiA lokalne panele operatorskie poszczególnych agregatów kogeneracyjnych mają być zabudowane na szafach AG (punkt 2.1) w Pomieszczeniu Szaf Generatorów (pomieszczenie 1.4 wg. rysunku A-01 „Rzut parteru” z Projektu Budowlanego). Wg. PFU punkt 1 podpunkt c – „Sterowanie Agregatami Kogeneracyjnymi odbywać będzie podstawowo ze stacji operatorskiej zainstalowanej w nastawni EC Skierniewice oraz lokalnie z paneli/ skrzynek sterujących przy urządzeniach”. Wykonawca prosi o potwierdzenie oczekiwań Zamawiającego w zakresie lokalizacji lokalnych paneli operatorskich poszczególnych agregatów.

- w Projekcie AKPiA  wydane zostały między innymi presostaty, termostaty, sygnalizatory przepływu. PFU (Załącznik 3) nie podaje dedykowanych wymagań dla tego typu sygnalizatorów. Wykonawca prosi o potwierdzenie przez Zamawiającego rozwiązania podanego w Projekcie AKPiA.

- Prosimy o doprecyzowanie, które rozwiązanie będzie wymagane na etapie realizacji zadania:

a. Zgodnie z zapisem PFU – „Załącznik PFU nr 3 Wymagania branży AKPiA” pkt 6.1 Wymagania ogólne, 6.1.2 c) Wszystkie elementy systemu cyfrowego (wyposażenia stacji procesowych), w tym w szczególności: - Procesory (wszystkie procesory mają być redundowane), b. Zgodnie z projektem przesłanym przez Zamawiającego – RPP/116/17 „UKŁAD WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI W OPARCIU O 5 SILNIKÓW GAZOWYCH PO 2MWe / 2MWt KAŻDY” pkt 4 Wykonanie instalacji AKPiA, 4.1 Szafa sterownicza części wspólnej RT • Moduł procesora sterownika serii S7-300 Wymagany sterownik Siemens SIMATIC z rodziny S7-300 nie występuję w wersji redundantnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że:

- wymaganie redundancji procesorów punkt 6.1.2 podpunkt k (Zał. Nr 3) jest obligatoryjne,

- Należy zrealizować zgodnie z PFU i zapisami dot. separacji sygnałów (p. 6.1.2 podpunktu m Zał. Nr 3) i napędów (punkt 5.4.3, Załącznika Nr 3),

- Potwierdzamy jedna z nowych stacji operatorskich ma być zlokalizowana w Rozdzielni Potrzeb Własnych,

- Potwierdzamy dostawa powinna obejmować dwie stacje Zgodnie z Projektem AKPiA,

- Potwierdzamy lokalizację sterownika nadrzędnego RT – w pomieszczeniu szaf agregatów kogeneracyjnych (pomieszczenie 1.4 wg. rysunku A-01 „Rzut parteru” z Projektu Budowlanego),

- Sterowanie Agregatami Kogeneracyjnymi odbywać będzie podstawowo ze stacji operatorskiej zainstalowanej w nastawni EC Skierniewice, natomiast lokalne panele operatorskie poszczególnych agregatów kogeneracyjnych mają być zabudowane na szafach AG (punkt 2.1) w Pomieszczeniu Szaf Generatorów (pomieszczenie 1.4 wg. rysunku A-01 „Rzut parteru” z Projektu Budowlanego,

- Potwierdzamy że należy przyjąć rozwiązania podane w Projekcie AKPiA dla urządzeń typu presostaty, termostaty, sygnalizatory przepływu i zastosowane urządzeń o standardzie nie gorszym niż zaproponowane w PB.

Pytanie Nr 2

w punkcie 3.4 projektu AKPiA (numer RPP/116/17, stadium Projekt Technologiczny), wielokrotnie przywoływane są „standardy przyjęte przez użytkownika systemu SCADA”. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie w/w standardów.

Odpowiedź:

Standardy systemu Scada i sterowania istniejącego zostały opisane w odpowiedzi z dnia 11.12.2019 r. gdzie zawarł opis standardów sterowania oraz diagram struktury sterowania.

Pytanie Nr 3

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że dobór aparatury i urządzeń AKPiA podany w projekcie AKPiA (numer RPP/116/17, stadium Projekt Technologiczny) należy traktować jako przykładowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że, dobór urządzeń i armatury jest przykładowy ale Wykonawca dobiera urządzenia i armaturę o standardzie nie gorszym jak zastosowany w projekcie.

Pytanie Nr 4

Jaka jest rola sterownika umieszczonego w szafie monitoringu części elektrycznej SME (punkt 2.2, str.6/14,

projektu AKPiA) ?

Odpowiedź:

Zadania sterownika oraz szafy SME zostały opisane w pkt. 2.2. System sterowania dla części wspólnej agregatów i urządzeń pomocniczych projektu automatyki

Pytanie Nr 5

Wykonawca prosi o potwierdzenie wymogu PFU (Zał. 3, podpunkt 5.4.2) o treści „Armatura odcinająca będzie zasilana z napięcia gwarantowanego”. Zgodnie z PB armatura dla części wspólnej zasilana jest z rozdzielni RPW. Nie jest to rozdzielnica napięcia gwarantowanego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszczona zasilanie z zasilania podstawowego – RPW.

Pytanie Nr 6

Wykonawca zwraca się o podanie, oczekiwanego przez Zamawiającego, zakresu i sposobu rozbudowy istniejącego kanału kablowego rys. E_10-1 (PB). W szczególności prosimy o informację czy oczekiwana jest rewitalizacja istniejącego kanału (zakres) oraz wymagania dotyczące sposobu wykonania (materiały) kanału rozbudowywanego.

Odpowiedź:

Rozbudowę kanału kablowego wykonać w technologii tożsamej z istniejącym kanałem. Oczekiwana wymiana przykrycia kanału z drewnianego na betonowe.

Pytanie Nr 7

Prosimy o przekazanie rysunków z dyspozycjami rozdzielnic 15kV na poziomie przyziemia i poziomie piętra z numerami pól/celek oraz oznaczonymi polami/celkami do demontażu przez Wykonawcę oraz celkami do demontażu przez Operatora.

Odpowiedź:

W załączeniu schemat zasilania z zaznaczonymi dyspozycjami rozdzielnicy 15kV.

Zakres prac demontażowych określony w Warunkach Przyłączenia  (załącznik nr3).

Pytanie Nr 8

Prosimy o przekazanie rysunku z pokazanymi trasami szynoprzewodów przeznaczonych do demontażu lub podanie długości odcinków tych szynoprzewodów (15kV, 6kV, 0,4kV)

Odpowiedź:

Trasy projektowanych szynoprzewodów pokazane na rys. E/3-1 – rysunek w skali.

Obecnie w stacji trafo istnieją tylko mosty szynowe wykonane z płaskownika Al.

Pytanie Nr 9

Prosimy o przekazanie schematów istniejących rozdzielnic 15kV z zaznaczeniem aparatury zlokalizowanej na poziomie przyziemia

Odpowiedź:

Zamawiający ponownie udostępnia schemat Stacja A2-045.pdf

Pytanie Nr 10

Prosimy o wskazanie punktu wpięcia do sieci ciepłowniczej na potrzeby wyprowadzenia ciepła z kogeneracji. Prosimy o podanie parametrów obliczeniowych rurociągów ciepłowniczych do których należy się wpiąć.

Odpowiedź:

Wyprowadzenie mocy cieplnej i wpięcie rurociągów z instalacji kogeneracyjnej należy włączyć w magistralną sieć cieplną na odcinku od budynku ciepłowni do drogi wewnętrznej (biegnącej  wzdłuż płotu i budynku kogeneracji). Sieć magistralna jest tradycyjną siecią kanałowa, średnica rur sieci Dn 500. Parametry pracy sieci zgodnie z udostępnionym Programem Pracy Sieci.

Pytanie Nr 11

W kontekście Prosimy o wskazanie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdującej się                    w okolicy inwestycji w kontekście spełnienia parametru gwarantowanego dopuszczalnego hałasu.

Odpowiedź:

Zabudowa jednorodzinna zlokalizowana jest bezpośrednio za granicą działki od strony północnej (za placem węglowym, 216 m od budynku kogeneracji) i od strony wschodniej (za budynkiem biurowca EC, 180 m od budynku kogeneracji).

Pytanie Nr 12

Prosimy o określenie wymaganej trwałości pokryć antykorozyjnych dla urządzeń i instalacji. Czy Inwestor akceptuje kategorię korozyjności atmosfery C3 według PN-EN 9223?

Odpowiedź:

Inwestor wymaga minimum kategorii korozyjności C4 według PN-EN 9223.

Pytanie Nr 13

Z uwagi na niejasny zapis określony w IDW pkt 5.3.4, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy Wykonawca bierze udział w postępowaniu samodzielnie, to w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.3 może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Odpowiedź:

Treść pkt. „5.3.4.	Informacje dodatkowe:

Warunki udziału w postępowaniu wskazane powyżej, w pkt. 5.3 i 5.4, muszą być spełnione:

a)	przez Wykonawcę samodzielnie,

b)	w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazane wyżej warunki muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, za wyjątkiem warunku doświadczenia określonego w pkt. 5.3.1., które musi spełnić jeden z wykonawców wspólnie składających ofertę.”.  Zamawiający informuje że w przypadku wykonawców ubiegających się samodzielnie o zamówienie dotyczy ich tylko pdpkt. a), pdpkt. b) dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pytanie Nr 14

Wykonawca wnosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.3.1 IDW w zakresie zdolności technicznej zgodnie z poniższą propozycją:

5.3.1.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zadanie polegające na zaprojektowaniu, dostawach, montażu i rozruchu oraz przekazaniu do eksploatacji co najmniej jednej instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej na silnikach gazowych o łącznej mocy minimum 4 MW.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie Nr 15

Wykonawca zwraca się z próbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.3.3 a IDW w zakresie zdolności zawodowej jak poniżej:

5.3.3.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje  osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

a. Kierownikiem Budowy - niniejsza osoba winna:

- posiadać 5 – letnie doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na pracach budowlanych, montażu i rozruchu oraz przekazaniu do eksploatacji co najmniej jednej instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej na silnikach gazowych lub co najmniej jednej instalacji kogeneracyjnej o mocy min.8 MWe,

-     posiadać wyksztalcenie wyższe,  uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie Nr 16

Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie realizacji znajdują się prace w systemie rozliczania mediów energetycznych Energia4 firmy Numeron?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że, prace w systemie rozliczania mediów energetycznych Energia4 firmy Numeron znajdują się w zakresie wykonania. Ponadto informujemy że, system Energia4 nie jest                         w okresie gwarancyjnym, serwisowaniem i doradztwem zajmuje się producent oprogramowania firma Numeron z Częstochowy, program wymaga aktualizacji w aspekcie wersji, licencji oraz ilości modułów.

Pytanie Nr 17

Prosimy o informację czy szafa sterownicza części wspólnej RT oraz szafa monitoringu części elektrycznej SME, ma zostać wyposażona w panel operatorski do sterowania procesem? Jeżeli tak, prosimy o podanie wymagań dla Paneli operatorskich HMI.

Odpowiedź:

Szafa sterownicza części wspólnej RT oraz szafa monitoringu części elektrycznej SME nie muszą być wyposażone w panel operatorski.

Schematy w Załączniku do odpowiedzi 4.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej www.ecskierniewice.pl , e-propublico.pl.