Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/3/2020/13	 Kraków dnia: 2020-01-29

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 7

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

- Proszę o wyjaśnienie, czy zapisy w STWiORze dot. wykładzin PVC są obowiązujące:

Wykładzina PVC powinna posiadać:

- ścieralność wg Stuttgart'a nie mniej niż 0,03 mm

- wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 15 Mpa

- trwałość barwy nie mniej niż 59,0x107 J/m2

- taśma miedziana do posadzki przewodzącej

"Pod posadzkę przewodzącą do podłoża przykleić klejem przewodzącym taśmę miedzianą, którą połączyć przewodem DY 4 mm2 z uziemieniem ogólnym budynku." - nie zaznaczono tego na żadnym rysunku.

Głównie chodzi o zastosowanie taśmy miedzianej. Z opisu wykonawczego architektury oraz rzutów nic takiego nie wynika.

Odpowiedź: Należy posługiwać się również opisem architektonicznym fragment poniżej (strona 9):

Wymagania techniczne dla wykładziny PVC homogeniczna montaż i eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta [kolorystykę przed montażem należy uzgodnić z Zamawiającym]

- klasyfikacja (EN 685)- do użytku komercyjnego 34,

- grubość całkowita (EN 428 )- min.  2 mm,

- grupa ścieralności- grupa T,

- oddziaływanie kółek krzeseł (EN 425) - odporna,

- ochrona przeciw bakteriom (ISO 846: część C- nie sprzyja rozwojowi bakterii,

- antypoślizgowość (DIN 51130)- R9

na piętrze IV nie występują posadzki przewodzące w związku z tym taśma miedziana również nie występuje układ posadzek na korytarzach określono na rys. nr A-09, ponadto Zamawiający oczekuje powielenie wzorów miejscowych jak obecnie na oddziale ( kilka w obrębie korytarza). W innych pomieszczeniach Zamawiającego zastosowana jest wykładzina typu Tarket.

2)   Proszę o wyjaśnienie poz. 123 i poz. 134 z przedmiaru robót budowlanych dot. rolet okiennych. Czy pozycje te nie są powielone? Jeśli tak, to którą zostawić to wyceny?

Odpowiedź: Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i  SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców  wnikliwe sprawdzenie dokumentacji przetargowej. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

W materiałach pomocniczych wskazano do wyceny poz. 123.

3)  Proszę o podanie nazwy producenta wind , w których należy wymienić drzwi szybowe.

Odpowiedź: Producent: Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. w Bolęcinie, Bolęcin 41, 09-110 Sochocin. Typ dźwigu : ESA-1600-T3/T3-N.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek