Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/3/2020/26	 Kraków dnia: 2020-02-04

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 17

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

- Proszę o wyjaśnienie zapisu projektu : "Po konsultacjach z sekcją informatyki Inwestora sieć powinna zostać skonfigurowana i gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowego sprzętu aktywnego i wykonywania dodatkowych połączeń fizycznych." - czy Zamawiający w zakresie "konfiguracji sieci" rozumie wykonanie kompletnej instalacji pasywnej z ewentualną dostawą switchy, czy również konfigurację switchy, komputerów Zamawiającego, przygotowanie ich do pracy?

Odpowiedź: Należy rozumieć: „wykonanie kompletnej instalacji pasywnej”.

- Czy w zakresie dostawy jest nowy switch, czy należy wykorzystać istniejący? - jeśli tak proszę o podanie typów switchy stosowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Należy wykorzystać istniejący switch.

- Jakiego typu światłowód ma zostać zamontowany? OM2, OM3, OM4?

Odpowiedź: Zastosować zgodnie z wymogami dla sieci światłowód OM3 lub OM4.

- Zamawiający wymaga dostarczenia aktywnych czy pasywnych listew zasilających?

Odpowiedź: Zastosować aktywne listwy.

- Proszę o wskazanie lokalizacji istniejącej przełącznicy telefonicznej do której należy doprowadzić nowe przewody.

Odpowiedź: Przełącznica telefoniczna znajduje się na  poziomie piwnicy.

- Proszę o informację jaki jest zamontowany na obiekcie system SAP i DSO (typy central), do którego należy się nawiązać.

Odpowiedź: w Budynku zainstalowany jest system SAP-POLON 4900 i  DSO typu TOA na poziomie piwnicy aktualne objęty gwarancją przez wykonawcę systemów.

- Czy w zakresie dostawy są również accesspointy?

Odpowiedź: TAK.

8. Czy istniejąca centrala ppoż. posiada wolne miejsce do przyłączenia projektowanych nowych dwóch linii dozorowych?

Odpowiedź: NIE należy przewidzieć dobudowę modułu rozszerzenia.

- Jaki system przyzywowy obecnie znajduje się na oddziale dziecięcym, do którego należy przyłączyć pokój 4.36?

Odpowiedź: System Moden Opt na Oddziale Dziecięcym jest już wykonany, natomiast na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii należy wykonać identyczny system z nową centralką i zasilaczami.

- W projekcie elektrycznym jest informacja by w pokojach 4.36, 4.36a, 4.36b wykonać instalację zgodnie z projektem z 03.2016 - nie znajdujemy jej w dokumentach przetargowych, proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: W wymienionych pokojach instalacje zostały już wykonane.

11. Proszę o podanie typu zainstalowanej w budynku centralki nadzorującej instalację oświetlenia awaryjnego, do której należy przyłączyć nowe oprawy awaryjne. Czy jest możliwe przyłączenie do niej nowych opraw bez jej rozbudowy?

Odpowiedź: Centralka typu Vertex/ES SYSTEM. Tak jest możliwe przyłączenie nowych opraw bez jej rozbudowy. Centrala usytuowana jest na poziomie IV piętra.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek