[image: image1.png]rama wjazdo\
wg. kart katalogowy

a ramienia

Fotokomérka) || Fotokom
ramy przesuwnej.






Pismo: CRZP/200/2019/AEZ/11
                 
 Gdynia dnia: 2020-01-22
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ_2
(aktualizacja 14.02)
Szanowni Państwo

Uczestnicy postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 2020-01-20 do 2020-01-21 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na:

„Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku  przy ul. Roberta de Plelo”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Wykonawca 1
1. Prosimy o podanie standardu wyposażenia łazienek („białego montażu”).
Odpowiedź: Średni standard. 

Załączamy zal_nr_56_ST-1.10.14.MONTAŻARMSANIT.pdf
2. Czy w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaż płuczek do oczu i myjek wysokociśnieniowych?
Odpowiedź: Tak, w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaż płuczek do oczu i myjek wysokociśnieniowych. Załączamy zal_nr_57_ST-1.10.15.MONTAŻ URZ WODNYCH. pdf
3. W otrzymanej dokumentacji instalacji wod-kan na planie sytuacyjnym i rzutach parteru występują (dla tak samo zlokalizowanych) różne numery studni, ponadto studnie S3 i S4 występują w dwóch różnych miejscach przyłączy do budynków ( ta sama numeracja dla różnych studni ) ,prosimy o korektę .
Odpowiedź: W projekcie zgadza się nazewnictwo studzienek, w załączeniu:

zal_nr_58_IMG-bud-PZT-PZT.pdf

zal_nr_59_IMG-kanalizacja-profile-WK-7.pdf

zal_nr_60_IMG-kanalizacja-profile-WK-8.pdf

zal_nr_61_IMG-kanalizacja-profile-WK-9.pdf

zal_nr_62_IMG-kanalizacja-profile-WK5.pdf

zal_nr_63_IMG-kanalizacja-profile-WK6.pdf

zal_nr_64_IMG-wod-kan-opis.pdf

zal_nr_65_IMG-wod-kan-parter cz.1-WK1.pdf

zal_nr_66_IMG-wod-kan-parter cz.2-WK2.pdf

zal_nr_67_IMG-wod-kan-piętro cz.1-WK3.pdf

zal_nr_68_IMG-wod-kan-piętro cz.2-WK4.pdf
zal_nr_95_IMG-wod-kan-opis.pdf
4. Dla kanalizacji sanitarnej na rysunku PAS-116-PW-S-WK-7 na odcinku P1-S2 przyjęta została średnica D-160 natomiast na rysunku PAS-116-PW-S-WK-00 występuje rura D-200, jaką należy przyjąć do wyceny . Podobnie jest dla odcinka S7-budynek (etap I) :
na rys. PAS-116-PW-S-WK-1 jest D -200 a na rys.  profilu PAS-116-PW-S-WK-8 jest D-160.
Odpowiedź: Poprawione: P1-S2 dn200, S7-budynek dn160.
5. Na rzucie dachu -Etap1,Zestawienie ścian (PW_A_R_E1_03) opsano że świetlik należy wykonać wg detalu S2. Prosimy o udostępnienie detalu S2.
Odpowiedź: Odpowiedź: Świetliki należy wykonać wg rysunków zestawienia świetlików, załączamy rysunki:
zal_nr_69_PAS_116_PW_A_Z_E1_01.pdf

zal_nr_70_PAS_116_PW_A_Z_E1_02.pdf

zal_nr_71_PAS_116_PW_A_Z_E1_03.pdf

zal_nr_72_PAS_116_PW_A_Z_E1_04.pdf

zal_nr_73_PAS_116_PW_A_Z_E2_01.pdf

zal_nr_74_PAS_116_PW_A_Z_E2_02.pdf

zal_nr_75_PAS_116_PW_A_Z_E2_03.pdf
6. [image: image6.png]blacha trapezowa T45 4
238 ~ N
" wholor
B—F || 3
A : g O
IALT7012 B E Kolor:
L [

rzekrgach )
RAL7012 (j
£0.00
%

1-0.14

PRZEKROJ B-B



Na rzucie dachu -Etap1,Zestawienie ścian (PW_A_R_E1_03) wrysowano prawdopodobnie ścieżkę technologiczną nie podając z czego należy ją wykonać. Prosimy o informację jak należy wykonać w/w ścieżkę technologiczną.
Odpowiedź: Ścieżkę technologiczną należy wykonać z pasów papy termozgrzewalnej w kolorze innym niż papa na pokryciu dachu.
7. Na rzucie dachu -Etap1,Zestawienie ścian (PW_A_R_E1_03)wrysowano prawdopodobnie na ścieżce technologicznej kraty Wema. Prosimy o potwierdzenie, że zaznaczone [image: image7.png]Lz UL

e

ey

700




kratkowanie  (pokazano poniżej) oznacza że należy przyjąć w tym miejscu kraty Wema.
Odpowiedź: Na ścieżce należy zastosować kraty pomostowe, Zamawiający nie narzuca producenta.
8. Prosimy o podanie parametrów blachy trapezowej na dachu. W projekcie konstrukcji nie ma podanych parametrów (grubość, jaki rodzaj blachy trapezowej, czym ma być powlekana).

Odpowiedź: Załączamy rysunek z określeniem rodzaju blachy trapezowej, która  nie musi być powlekana. Zal_nr_76_PAS-116-PW-K-ST-D-01.pdf
9. Prosimy o podanie parametrów, specyfikacji dźwigów osobowych dla budynku E1 i E2.

Odpowiedź Załączamy rysunki i specyfikację:

zal_nr_77_PAS - 116 - PW - A - D- 12.pdf

zal_nr_78_PAS - 116 - PW - A - D- 13.pdf

zal_nr_79_ST-1.10.10.Montaż wind.pdf
10. [image: image8.png]


Prosimy o udostępnienie rysunków edytowalnych (dwg) albo rysunków pdf, które nie są poucinane jak pokazano na rys poniżej:(rys PW_PZT_02 Wiata śmietnikowa)
Odpowiedź: Załączamy rysunek zal_nr_80_PAS_116_PW_PZT_02.pdf
11. Prosimy o podanie przegród pionowych i poziomych dla stacji Trafo (rys.PA_116_PW_PZT_03). Na rysunku brakuje informacji jak należy wykonać elewację/dach/roboty wykończeniowe.
Odpowiedź: Stacja Trafo jest prefabrykowana, typowa, elementy żelbetowe prefabrykowane.
12. Na rzucie PAS_116_PW_PZT_06 długość bramy wjazdowej podano 8m natomiast z wymiarowania wynika,że ma długość ok.10m.(taka sytuacja dotyczy wszystkich bram wjazdowych na rzutach PZT). Prosimy o informację, którą długość należy przyjmować do wyceny.(przykład podano poniżej)
[image: image10.png]Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




Odpowiedź: Do wyceny przyjąć wielkość prześwitu bram 8 m, wymiarowanie na rysunku odnosi się do bramy z przeciwwagą.
13. Zgodnie z przekazanym przedmiarem dla etapu I oraz II występuje pozycja "Okładzina akustyczna specjalistyczna z płyt o gęstości 140kg/m3 gr.5 cm układana na klej obłożona płytą GK". Prosimy o wskazanie miejsca występowania na projekcie oraz specyfikację dla tej okładziny.

Odpowiedź: Okładzina akustyczna zastosowana na ścianach oznaczonych jako SW6 na parterze Etap 1.

14. Zgodnie z przekazanym przedmiarem dla etapu I występuje pozycja "Dostawa i montaż prefabrykowanej ściany mobilnej z podkonstrukcją nośną. Ścianka wykończona blachą stalową 1,5mm (oddzielenie stołu spawalniczego).". Prosimy o wskazanie miejsca występowania na projekcie oraz specyfikację dla tej ścianki.

Odpowiedź: Ścianka mobilna obłożona blachą stalową występuje na parterze w pom B1/05/1.5 mechatronika -spawanie etap 1. Specyfikacja jak dla ścianki ST-1.5.4. Ścianki mobilne. Wypełnienie blachą stalową 1,5 mm, bez odporności akustycznej. Zamieszczamy specyfikację ST-1.5.4 
Ścianki mobilne. Zal_nr_81_ST-1.5.4.Ścianki mobilne.pdf
15. Zgodnie z przekazanym przedmiarem dla etapu II występuje pozycja "Dostawa i montaż prefabrykowanej ściany akustycznej mobilnej z podkonstrukcją nośną. Izolacyjność akustyczna Rw=47dB.". Prosimy o wskazanie miejsca występowania na projekcie oraz specyfikację dla tej ścianki.
Odpowiedź: Ścianka występuje na parterze etap II pom. B2/03/1.1. Sala konferencyjna. Zamieszczamy specyfikację ST-1.5.4
 Ścianki mobilne. Zal_nr_81_ST-1.5.4.Ścianki mobilne.pdf
16.  Na poszczególnych rzutach w toaletach widoczne są ścianki z laminatu HPL gr. 10mm wraz z wrysowanymi drzwiami o symbolu D4s. Proszę o wyjaśnienie czy mają być to drzwi systemowe dla kabin sanitarnych czy zgodne z zestawieniem o symbolu Ds4.

Odpowiedź: Drzwi systemowe dla ścianki z laminatu HPL gr. 10 mm
17. Czy w toaletach należy wycenić lustra nad umywalkami?

Odpowiedź: Tak wycenić lustra na całej szerokości ściany nad umywalkami, wysokość lustra 80 cm, wysokość dołu lustra od podłogi 120 cm.

18. Na rzutach poszczególnych kondygnacji dla etapu I oraz II w toaletach zostały wrysowane jedynie suszarki do rąk. Czy należy również wycenić pozostałe przybory (kosze, szczotki, pojemniki itp.)? Jeśli tak, to prosimy o specyfikację dla tych elementów.

Odpowiedź: : Tak należy wycenić suszarki, pojemniki na mydło i pojemniki na papier toaletowy wg specyfikacji ST-10.16. Zal_nr_82_ST-10.16 MONTAŻ WYP TOALET.pdf
Wykonawca 2

19. Wykonawca zwraca się prośbą o udostępnienie dokumentacji w formacie plików dwg, ułatwi to zweryfikowanie ilości robót budowlanych.

Odpowiedź: 
Pliki w formacie dwg zostaną udostępnione wybranemu wykonawcy najkorzystniejszej oferty po podpisaniu umowy.  

Wykonawca 3

20. Czy zamawiający podpisał umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, jeśli tak zwracamy się z prośbą o udostepnienie kopi umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podpisał stosowne umowy z Energa Operator z Energa Wytwarzanie. Kopie umów zostaną udostępnione wybranemu wykonawcy najkorzystniejszej oferty po podpisaniu umowy.  

21. Zwracamy  się z prośbą o udzielenie informacji o możliwym miejscu przyłączenia przyłącza elektrycznego budowlanego na cele realizacji budowy.
Odpowiedź: Przyłącze elektryczne do celów budowlanych należy do obowiązków wykonawcy. 
22. Prosimy o udostępnienie plików architektury w formacie dwg.
Odpowiedź: Pliki w formacie dwg zostaną udostępnione wybranemu wykonawcy najkorzystniejszej oferty po podpisaniu umowy.  
23. Prosimy o informację jaką ilość kluczy w systemie Masterkey ma dostarczyć wykonawca.
Odpowiedź: Dostarczenie ilości kluczy równiej dwukrotności ilości zamków.  
24. Prosimy o wskazanie parametrów depozytora kluczy do drzwi oraz informację ile kluczy ma obsługiwać.
Odpowiedź: 
Ilość kluczy do obsługi w depozytorze – 180 

Depozytor w wersji otwieranej kodem PIN użytkownika

Deponowanie 180 kluczy na bezpiecznych plombach, moduł blokowany w depozytorze.

Dostawa, uruchomienie, szkolenie z obsługi depozytora
Dostęp tylko dla autoryzowanych użytkowników

• 7” ekran dotykowy

• Pełny audyt zdarzeń dla kluczy i użytkowników

• Bezpieczne przechowywanie i zarządzanie 180 kluczami

• Dostęp poprzez kod PIN, kartę zbliżeniową lub czytnik biometryczny

• Zasilanie awaryjne

• Bezpieczne przechowywanie danych, nawet w przypadku długiego braku zasilania

• Działanie niezależne od pozostałych struktur IT

• System ‘Plug & Play’

• Port USB do importu/eksportu konfiguracji i raportów

• Różne rodzaje uprawnień do systemu

• Automatyczny backup danych na kartę SD
25. Prosimy o podanie parametrów izolacji przeciwwodnej z mineralnych szlamów  uszczelniających, np. określając napór wody, grubość izolacji. 
Odpowiedź: Zastosowano izolacje bitumiczne

1. Hydroizolacja na gruncie

a. Wariant 1: podłoga na gruncie, warstwa hydroizolacji - hydroizolacja syntetyczna łącząca się trwale z betonem płyty dennej tak że nie występuje zjawisko bocznej migracji wody po membranie. Uwaga: membranę układa się na chudy beton, pod płytą. Membrana charakteryzuje się wysoką wodoszczelnością (7 barów to około 70 metrów słupa wody). Całkowita grubość membrany to 1,7 mm w tym grubość membrany hydroizolacyjnej 1,2 mm)

2. Hydroizolacja ścian

a. Powłoka bitumiczna  nanoszona ręcznie lub natryskiem, grubość powłoki 3 lub 4 mm (mierzone na sucho). Grubość należy dobrać ze względu na warunki wodne.  Wodoszczelność takiej izolacji to dla 4 mm grubości 0,075 MPa (około 7 metrów słupa wody) jednak zgodnie z przepisami tego typu rozwiązanie może być stosowane gdy wysokość słupa wody nie przekracza 3 m.

26. Prosimy o potwierdzenie, że brama B1 nie ma odporności ogniowej.
Odpowiedź: Potwierdzamy, że brama B1 nie ma odporności ogniowej.
27. Prosimy o zestawienie oraz wskazanie lokalizacji elementów małej architektury tj. stojak na rowery, kosz na odpadki, ławka itp.
Odpowiedź: Przekazujemy rysunek: zal_nr_83_PAS - 116 - PW - PZT - P - 12.pdf
28. Prosimy o zestawienie oraz wskazanie lokalizacji drabin technicznych.
Odpowiedź: Występują dwie drabiny techniczne. Lokalizacja drabin technicznych pod wyłazami dachowymi w dachu – po jednym wyłazie dla każdego etapu. Drabiny techniczne wg załączonej specyfikacji ST-1.10.2. Drabiny techniczne. Zal_nr_84_ST-1.10.2.Drabiny techniczne.pdf
29. Prosimy o informację czy krawężniki kamienne są przedmiotem opracowania, a jeżeli tak to prosimy o udostepnienie brakującej specyfikacji technicznej. 
Odpowiedź: W ramach projektu należy wykonać wyłącznie krawężniki betonowe,  zgodnie z opisem punkt 4.1 projektu. 
30. Prosimy o potwierdzenie, że ścianki z płyt g.-k. mają być wykonane z płyt gr. 12,5mm. 
Odpowiedź: Ściany GK wykonane z 2x płyt 12,5 mm w zależności od umiejscowienia odpowiednio: - dla ścian ppoż – płyty GKF, dla ścian mokrych -GKI, dla ścian mokrych ppoż GKFI
31. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z pracami prowadzonymi przy budowie nabrzeża, rzędne terenu pod inwestycję budowy laboratorium zostaną doprowadzone do takich jak ujęto w projekcie.
Odpowiedź: Planujemy doprowadzić rzędne do tych które ujęto w projekcie. 
32. W opisie technicznym – drogi projektu wykonawczego znajdują się poniższe informacje:

[image: image2.png]Nawierzchnig miejsc parkingowych przewiduje sig odgranicza¢ krawgznikami be-
tonowymi typu opornik 15x30x100 cm zlicowanym z poziomem nawierzchni jezdni ma-
newrowej i parkingowej. Kraweznik utozony na tawie betonowej z bez oporem, zgodnie
zrys. ,przekroje konstrukcyjne”



 

Na rysunku: PAS – 116 – P W – 0,3_A (PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE) nie znajdujemy naniesionych informacji z opisu.

[image: image3.png]@ PRZEKROJ C - C

o

trawnik budynek | chodnik parking jozdnia parking | trawnik
E 20w & N K
zero budynku 2.44 % 3 E
b T— 0%, _, H F
204 2.16 + 5.00 5.00 " 5.00 220

Soricr s




W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem technicznym a rysunkami, prosimy o określenie, czy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania krawężników pomiędzy placem manewrowym a miejscami parkingowymi?
Odpowiedź: Nie należy lokalizować krawężnika pomiędzy miejscami parkingowymi i jezdnią. 
33. Inwestor w przedmiocie zamówienia określa, że wyposażenie biurowe i laboratoryjne nie jest przedmiotem przetargu. W związku z niesprecyzowanym terminem „wyposażenie biurowe i laboratoryjne” prosimy o udostępnienie zestawienia ilościowego oraz specyfikacji wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Wyposażenie biurowe i laboratoryjne nie jest przedmiotem niniejszego przetargu.
34. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy specyfikacja techniczna dot. wyposażenia pomieszczeń sanitarnych a rysunkami. W specyfikacji technicznej Zamawiający opisuje płytę indukcyjną natomiast na rzutach narysowane są kuchenki oznaczone „KG”  - kuchenka gazowa.

Przykład:

[image: image9.png]ol Eundus_zek_ URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska
uropejskie WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




[image: image4.png]



 PAS_116_PW_AW_A_E2_01 (Rzuty aranżacji parteru – ETAP 2)

Odpowiedź: Są to kuchenki elektryczne z płytą indukcyjną.
35. Prosimy o wskazanie lokalizacji wykuszy (obudowy okna) z rysunku

PAS – 116 – PW – A – D – 10 (Detal obudowy okna).
Odpowiedź: Okna O-8, O-15, O-41.

36. Zwracamy się z prośbą o przesyłanie odpowiedzi w wersji edytowalnej (nie skanów).
Odpowiedź: odpowiedzi zostaną opublikowane w dwóch formatach pdf i doc.

Wykonawca 4

37. Prosimy o określenie jaką warstwę należy wycenić jako warstwę wykończeniową posadzki w hali rozładunkowej. Zgodnie z przekrojem A-A - Etap 1 warstwa PG-03 - Posadzka przemysłowa, polimerowa, nanoszona mechanicznie na zagruntowane podłoże 0,5cm czy zgodnie z rzutem posadzki parteru - Etap 1 warstwę P.2 wylewka betonowa ?
Odpowiedź: Posadzka przemysłowa, polimerowa
38.  Czy wycena powinna zawierać wyposażenie pomieszczeń socjalnych tj. B1/15/1.14, B1/15/1.13, B1/15/2.7, B1/15/2.8 (pomieszczenie matki z dzieckiem), B2/15/1.1, B2/15/2.8, B2/15/2.13, B2/03/2.8. Na rzutach widoczny jest wrysowany sprzęt AGD, meble, drobne wyposażenie sanitarne? Jeżeli tak, to prosimy o specyfikację wyposażenie, które należy wycenić wraz z ilością.

Odpowiedź: Sprzęt AGD, meble, drobne wyposażenie sanitarne nie jest przedmiotem przetargu.
39. Czy wycena powinna zawierać żaluzję w sali konferencyjnej (pomieszczenie B2/03/1.1)? Jeżeli tak, to prosimy o specyfikację.

Odpowiedź W Sali konferencyjnej oraz w całym budynku należy zastosować rolety. Zamieszczamy specyfikację ST-1.10.13. Rolety zewnętrzne. Zal_nr_85_ST-1.10.13.Rolety wewnętrzne.pdf
40. Prosimy o informację czy ścianę attyki na pełną wysokość ok.2,16m należy wykończyć papą czy  tylko do pewnej wysokości papą a powyżej jako BSO? 
[image: image5.png]



Odpowiedź: Attykę należy wykończyć papą na wys. 0,5 m, wyżej BSO i papę zastosować również na zwieńczeniu attyki. 

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359 


