Pismo: CRZP/200/2019/AEZ/20

Gdynia dnia: 2020-02-17

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ_11

Szanowni Państwo

Uczestnicy postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-07 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na:

„Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku  przy ul. Roberta de Plelo”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Prosimy o udostępnienie zestawień stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszczamy rysunki:

PAS-116-PW-A-Z-E1-01B, PAS-116-PW-A-Z-E2-01B, PAS-116-PW-A-Z-E1-01.1B, PAS-116-PW-A-Z-E2-01.1B, PAS-116-PW-A-Z-E1-01.2B,

PAS-116-PW-A-Z-E2-01.2B, PAS-116-PW-A-Z-E1-02.1B, PAS-116-PW-A-Z-E1-04B, PAS-116-PW-A-Z-E1-02B, PAS-116-PW-A-Z-E2-05B

- Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy kosztorys uproszczony, który powinien być załączony do oferty można przygotować w programie EXCEL w formie zgodnej z wytycznymi Prawa Zamówień Publicznych tj.:

metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według następującego wzoru: Wk =L x Cj, gdzie: Wk - wartość kosztorysowa robót; L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót; Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- Czy zgodnie z poniższym zapisem z dokumentu SIWZ, wymieniony „formularz cenowy” jest tym samym co „formularz ofertowy” i czy Zamawiający pod tymi sformułowaniami miał na myśli Załącznik nr 1 do SIWZ?

  - Na podstawie art. 26 ust. 2f Pzp, wraz z ofertą złożoną przed upływem terminu składania oferty, Wykonawca dołącza kosztorysy ofertowe w formie uproszczonej, które w niniejszym postępowaniu opartym na wynagrodzeniu ryczałtowym są dokumentem tylko o charakterze: poglądowym, informacyjnym i pomocniczym oraz uzasadniającym merytorycznie oferowaną przez Wykonawcę cenę oferty.

Oznacza to, że jeżeli wystąpią rozbieżności lub różnice między ceną podaną w formularzu ofertowym a kosztorysem ofertowym sporządzonym w formie uproszczonej, to:

- przyjmuje się do celów badania i oceny oferty, cenę podaną w formularzu ofertowym,

- nie wzywa się danego wykonawcy do złożenia wyjaśnień w tej sprawie,

- nie dokonuje poprawek na podstawie art. 87 ust. 2,

- najpóźniej w dniu podpisania umowy, wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy w formie szczegółowej, zgodny z wymogami i ceną podaną w formularzu cenowym.

Odpowiedź: formularz cenowy jest odpowiednikiem formularza cenowego, czyli wzoru nr 1 do SIWZ.

- Prosimy o informację czy w związku z zamianą warstw elewacyjnych, nastąpi również zmiana mocowania okna, obecnie okno na konsoli będzie licowało z okładziną klinkierową, czy Zamawiający dopuszcza wycofanie okna do krawędzi muru i mocowanie okna bezpośrednio do muru bez konsol.

Odpowiedź: Okno powinno być zawieszone na konsoli, zagłębienie okna na elewacji na grubość cegły.

- Czy Zamawiający dopuszcza zamianę świetlików na łukowe?

Odpowiedź: Nie ze względu na wysokość budynku, która wynika MPZP.

- Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 2 marca ze względu na wydłużający się czas odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców.

Odpowiedź: termin został wydłużony zmianą SIWZ_3 na 05.03.2020r.

- W specyfikacji ST-1.14.3 Oświetlenie zewnętrzne nie określono wymagań co do zastosowanych słupów oświetleniowych. Prosimy o wskazanie wymaganych typów słupów wraz z podaniem dla nich parametrów tj, wysokości, kolorystyki, kształtu ?

Odpowiedź:  Słup wysokości 9 m w kolorze grafitowym, wg rysunku pt. Słup oświetleniowy.

- Oświetlenie zewnętrzne jest zasilane z tablic oświetlenia zewnętrznego TOZ1 i TOZ2 kablami YKY 5x2,5 mm2, natomiast przedmiar wskazuje na kabel YKY 3x6 mm2. Proszę o wskazanie prawidłowego typu kabla ?.

Odpowiedź:  Według projektu.

- Z OPZ wynika, że Przedmiot zamówienia obejmuje również zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp do łącznej wartości udzielonych zamówień 15 % zamówienia podstawowego (...).Natomiast w SIWZ rozdział 20 brzmi , iż Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp, do 50 % zamówienia podstawowego.

Prosimy o jednoznaczne stanowisko.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ i ogłoszeniem o zamówieniu zamawiający przewiduje udzielić do 50 % zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 pzp.

- Dot. instalacji hydrantowej: Czy instalacja hydrantowa ma pozostać bez izolacji? Wg opisu i przedmiaru izolacji brak.

Odpowiedź: Instalacja hydrantowa bez izolacji.

- Dot. instalacji grzewczej i chłodniczej: Czy zastosować rurociągi zaciskane nierdzewne, jak w przedmiarze, czy zaciskane ocynkowane, jak w dokumentacji?

Odpowiedź: Rurociągi główne wykonać z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnętrznie łączonych kształtkami zaprasowywanymi przed i za uszczelką.

- Dot. instalacji chłodu: Zwracamy uwagę, że w przedmiarach brak agregatów (6szt) oraz instalacji wody lodowej do central wentylacyjnych. Proszę o potwierdzenie, że zakres ten jest objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Agregaty chłodnicze do central są ujęte w projekcie wentylacji.

Agregat do klimakonwektorów w projekcie wody lodowej i grzewczej.

- Prosimy o wskazanie czy zakres związany z systemem automatyki budynkowej oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem SMS jest w zakresie wyceny ?

Odpowiedź: Tak jest w zakresie wyceny.

- Prosimy o sprecyzowanie jaki sufit powinien być wyceniony w sali konferencyjnej. Według opisu na rysunku jest to sufit akustyczny monolityczny wykonany z płyt wypełniających z prasowanej wełny kamiennej. Natomiast według opisu architektury jest to sufit monolityczny z krawędzią ukrytą. Zgodnie ze specyfikacją powinien być to sufit podwieszany z płyt akustycznych - dąb naturalny rozjaśniony - na konstrukcji stalowej systemowej.

Odpowiedź: Sufit podwieszany monolityczny akustyczny.

- Czy oferta powinna zawierać wycenę suwnicy 20T wraz z podtorzem znajdującą się w hali?

Odpowiedź: Tak.

- Jakie wykończenie ścian należy wycenić w magazynach, pracowniach, laboratoriach? Przekazany przedmiar sugeruje, że pomieszczenia powinny być tapetowane tapetą z włókna szklanego z malowaniem farbą lateksową. Zgodnie z odpowiedziami z poprzednich przetargów tynki powinny być dwukrotnie malowane bez szpachlowania.

Odpowiedź: Ponieważ ściany mają być wykończone tynkiem kat. IV zakłada się, że ich powierzchnia nie będzie wymagała szpachlowania.