Pismo: CRZP/200/2019/AEZ/21

Gdynia dnia: 2020-02-17

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ_13

Szanowni Państwo

Uczestnicy postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-02-10 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na:

„Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku  przy ul. Roberta de Plelo”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

- Prosimy o wyjaśnienie pozycji w przedmiarze dotyczącej „Wykonanie obudowy okien z paneli kompozytowych..”, w dokumentacji brak detalu pokazującego powyższe rozwiązania techniczne.

Odpowiedź: Zamieszczamy detal rysunek PAS-116-PW-A-D-10B

- Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją należy przyjąć wykończenie okien płytą g-k od wewnątrz a od zewnątrz płytkami klinkierowymi.

Odpowiedź: Obudowa okna od wewnątrz płytami gk, od zewnątrz cegłą klinkierową. Zamieszczamy detal rysunek PAS-116-PW-A-D-01B

- Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w ramach przebudowy sieci telekomunikacyjnej należy z szafy kablowej 1D ułożyć kabel XzTKMXpw o potrzebnej ilości par do nowej serwerowni.

Prosimy o wskazanie potrzebnej ilości par i przekroju żyły ?

Odpowiedź: Według wybranego operatora nie koniecznie musi to być Zarząd Portu. Zakładano że kabel ten połozy operator .Projekt zakłada umożliwienie tego po przez kanalizacje.

- Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w ramach przebudowy sieci telekomunikacyjnej istniejący kabel XTKMX 200x4x0,6 należy wymienić na nowy XzTKMXpw 100x4x0,6. W projekcie w zestawieniu montażowym wskazano  kabel XzTKMXpw 200x4x0,6. Prosimy o wskazanie prawidłowego kabla ?

Odpowiedź: Obydwa są prawidłowe.

- Prosimy o informację, w których pozycjach należy uwzględnić prace wynikające z projektu a brakujące przesłanym przedmiarze:

a. odwodnienie wykopów

b. rzygacze na elewacji

c. witryna W3

d. szlaban 6,7,8,9 m

e. warstwa elewacyjna ST-03

f. tapeta w korytarzach

g. drzwi D12*K**

h. chudy beton pod fundamenty

Odpowiedź: Prace wynikające z Projektów a brakujące w przedmiarach Wykonawca winien ująć w oddzielnym Kosztorysie sporządzonym zgodnie z pkt. 7.4 SIWZ.

- Prosimy o wskazanie rysunku konstrukcyjnego zawierającego podtorze pod suwnicę.

Odpowiedź: Załączamy rysunek PAS-116-PW-K-ST-D-08

- Czy w związku z wykonaniem elewacji z płytki klinkierowej należy wymurować fundament z bloczka betonowego ?

Odpowiedź: Elewacja jest wykonana z cegły klinkierowej, fundament obmurowany bloczkiem betonowym, zamieszczamy detal rysunek PAS-116-PW-A-D-02B

- Prosimy o określenie z czego wykonane są ściany o symbolu SW5.

Odpowiedź: Ściana ceglana 12 cm obustronnie otynkowana na parterze, a także ściana z gk na piętrze wg rysunków ścian GK (zaszła pomyłka w numeracji)

- Prosimy o określenie, gdzie wystepują ściany o symbolu SW13 oraz SW 14 dla etapu I oraz II.

Odpowiedź:

SW 13 Etap I i II na piętrze - łazienki

SW 14 Etap I na piętrze  – kotłownia

SW14 Etap II na piętrze –  wydzielenie pomieszczenia technicznego

- Prosimy o okreslenie, gdzie wystepują ścianki o symbolu SW15 dla etapu II.

Odpowiedź: Etap II na piętrze -łazienki pom. B2/15/2.2, B2/15/2.5, B2/15/2.6

- Instalacje sanitarne. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane rurociągi ciepła technologicznego i wody lodowej. Wg opisy str. 7 - Stal ocynkowana. 1.308 w systemie zaciskowym. Według przedmiarów stal nierdzewna w systemie zaciskanym.

Odpowiedź: Rurociągi główne wykonać z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnętrznie łączonych kształtkami zaprasowywanymi przed i za uszczelką.

Ze stali nierdzewnej instalacja wody bytowej.

- Instalacje sanitarne. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja hydrantowa ma pozostać bez izolacji cieplnej, brak informacji w projekcie, brak pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że instalacja hydrantowa ma pozostać bez izolacji cieplnej.

- Instalacje sanitarne. Ze względu na rozbieżności między opisem wod-kan, przedmiarem i rysunkami prosimy o podanie zestawienia umywalek, umywalek dla niepełnosprawnych, zlewów, ustępów, ustępów dla niepełnosprawnych, natrysków, pisuarów dla Etapu I i Etapu II.

Odpowiedź:

|  | Etap I |  | Etap II |  | Razem Etap I i II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | parter | piętro | parter | piętro |  |
| Umywalka wisząca | 5 | 9 | 10 | 3 | 27 |
| Umywalka podblatowa | 6 | - | - | 13 | 19 |
| Umywalka dla niepełnosprawnych | 1 | - | - | - | 1 |
| Miska ustępowa wisząca | 4 | 5 | 6 | 11 | 26 |
| Miska ustępowa dla niepełnosprawnych | 1 | - | - | - | 1 |
| Natryski | 1 | - | - | - | 1 |
| Pisuary | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Zlew pomieszczenie porządkowe | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Zlew dwukomorowy | 7 | 1 | - | 1 | 9 |
| Zlew dwukomorowy z ociekaczem | - | - | 4 | - | 4 |
| Zlew jednokomorowy | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Zlew jednokomorowy z ociekaczem | 2 | - | - | - | 2 |
| oczomyjka | 3 | - | 2 | - | 5 |

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż sterowniki klimakonwektorów dostarczone są  wraz systemem BMS.  W dokumentacji projektowej istnieją dwa sprzeczne wykluczające się zapisy :

- Dokumentacja IMG-grzewcze-lod-opis:  Opis instalacje grzewcze „klimakonwektory wyposażone w ścienne sterowniki umożliwiające indywidulaną nastawę temperatury. Przewidzieć możliwość centralnego załączania oraz nastawy wspólnej temperatury z centralnego punktu obsługi. ”(str. 9) oraz zestawienie materiałowe „+automatyka;+ sterownik naścienny”( od str.12).

- PAS-116-PW-BMS -OPIS  strona 23 „W obiekcie przewiduje się instalację klimakonwektorów grzewczych lub grzewczo chłodzących. Wykonawca systemu BMS dostarcza sterownik, siłowni i zadajniki ścienna z pomiarem temperatury. Branża sanitarna dostarcza i instaluje odpowiednie zawory dwudrogowe. Projekt zakłada instalację jednego sterownika na każdy klimakonwektor oraz jednego zadajnika na pomieszczenie. Wykonawca BMS wykona sceny wizualizacji monitoringu i sterowania pracą klimakonwektorów”

Odpowiedź: Klimakonwektory z możliwością wpięcia w system BMS. W każdym pomieszczeniu sterownik z możliwością indywidualnej nastawy temperatury. Do ustalenia pomiędzy podwykonawcami, kto dostarcza sterowniki.