	 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	OPINIA ORAZ ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DO PROJEKTU DŹWIGU 

SZPITALNEGO W POGŁĘBIONYM SZYBIE TOWAROWYM
W  BUDYNKU  A
CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO  MSW
W  WARSZAWIE  PRZY UL. WOŁOSKIEJ 137  
     Opracował:

     mgr inż. Roman Koniuszewski

Warszawa, LIPIEC, 2012 r.




	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	SPIS TREŚCI

    CZĘŚĆ I     EKSPERTYZA TECHNICZNA 

1.   Inwentaryzacja Budynku A w rejonie przewidzianym do zainstalowania dźwigu w pogłębionym szybie towarowym
2.  Opinia oraz założenia konstrukcyjne i użytkowe dźwigu w dwóch wariantach wymiarowych 
3.  Opinia oraz założenia konstrukcyjne do projektu szybu dźwigowego
4.  Zakres prac budowlanych niezbędnych do wykonania rozbudowy dźwigu

5.  Program funkcjonalno-użytkowy dźwigu i podestów manewrowych
6.  Warunki techniczne do spełnienia przez potencjalnych oferentów

7.  Wykaz firm dźwigowych, które mogłyby w sposób dobry jakościowo realizować modernizację dźwigu

8.  Wytyczne do opracowania specyfikacji technicznej zamówienia

CZĘŚĆ II       ZESTAWIENIE ZBIORCZE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW  ROZBUDOWY SZYBU I INSTALACJI DŹWIGU

1.   Dane techniczne dźwigu

2.   Założenia ogólne 

3.   Zakres prac budowlanych wraz z ich szacunkową wyceną
4.   Wycena dostawy zespołów dźwigowych

5.   Wycena montażu dźwigu

6.   Zestawienie zbiorcze wszystkich prac związanych z instalacją dźwigu
                    ZAŁACZNIKI :
1. Wytyczne określające wymagania konstrukcyjne dźwigu przystosowanego dla potrzeb ekip ratowniczych




	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	CZĘŚĆ I         EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.   Inwentaryzacja Budynku A w rejonie przewidzianym do zainstalowania dźwigu w pogłębionym szybie starego dźwigu towarowego
Przedmiotem inwentaryzacji jest wskazany przez Użytkownika fragment Budynku A z istniejącym dźwigiem towarowym jako miejsce, w którym istnieje konieczność zainstalowania dźwigu obsługującego wszystkie kondygnacje.
Wejścia do dźwigu na piętrach usytuowane będą w ścianach bocznych korytarzy, będących głównymi ciągami komunikacyjnymi w budynku.

Korytarz na poziomie parteru połączy w przyszłości podjazd dla karetek pogotowia z planowanym dźwigiem, umożliwiając transport chorych na noszach i łóżkach na wszystkie piętra budynku.

Inwentaryzacji dokonano w trakcie wykonywania niniejszej ekspertyzy, dokonując jednocześnie pomiarów pomieszczeń sąsiadujących z przewidywaną rozbudową dźwigu, w miejscach gdzie będzie niezbędna ich przebudowa, związana z wykonaniem pogłębionego szybu i podestów manewrowych przed drzwiami przystankowymi dźwigu.

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono na załączonych rysunkach.
Na rysunku 1a/A2 przedstawiono przekrój pionowy budynku z umieszczonymi wymiarami wysokości poszczególnych kondygnacji , oznaczenie pięter oraz przedstawiono przekroje pionowe korytarzy i pomieszczeń na najniższych poziomach budynku.

Na rysunku 1b/A2, 1c/A2, 1d/A2 i  1e/A2 przedstawiono przekroje poziome na wszystkich piętrach budynku w rejonie  przeznaczonym do rozbudowy dźwigu.
Na przekrojach kondygnacji górnych pokazany jest korytarz z oknami w zewnętrznej ścianie budynku.

Na przekrojach kondygnacji górnych –od parteru do 6 piętra – korytarz zabudowany jest pomieszczeniami gospodarczymi i medycznymi o lekkiej konstrukcji budowlanej, łatwej do ewentualnej przebudowy w sytuacjach podyktowanych potrzebami projektowymi do zabudowy dźwigu.




	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	 Na poziomie piwnicy – uwidocznione jest pomieszczenie gospodarcze administracji szpitala, które przylega do tylnej ściany obecnego szybu dźwigu towarowego.

Część pomieszczeń na parterze i w piwnicy umieszczona jest poza obrysem głównej bryły budynku, w tym również główny korytarz transportowy w piwnicy, biegnący wzdłuż budynku.

W korytarzu i w pomieszczeniach sąsiednich umieszczone są instalacje ciepłownicze, wodne i elektryczne.

Wzdłuż korytarza w piwnicy biegnie kanał instalacyjny pod zdejmowaną podłogą , wykonaną z płyt betonowych.  W kanale umieszczone są rury ciepłownicze, oklejone izolacją termiczną.

Na wszystkich przekrojach poziomych pokazane są zarysy istniejących  szybów dźwigowych. Jeden z dźwigów aktualnie obsługuje wszystkie kondygnacje budynku w tym rejonie.  Drugi z dźwigów, czyli dźwig towarowy,  jest obecnie nieczynny i właśnie on jest przedmiotem rozważań powstałej koncepcji jego rozbudowy do wymiarów pozwalających umieszczenie w nim pełnowymiarowego dźwigu szpitalnego .
Istniejące podesty w rejonie planowanej instalacji dźwigu przedstawiono na zdjęciach 1 do 8.

Inwentaryzację fragmentu budynku przewidzianego pod zabudowę dźwigu przeprowadzono na podstawie dostępnej dokumentacji budowlanej oraz na podstawie oględzin zewnętrznych i dokonanych pomiarów. 
Niektóre elementy konstrukcyjne ścian, słupów i belek nośnych są niedostępne i dla pełnego rozpoznania wymiarowego należy wykonać tzw zabiegów odkrywkowych.  Dokonać tego powinna ekipa budowlana, która podejmie się prac budowlanych związanych z projektem dźwigu i w razie nieścisłości z wymiarami przedstawionymi w niniejszej inwentaryzacji powinna dokonać istotnych korekt rysunkowych.




	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	Zdjęcie nr 1. Widok  dźwigu szpitalnego oraz drzwi do dźwigu towarowego w piwnicy
Zdjęcie nr 2. Widok ściany na parterze, w której  zaplanowano wejście do nowego dźwigu 


	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	Zdjęcie nr 3. Widok ściany na piętrze 1, w której  zaplanowano wejście do nowego dźwigu
Zdjęcie nr 4. Widok ściany na piętrze 2, w której  zaplanowano wejście do nowego dźwigu


	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	Zdjęcie nr 5. Widok ściany na piętrze 3, w której  zaplanowano wejście do nowego dźwigu
Zdjęcie nr 6. Widok ściany na piętrze 4, w której  zaplanowano wejście do nowego dźwigu

	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	Zdjęcie nr 7. Widok ściany na piętrze 5, w której  zaplanowano wejście do nowego dźwigu

Zdjęcie nr 8. Widok ściany na piętrze 6, w której  zaplanowano wejście do nowego dźwigu


	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131 
	OPINIA TECHNICZNA

	2. Opinia oraz założenia konstrukcyjne i użytkowe dźwigu w dwóch wariantach wymiarowych
Zgodnie z wymaganiami administracji szpitala nowy dźwig przewidziany do zainstalowania w Budynku A powinien rozwiązać problemy transportu pionowego chorych na łóżkach szpitalnych oraz ułatwić przemieszczanie się personelu , pacjentów i osób odwiedzających, ale przede wszystkim powinien być dostosowany do potrzeb ekip ratowniczych w czasie pożaru lub zagrożenia pożarowego.

          W tym przypadku bardzo istotne są wymiary gabarytowe kabiny i drzwi 

          wejściowych do dźwigu jak również istotna jest prędkość ruchu kabiny oraz czas
          otwierania i zamykania drzwi podczas załadunku.

          Dodatkowo dźwig powinien być wyposażony w urządzenia specjalistyczne
          ułatwiające ratownikom , w tym również strażakom, komunikację głosową oraz
         dostępność dźwigu na ich wyłączność.
         Szczegółowe wymagania konstrukcyjne i techniczne stawiane dźwigom dla straży

        pożarnej  i ekip ratowniczych przedstawiono w Załączniku nr1/A.

        W niniejszym opracowaniu przedstawiono dwa warianty rozwiązania dźwigu różniące

        się rodzajem napędu i wymiarami  drzwi wejściowych do dźwigu.
Oba rozwiązania spełniają wymagania stawiane dźwigom szpitalnym oraz dźwigom

        dla straży pożarnej. W Wariancie 1 przedstawiono dźwig z tradycyjnym napędem

       reduktorowym i drzwiami automatycznymi teleskopowymi o szerokości 1200mm.
        W Wariancie 2 przedstawiono zalecane przez autorów niniejszego opracowania
       rozwiązanie  dźwigu do transportu   ekip ratownictwa medycznego – i ten
         wariant będzie tematem dalszej części opracowania.
                Założenia wymiarowe dźwigu – Wariant 1

Założenia konstrukcyjne i wymiarowe dźwigu dla Wariantu 1 przedstawione są na

 rysunku nr 2/A2.

Charakterystyka techniczna dźwigu:

Udźwig – 1750 kg,                               moc silnika – 13 kW

Prędkość podnoszenia – 1,0 m/s,        napęd reduktorowy
Wysokość podnoszenia – 24,32m,       ilość przystanków - 8



	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA TECHNICZNA

	Podszybie – 1,2 m

Nadszybie – 3,5 m

Szerokość szybu – 2130 mm

Głębokość szybu – 2800 mm

Szerokość kabiny – 1500 mm

Głębokość kabiny – 2400 mm

Typ drzwi przystankowych i kabinowych – automatyczne teleskopowe dwuskrzydłowe

Szerokość otwarcia drzwi – 1200 mm

Szyb – murowany
Kabina – z blachy nierdzewnej
Klasa odporności ogniowej drzwi przystankowych – EI 30
Założenia wymiarowe dźwigu – Wariant 2
Założenia konstrukcyjne i wymiarowe dźwigu dla Wariantu 2 przedstawione są na

 rysunku nr 3/A2.

Udźwig – 1750 kg

Prędkość podnoszenia – 1 m/s

Wysokość podnoszenia – 24,32m
Moc silnika – 12 kW

Ilość przystanków – 8
Podszybie – 1, 2 m

Nadszybie – 3,5 m

Szerokość szybu – 2130 mm

Głębokość szybu – 2800 mm

Szerokość kabiny – 1500 mm

Głębokość kabiny – 2400 mm

Typ drzwi przystankowych i kabinowych – automatyczne centralne 4-panelowe
Klasa odporności ogniowej drzwi przystankowych – EI 30.

Szerokość otwarcia drzwi – 1300 mm

Szyb – murowany, Kabina – z blachy  nierdzewnej
        


	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	Założenia techniczne  dźwigu
Kabina wyposażona jest w panel sterowniczy dostosowany dla osób niepełnosprawnych i wyposażony w urządzenia dla straży pożarnej . W ścianie bocznej znajduje się drabina ewakuacyjna zamontowana na stałe a w dachu kabiny znajduje się wyłaz dostępny z obu stron, tzn z dachu i z kabiny.

W dźwigu zastosowano drzwi automatyczne szybowe 4-panelowe , otwierane centralnie, o maksymalnej do uzyskania szerokości 1300mm.

W szczelinie między drzwiami kabinowymi i szybowymi umieszczone będą listwy sensorowe w celu ochrony pasażera przed ściśnięciem zamykającymi się panelami drzwi, przed przypadkowym uderzaniem paneli  w łóżko, jak również w celu ochrony samych paneli drzwiowych przed mechanicznym uszkodzeniem.
Elementy elektryczne drzwi kabinowych i przystankowych klasy IPX3, drzwi przystankowe EI 30.

W dźwigu zastosowano nowoczesną wciągarkę bezreduktorową , cichobieżną , wolnoobrotową, oszczędną pod względem zapotrzebowania do zasilania dźwigu.
System sterowania dźwigu przewiduje funkcję zjazdu awaryjnego po zaniku napięcia zasilania , funkcję jazd pożarowych po zadziałaniu czujki pożarowej na terenie obiektu oraz specjalny program jazd pożarowych , dostępny wyłącznie dla strażaków i ratowników.

System sterowania przewiduje również program jazd szpitalnych dostępnych wyłącznie dla wybranych osób spośród personelu  medycznego, posiadających specjalne karty dostępu. Obok każdej kasety wezwań znajdują się czytniki dotykowe lub zbliżeniowe tych kart.

Program jazd szpitalnych jest następujący: po wezwaniu kabiny przy pomocy karty dostępu zostaną skasowane wszystkie dyspozycje i wezwania. Kabina , która jest w danej chwili w ruchu, zatrzyma się na przystanku  z którego pochodzi wezwanie szpitalne. Jeśli natomiast kabina zmierza w przeciwnym kierunku – nastąpi zatrzymanie na najbliższym przystanku bez otwarcia drzwi a następnie ruszy w kierunku wezwania szpitalnego.


	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	3. Opinia oraz założenia konstrukcyjne do projektu szybu dźwigowego 

Założeniem podstawowym podczas tworzenia koncepcji rozbudowy szybu dźwigowego jest powiększenie przekroju poziomego istniejącego dźwigu towarowego do wymiarów pozwalających zaprojektować funkcjonalny dźwig szpitalny, wyposażony w kabinę o wymiarach 1500x2400mm i drzwi o szerokości 1300mm.
Założono ,że kabina będzie nieprzelotowa i wszystkie drzwi umieszczone będą w ścianie głównego korytarza na wszystkich piętrach budynku, nie licząc piwnicy , gdzie drzwi dźwigowe będą wychodziły do jednego z pomieszczeń gospodarczych.
Założono, że szyb będzie powiększony o ok.830mm w kierunku głębokości kabiny, co pozwoli na uzyskanie wymiaru głębokości szybu 2800mm.

Nie przewiduje się zabudowy przedsionków strefy pożarowej z uwagi na brak miejsca na podestach przystanków.

Z uwagi jednak na potrzebę dostosowania konstrukcji szybu do założeń dźwigu dla straży pożarnej przed wejściem do dźwigu na każdym przystanku przewidziano instalację automatycznych bram przeciwpożarowych.
Bramy przeciwpożarowe działają automatycznie w chwili zagrożenia pożarowego.

Podczas normalnej pracy dźwigu bramy są utrzymywane w pozycji otwartej przy pomocy trzymaków elektromagnetycznych. Po zadziałaniu jakiejkolwiek czujki pożarowej w obiekcie – skrzydła drzwi teleskopowych wszystkich bram przeciwpożarowych zostaną samoczynnie zamknięte przy pomocy przeciwciężarów umieszczonych w ościeżnicach.
Wymiar wewnętrzny szybu po przebudowie będzie  wynosił:

- szerokość 2130 mm,  - głębokość 2800 mm.

Konstrukcja szybu powinna być wyposażona w ściany i podesty o odpowiedniej wytrzymałości.  Elementy szybu powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi. Wymagania odnośnie odporności ogniowej tych elementów powinny być uzgodnione pomiędzy administracją szpitala i inspektorem ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Istniejący dźwig posiada górną maszynownię umieszczoną bezpośrednio nad szybem. 
Pomieszczenie maszynowni nie spełnia wymagań norm dźwigowych pod wieloma względami. Jest za niska, nie ma w niej odpowiednich przejść, brak luku montażowego, drzwi wejściowe posiadają za małe wymiary.

Założono, że wraz z rozbudową szybu powinna być również odpowiednio zaprojektowane i wykonane pomieszczenie maszynowni.

Z uwagi na potrzebę dostosowania dźwigu dla potrzeb straży pożarnej maszynownia dźwigu powinna być wydzielona i powinna tworzyć oddzielną strefę pożarową.

Maszynownia nowego dźwigu nie może być wspólna dla obu dźwigów tak, jak jest to obecnie.




	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	Powiększenie powierzchni maszynowni i jej wysokości należy powiązać z potrzebą podwyższenia nadszybia do wymiaru min. 3500mm, a więc z potrzebą podniesienia tzw. płyty maszynowni o ok. 260mm.  

W maszynowni  należy przewidzieć specjalne haki montażowe oraz otwory wentylacyjne. Przekrój poprzeczny otworów wentylacyjnych powinien być nie mniejszy niż 1% przekroju porzecznego szybu. Należy pamiętać również o oświetleniu szybu i maszynowni oraz o doprowadzeniu instalacji zasilającej dźwig.

Na rysunku nr 5a/A2 przedstawiono przekrój pionowy powiększonego szybu dźwigowego. 

Na rysunkach nr 5b/A2, 5c/A2, 5d/A2 i 5e/A2 przedstawiono przekroje poziome dźwigu w szybie po jego przebudowie.
Przedstawione  powyżej rozwiązanie jest jednym z możliwych rozwiązań i w razie potrzeby może również stanowić  wytyczne dla przyszłego projektanta zarówno szybu jak i dźwigu o podobnej konstrukcji

Jednym z alternatywnych sposobów rozwiązania górnej części szybu , tzn nadszybia i maszynowni, jest projekt dźwigu bez maszynowni, w którym wszystkie urządzenia służące do napędu i sterowania znajdują się w najwyższej przestrzeni nadszybia.
Praktyka dźwigowa jest jednak pod tym względem niezmienna i wszędzie tam , gdzie istnieją warunki do utworzenia górnej maszynowni – tam trzeba ją zaprojektować.

Głównym powodem takiej praktyki jest dbałość o bezpieczeństwo zarówno pasażerów uwięzionych w kabinie zatrzymanej między piętrami jak i o konserwatora dźwigu podczas czynności obsługowych .



	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	Dodatkowe wymagania dla konstrukcji i wyposażenia szybu

· Dno podszybia szybu dźwigowego powinno być gładkie i poziome

· Szyb służy wyłącznie do pracy dźwigu. Urządzenia (przewody elektryczne, rurociągi jak również inne części ), które nie należą do dźwigu nie mogą być zainstalowane  w szybie

· W podszybiu powinien znajdować się wyłącznik oświetlenia szybu oraz gniazdo wtykowe 220 V zasilane z pionu administracyjnego budynku 

· W szybie temperatura powinna wynosić od +5 do +40 st C. Szyb powinien być wentylowany 

· Drzwi do przedsionków powinny posiadać klasę odporności ogniowej EI 30, powinny być wyposażone w samozamykacze i trzymaki elektromagnetyczne utrzymujące skrzydła drzwi w pozycji „normalnie otwartej”.

4. Zakres prac budowlanych niezbędnych do wykonania rozbudowy dźwigu

       Na rysunkach 4a-e/A2 przedstawiono zarys koncepcji dźwigu na tle   zabudowy 

      istniejącego dźwigu i podestów przed wejściem do dźwigu. Z rysunków wynika, że w 
 celu wykonania rozbudowy dźwigu powstanie niezbędny zakres prac budowlanych związanych z przygotowaniem istniejącej substancji budynku i wykonaniem nowej konstrukcji szybu.   Poniżej zestawiono ten zakres prac.
1.Utworzenie podestów manewrowych na wszystkich przystankach związane jest z

 przebudową pomieszczeń szpitalnych na większości pięter:

-Piętro 6: likwidacja pomieszczenia 1 i ścianki 2, zmniejszenie pomieszczenia 3, przesunięcie drzwi w prawo około 1,1m 
-Piętro 5: przesunięcie ścianki 6 w głąb korytarza, przesunięcie drzwi jednoskrzydłowych 5 w prawo ok. 1m 
-Piętro 4: likwidacja pomieszczenia 7    
-Piętro 3: nie wymaga przebudowy pomieszczeń 
-Piętro 2: przesunięcie ścianki działowej 2e z drzwiami 2a i 2b kosztem pomieszczeń 2c i 2d o około 0,5m, drzwi 2a przesunąć maksymalnie w prawo   
-Piętro 1: nie wymaga przebudowy pomieszczeń

-Parter : likwidacja pomieszczenia Pe i Pb, przesunięcie ścianki Pg i Pd wraz z drzwiami Pc i Pf w głąb korytarza w celu utworzenia nowej śluzy   

-Piwnica: likwidacja pomieszczenia gospodarczego przed dźwigiem, wykonanie otworu drzwiowego w ścianie „Sa”    

 


	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	  2. Dobudowanie przedniej części nowego szybu

         -zabezpieczenie terenu budowy ściankami osłonowymi na każdym piętrze 
         -wymurowanie przedniej części szybu z otworami drzwiowymi na każdym piętrze i w podszybiu, uzupełniająca wylewka podłogi w podszybia   
3. Wycięcie istniejących ścianek przednich szybu i podestów na całej wysokości 

         -wykonanie podestów budowlano montażowych na całej wysokości szybu 
         -wycięcie murowanych ścianek przednich istniejącego szybu   
         -wycięcie podestów w celu uzyskania płaskiej ściany przedniej szybu   

         -usunięcie gruzu i utylizacja  odpadów 
 4. Wykonanie oddzielnej maszynowni dla dźwigu pożarowego:
        -likwidacja płyty maszynowni nad nowym szybem, części dachu oraz części ścian bocznych 

        -wykonanie nowej płyty maszynowni , podniesionej o ok. 260mm w celu uzyskania nadszybia min. 3500mm 

        -wykonanie ścianki działowej w maszynowni 
         -wykonanie uzupełniające ścian bocznych powiększonej maszynowni 

        -wykonanie nowych drzwi wejściowych do maszynowni 
        -wykonanie dachu z izolacją termiczną nowej maszynowni 
        -usunięcie gruzu i utylizacja odpadów 
5. Zamontowanie klapy nadciśnieniowej do oddymiania szybu w stropie maszynowni oraz wentylatora do wytwarzania nadciśnienia w szybie na poziomie piwnicy 
6. Wykonanie systemu odwadniania podszybia z pompą i kanałami odprowadzającymi wodę napływającą podczas akcji gaśniczej  
  7. Doprowadzenie instalacji zasilającej dźwigu – podstawowej i zapasowej (rezerwowej) w miejsce posadowienia tablicy sterowej 
  8. Doprowadzenie instalacji telefonicznej do miejsca posadowienia tablicy sterowej dźwigu dla łączności awaryjnej z kabiny dźwigu do serwisu 
   9. Wykonanie prac malarskich i wykończeniowych w szybie , w maszynowni i na podestach manewrowych przed dźwigiem 
   10. Instalacja zasilająca do bram przeciwpożarowych 
   11. Wykonanie instalacji oświetleniowej szybu, maszynowni i podestów 
   12.Prace porządkowe, likwidacja osłon i rusztowań  z terenu budowy 



	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	5.  Program funkcjonalno-użytkowy dźwigu i podestów manewrowych
Przedmiot programu funkcjonalno użytkowego

Przedmiotem programu jest wykonanie założeń i określenie wymagań umożliwiających inwestorowi ogłoszenie przetargu w trybie "zaprojektuj - wykonaj" na zaprojektowanie, dostawę i montaż oraz wykonanie dokumentacji i robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej szybu oraz zainstalowaniem w nim dźwigu.
Założenia techniczne konstrukcji szybu oraz zainstalowanego w nim dźwigu:

Rodzaj konstrukcji szybu – konstrukcja murowana, otynkowana i pomalowana 
Ściany szybu powinny być gładkie, bez występów i zagłębień.

Dno podszybia powinno być zdolne przenosić obciążenia pochodzące od prowadnic i zderzaków.

Ściany dobudowanej części szybu powinny mieć grubość co najmniej 250mm.

Płyta maszynowni powinna być gładka, jej powierzchnia powinna być antypoślizgowa.
Płyta maszynowni powinna być zdolna przenosić obciążenie minimum 500kg/m2.

Maszynownia powinna być wentylowana.

Drzwi do maszynowni powinny mieć szerokość min. 800mm, wysokość min. 2000mm, powinny otwierać się na zewnątrz, powinny być stalowe i posiadać zamek z kluczem.

Z uwagi na to, że chronią one wejścia do strefy pożarowej w maszynowni – powinny mieć klasę odporności ogniowej EI60.

Wszystkie wejścia do dźwigu powinny być wyposażone w dodatkowe bramy przeciwpożarowe, normalnie otwarte, wyposażone w trzymaki elektromagnetyczne i samozamykacze. Odporność ogniowa tych bram powinna posiadać klasę minimum EI30 lub klasę uzgodnioną z inspektorem ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Parametry techniczne dźwigu

Udźwig – 1750 kg

Prędkość podnoszenia – 1m/s
Wysokość podnoszenia – 24,10m




	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	Ilość przystanków – 8
Podszybie – 1,2 m

Nadszybie – 3,5 m

Szerokość szybu – 2130 mm

Głębokość szybu – 2800 mm

Szerokość kabiny – 1500 mm

Głębokość kabiny – 2400 mm

Rodzaj drzwi przystankowych – automatyczne teleskopowe 4-skrzydłowe, z 

osprzętem elektrycznym o klasie szczelności IPX3  i odporności ogniowej EI 30 
Rodzaj drzwi kabinowych – automatyczne teleskopowe 4-skrzydłowe, klasy IPX3
Szerokość drzwi kabinowych i szybowych – 1300 mm

Dźwig przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz dla ekip

 ratowniczych
Zakres obowiązywania i zastosowania programu funkcjonalno użytkowego

Niniejszy program jest minimalnym wymaganiem dla projektowania, wykonawstwa, dostawy i usług określonych w przedmiocie programu, jak również ich części składowych i wyposażenia. Niniejszy dokument określa minimum wymagań, które mają być spełnione przy realizacji dostawy przedmiotowych urządzeń. Spełnienie tych wymagań w żadnym wypadku nie zwalnia wykonawcy z jego zobowiązań dostarczenia wszystkich elementów urządzeń, materiałów, prac, sprzętu i innych usług nie wymienionych w tym dokumencie, a wymaganych do terminowej i zakończonej powodzeniem realizacji zamówienia według praktyk dobrego wykonania oraz obowiązujących norm i przepisów

Wszystkie mające zastosowanie dokumenty, normy, przepisy, zasady, prawa i regulacje, które zostaną przywołane w niniejszej specyfikacji, będą uważane za część niniejszego dokumentu. Gdy takie dokumenty, normy, przepisy, zasady, prawa i regulacje nie będą dołączone do niniejszego opracowania oraz nie będą towarzyszyły dokumentom kontraktowym, wtedy obowiązkiem wykonawcy jest ich uzyskanie, a także ewentualne przetłumaczenie i inne dostosowanie do własnych wymagań w celu ich stosowania.



	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	W przypadku wystąpienia w poszczególnych przywołanych dokumentach różnych wymagań należy do realizacji przyjąć to wymaganie, które stawia ostrzejsze warunki.

Dla projektowania i wykonania urządzenia dźwigowego obowiązują normy zharmonizowane z dyrektywą dźwigową.
Wszystkie elementy dźwigowe jak też elementy konstrukcji szybu będą fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne z aktualnym stanem techniki. Urządzenia każdego typu będą odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w działaniu, wysokiej sprawności, bezpieczne, zaprojektowane i wykonane zgodnie z właściwymi normami polskimi lub co najmniej równorzędnymi normami obcymi oraz dostarczone przez doświadczonych producentów.

W zakresie projektu budowlanego, mechanicznego, obliczeń wytrzymałościowych i związanych z nimi doborem materiałów, bezpieczeństwem, wytwarzaniem, testowaniem, wyposażeniem oraz wymaganiami specjalnymi stosowane będą odpowiednie normy polskie lub co najmniej równorzędne normy obce.

Jakość materiału konstrukcyjnego musi spełniać wymagania projektu mechanicznego zgodnie z parametrami projektowymi. Dobór materiału leży w zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy.

Wszystkie części urządzenia podlegające przepisom dozorowym muszą mieć odpowiednie dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego.

Urządzenie dźwigowe we wszystkich swoich częściach musi być tak zaprojektowane, aby można było bezpiecznie uniknąć przeciążeń, podwyższonego zużycia i niedopuszczalnych stanów eksploatacji.

Urządzenie dźwigowe musi gwarantować cichą i spokojną pracę. Głośność urządzeń powinna odpowiadać obowiązującym normom. Praca urządzenia dźwigowego nie może powodować zakłóceń fal radiowych oraz zakłócać działanie urządzeń elektronicznych pracujących w budynku. Urządzenia dźwigowe powinny być wyposażone w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi parametrami technicznymi i oznakowane znakiem CE.




	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	Zabezpieczenie jakości

Zabezpieczenie jakości ma gwarantować wykonanie urządzenia dźwigowego, prac budowlanych i montażowych na najwyższym poziomie technicznym.

Kontrole dla sprawdzenia jakości produkcji u wykonawcy lub jego poddostawcy są dopuszczalne w każdym czasie. Wykonawca zapewni dostęp do miejsc w których odbywa się produkcja.

Wykonawca dźwigu ma obowiązek respektowania uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru z ramienia zamawiającego.

Wykonawca przeprowadzi próbny rozruch dźwigu w obecności przedstawiciela inwestora przed odbiorem technicznym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Inwestor dokona odbioru inwestorskiego ( wewnętrznego ) dźwigu przed odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego i przekazaniem dźwigu do konserwacji.

Gwarancje

Wykonawca gwarantuje, że urządzenia są sprawne i kompletne, gwarantują nieprzerwaną eksploatację i odpowiadają warunkom wymienionym w programie funkcjonalno użytkowym.

Na prawidłowe działanie dźwigu wykonawca udzieli zamawiającemu pięcioletniej gwarancji, licząc od daty ostatecznego odbioru dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego.

W ramach gwarancji wykonawca zobowiąże się do bezpłatnego usuwania usterek i nieprawidłowości w działaniu urządzeń dźwigowych w tym naprawy uszkodzonych zespołów i elementów lub ich wymiany na nowe. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania usterek w okresie gwarancyjnym w technicznie akceptowanych terminach

W okresie gwarancyjnym wykonawca będzie odpowiadał pisemnie w ciągu 3 dni od otrzymania reklamacji i informował zamawiającego o swojej decyzji dotyczącej roszczeń gwarancyjnych.

    W przypadku awarii urządzeń w okresie gwarancji, na część podlegającą
     naprawie/wymianie będzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jej

    naprawy/wymiany.



	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	Inne warunki dostawy i montażu

Prace poprawkowe i naprawy wynikające z niewłaściwego magazynowania i transportu obciążają konto wykonawcy

Urządzenie dźwigowe nie powinno zawierać materiałów ogólnie przyjętych jako nie ekologiczne.

Wszystkie urządzenia podlegające przepisom dozorowym powinny posiadać odpowiednie świadectwa badania typu oraz świadectwa kontroli jakości.

Odstępstwa od uzgodnionego zakresu dostaw i świadczeń wymagają pisemnych uzgodnień pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

Wykonawca zobowiązany jest natychmiast powiadomić zamawiającego jeżeli wystąpią opóźnienia, trudności albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i świadczeń.

Wykonawca nie będzie zatrudniał podwykonawców do prac montażowych bez wcześniejszego uzgodnienia z zamawiającym pod groźbą zerwania umowy przez zamawiającego.

Wykonawca będzie prowadził dziennik dostaw i prac montażowych

Wykonawca przedstawi plan prac budowlanych, dostawy i montażu konstrukcji stalowej szybu oraz dostawy i montażu dźwigu. Plan tan będzie załącznikiem do umowy. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi odbiór dźwigu z udziałem przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego.

Prawa Zamawiającego przy usterkach w dostawie

Jeżeli w urządzeniu ujawni się jakikolwiek defekt przed upływem okresu gwarancyjnego lub urządzenie nie utrzymuje gwarantowanych parametrów wykonawca ma obowiązek ustalić tego przyczynę. Jeżeli za taki defekt odpowiada wykonawca, koszt badania o którym mowa poniesie wykonawca, a następnie będzie on w takim wypadku zobowiązany usunąć ten defekt na swój własny koszt. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty naprawcze w obecności zamawiającego. Po wykonaniu naprawy zamawiający może domagać się na koszt wykonawcy powtórzenia odbiorów gwarancyjnych ze wszystkimi konsekwencjami.




	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	Wszystkie dodatkowe prace, narzędzia i środki pomocnicze wymagane do dokonania naprawy usterek oraz prace dodatkowe np. ustawienia dźwigu, wciągnika, rusztowania, demontaż zabudowanych elementów innych poddostawców obciążają konto wykonawcy przy czym obowiązany on jest do przestrzegania ogólnych wytycznych utrzymania porządku na budowie.

Świadczenia obejmujące wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek) potwierdzone muszą być przez protokoły z budowy, próby funkcjonalne itd. i potwierdzone muszą być przez osobę upoważnioną przez zamawiającego.

Warunki na budowie i montażu

Wykonawca przed rozpoczęciem prac na budowie poda zamawiającemu odpowiedzialnego tzn. kierownika montażu i jego zastępcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia tej lub innej osoby wyznaczonej przez wykonawcę do nadzoru bez podania przyczyny.

Dotrzymanie przepisów bezpieczeństwa na każdym odcinku prac leży po stronie wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie świadczenia na własną odpowiedzialność. Jego sprawą  jest pilnowanie porządku na powierzonym mu odcinku jak i wykonanie wszystkich zobowiązań objętych kontraktem. Jest on jednak zobowiązany pracować w porozumieniu i z uwzględnieniem poleceń wydawanych przez zamawiającego.

Zabezpieczenie miejsca budowy (montażu) pod względem bezpieczeństwa użytkowników obiektu i przepisów BHP leży po stronie wykonawcy.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za aktywność swoich podwykonawców na placu budowy (montażu).




	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	6.
Warunki techniczne do spełnienia przez potencjalnych oferentów

· napęd energooszczędny i cichobieżny - możliwe najmniejsza moc silnika,

· oświetlenie awaryjne w kabinie - umieszczone w panelu sterowym lub w oświetleniu głównym o długim czasie działania,

· dokładność zatrzymania kabiny - regulowany rozruch i hamowanie, dobra płynność jazdy

· zjazd awaryjny kabiny po zaniku napięcia - na najbliższy przystanek lub przystanek podstawowy oraz otwarcie drzwi kabinowych i przystankowych,

· jazdy pożarowe - zjazd na przystanek podstawowy i otwarcie drzwi
· system awaryjnego powiadamiania konserwatora z kabiny w przypadku awarii dźwigu - telefonia przewodowa lub GSM,

· okres gwarancji na urządzenie dźwigowe – zalecane 5 lat gwarancji,

· szybkość dojazdu konserwatora - możliwie najkrótszy, podawany w minutach,

· zastosowanie zespołów dźwigowych produkcji uznanych firm krajowych i zagranicznych,
6.1. Standard wykończenia konstrukcji szybu oraz dźwigu

KONSTRUKCJA SZYBU 
    Ściany szybu powinny być pionowe i prostopadłe do siebie.
Wewnętrzne ściany szybu  powinny być pomalowane farbą emulsyjną białą. 
KABINA

Dźwig będzie pełnił funkcję dźwigu przystosowanego do przewozu ekip ratowniczych. Proponowane wymiary kabiny oraz szerokość otwarcia drzwi kabinowych i przystankowych odpowiadają tej funkcji. Standard wykończenia kabiny dźwigu musi również być przystosowany do przewozu ekip ratowniczych. Dotyczy to odpowiedniego wyposażenia kasety dyspozycji, wyłazu w dachu kabiny, drabiny ewakuacyjnej, materiałów użytych na ściany, podłogę i dach. Dodatkowo należy przewidzieć instalację poręczy ułatwiających korzystanie z dźwigu przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. 
Podłoga kabiny powinna być wyłożona wykładziną trudnościeralną lub blachą nierdzewną żeberkową.


	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	Ściany kabiny wykonane z paneli z blachy nierdzewnej KORN lub fakturowanej.
Dach i oświetlenie

Proponujemy wybór oświetlenia kabiny oraz związaną z nim konstrukcją dachu pozostawić do wyboru przez oferenta dźwigu.

Kabina powinna posiadać wbudowaną w ścianę kasetę lub panel sterowy na którym powinny się znajdować niezbędne przyciski do sterowania dźwigiem podczas normalnego użytkowania oraz podczas jazd pożarowych.

DRZWI KABINOWE I PRZYSTANKOWE

Skrzydła drzwi wykonane z blachy nierdzewnej KORN. Drzwi przystankowe powinny mieć klasę odporności ogniowej EI30 i posiadać ościeżnice w których będą wbudowane kasety wezwań i piętrowskazywacze. Ościeżnice powinny być wykonane z blachy nierdzewnej KORN .
STEROWANIE

System sterowania powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Napęd dźwigu oraz jego system sterowania powinien zapewnić płynność zatrzymania i ruszania oraz dokładność zatrzymania kabiny na przystankach.

KASETY

Na każdym przystanku powinna być umieszczona kaseta wezwań oraz piętrowskazywacz pokazujący gdzie w danym momencie znajduje się kabina i wskazujący kierunek jej jazdy. Kasety powinny posiadać dodatkowo oznaczenie Braillea przycisków. Na przystanku dostępu dla straży pożarnej powinny znajdować się odpowiednie kasety do uruchomienia jazd pożarowych oraz do systemu komunikacji głosowej dla strażaków podczas akcji gaśniczej.
6.2. Opis audiowizualizacji dźwigu

Producenci dźwigu przywiązują dużą uwagę do urządzeń ułatwiających jego obsługę. Bardzo ważne jest, aby  elementy sygnalizacyjne były dobrze widoczne dla użytkowników dźwigu a elementy przyciskowe – łatwo dostępne.

Wszystkie nowoczesne dźwigi wyposażone są w estetycznie zabudowane kasety wezwań oraz w sygnalizatory wskazujące piętro, na którym znajduje się kabina (lub przez które przejeżdża), kierunek jazdy dźwigu (w czasie jego ruchu), zamierzony kierunek jazdy (w czasie jego postoju).


	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	Sygnalizatory z elektronicznymi wyświetlaczami mogą również przekazywać symboliczne komunikaty , np. jazda pożarowa, jazda specjalna (ekspresowa), przeciążenie kabiny. W przypadku awarii dźwigu sygnalizator wyświetla numer z listy niesprawności mikroprocesora , co jest bardzo pomocne dla konserwatora dźwigu. W kabinach stosowane są obecnie panele sterownicze , wyposażone we wszystkie potrzebne elementy sygnalizacyjne i przyciskowe.

W panelu znajdują się sygnalizatory i przyciski o charakterze podstawowym – stosowane we wszystkich dźwigach, oraz elementy stosowane opcjonalnie – na życzenie użytkownika dźwigu.

Podstawowe elementy panela sterowniczego , to : piętrowskazywacz, oświetlenie awaryjne kabiny, przyciski dyspozycji, przycisk ALARM,  stacyjka jazd specjalnych, elementy komunikacji alarmowej, sygnalizacja przeciążenia, tabliczka dźwigu instrukcja uruchomienia komunikacji alarmowej, stacyjka dla straży pożarnej, elementy komunikacji w czasie pożaru oraz inne elementy uzgodnione z zamawiającym.

Przy wyposażeniu dźwigów w elementy sterownicze należy pamiętać o wytycznych określonych w Załączniku nr1/A  niniejszej ekspertyzy oraz o wyposażeniu dźwigu w system łączności z pogotowiem dźwigowym służb konserwacyjnych zgodnie z normą EN81-28.

Zarówno na podestach przystanków dźwigowych , jak i w kabinie może być stosowane różne wzornictwo w/w elementów . Wykonanie kaset , ich materiał i kolory powinny być przedmiotem uzgodnień z producentem bezpośrednio przed zakupem dźwigu.



	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA  TECHNICZNA

	 7. Wykaz firm dźwigowych, które mogłyby w sposób dobry jakościowo

       realizować modernizację

a) KONE Sp z o.o.

Warszawa 02-667 ul Cybernetyki 7

b) DŹWIGPOL Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych

Mława 06-500 ul Wojska Polskiego 3

c) SCHINDLER POLSKA Sp z o.o.

Warszawa 02-676 ul Postępu 12a

d) OTIS Sp z o.o.

Warszawa 02-677 ul Postępu 14

e) LIFT SERVICE S.A.

Lublin 20-722 ul Roztocze 6

f) WINDA sp. z o.o.

Warszawa 02-784 ul Surowieckiego 12

h)                        ELEKTRODŹWIG PUHP

                           Warszawa 03-116 ul Czarodzieja 10

i)                  FUD sp. z o.o.

Bolęcin 41-110 Sochocin woj. Mazowieckie




	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	OPINIA TECHNICZNA

	8. Wytyczne do opracowania specyfikacji technicznej zamówienia

Podstawą opracowania specyfikacji technicznej zamówienia powinna być niniejsza ekspertyza techniczna. Do bezpośredniego wykorzystania w specyfikacji mogą posłużyć wszystkie rozdziały oprócz rozdziału 7 i niniejszego. Z rozdziału 2 należy wybrać jeden z dwóch wariantów zaproponowanego dźwigu. Niezbędne dane dla obu wariantów zostały zebrane w rozdziale „Założenia konstrukcyjne dźwigu” niniejszej   ekspertyzy. Zebrano tam  wszystkie charakterystyczne dane techniczne dźwigu. 
Elementem uzupełniającym te dane powinna być wizja lokalna każdego oferenta na miejscu przewidzianej instalacji dźwigu.  

Specyfikacja techniczna do zamówienia dźwigu jest minimalnym wymaganiem dla projektowania, wykonawstwa, dostawy i usług dla urządzeń dźwigowych, jak również ich części składowych i wyposażenia. Dokument ten określa minimum wymagań, które mają być spełnione przy realizacji dostawy. Ich spełnienie w żadnym przypadku nie zwalnia wykonawcy z jego zobowiązań dostarczenia wszystkich elementów urządzeń, materiałów, prac, sprzętu i innych usług nie wymienionych w specyfikacji, a wymaganych do terminowej i zakończeniem powodzeniem realizacji zamówienia według praktyk dobrego wykonania oraz norm i przepisów. 

W specyfikacji technicznej zamówienia powinny być także ściśle określone:

· Wymagania dotyczące projektowania i wykonawstwa  szybu oraz prac budowlanych towarzyszących
· Zabezpieczenie przez dostawcę jakości wyrobu

· Gwarancje

· Prawa zamawiającego przy usterkach w dostawie

· Warunki na montażu dźwigu

· Inne warunki jak miejsce i czas składowania elementów dźwigu, bhp na miejscu montażu, wywóz części zdemontowanych itp.




	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW 

MODERNIZACJI DŹWIGU

	CZĘŚĆ II.      ZESTAWIENIE ZBIORCZE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW 
ROZBUDOWY SZYBU I INSTALACJI DŹWIGU
SPIS ZAWARTOŚCI

                        1. Dane techniczne dźwigu

        2. Założenia ogólne 
              3 Zakres głównych prac budowlanych wraz ich szacunkową wyceną:

                       4. Wycena dostawy zespołów dźwigowych

                       5. Wycena montażu dźwigu

                        6. Zestawienie zbiorcze wszystkich prac związanych

                            z instalacją dźwigu



	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW 

MODERNIZACJI DŹWIGU

	1. Dane techniczne dźwigu 

	
	Dane techniczne dźwigu
	Wariant II
	

	
	Sterowanie dźwigu
	Zbiorcze dwukierunkowe
Funkcje dźwigu dla ekip ratowniczych

Funkcje dźwigu dla osób niepełnosprawnych

System powiadamiania alarmowego
	

	
	Wymiary szybu

· szerokość (mm)

· głębokość (mm)

· wys podn (m)
	2130
2800

24,10

	

	
	Udźwig (kg)
	1750
	

	
	Ilość przystanków
	8
	

	
	Prędkość dźwigu (m/s)
	1,0
	

	
	Kabina
	Stalowa, metalowa 
	

	
	Wymiary kabiny

· szerokość (mm)

· głębokość (mm)
	1500

2400


	

	
	Rodzaj drzwi kabinowych i przystankowych
	Automatyczne 4- skrzydłowe  teleskopowe
Drzwi przystankowe EI30 i IPX3
	

	
	Szerokość drzwi kabinowych i przystankowych (mm)
	1300


	

	
	Usytuowanie napędu
	W maszynowni nad szybem
	

	
	Napęd
	Bez reduktorowy elektryczny
	

	
	Regulacja jazdy
	Falownikiem
	

	
	Rodzaj konstrukcji szybu
	Szyb betonowy na całej wysokości

	

	
	Przeznaczenie dźwigu
	Dźwig szpitalny do przewozu chorych na łóżkach
Dźwig dla straży pożarnej i ekip ratunkowych

Dźwig ogólnodostępny 
	

	
	
	
	

	


	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW 

MODERNIZACJI DŹWIGU

	2. Założenia ogólne

W procesie dostawy elementów dźwigowych oraz ich montażu w obiekcie można wyróżnić 4 fazy 

· faza 1 – prace projektowe

· faza 2 – dostawa elementów dźwigowych

· faza 3 – montaż elementów dźwigowych, ich rozruch i odbiór urządzenia przez UDT

· faza 4 – dodatkowo w procesie instalacji dźwigu konieczne jest wykonanie niezbędnych prac remontowo budowlanych dostosowujących określonych w rozdziale 4 ekspertyzy 
FAZA 1 – prace projektowe

Koszty projektowania nie są wykazywane przez dostawców urządzeń dźwigowych jako oddzielna pozycja , gdyż w porównaniu z innymi elementami realizacji przedsięwzięcia nie jest to pozycja znacząca i jest pomijana w wykazie kosztów.
FAZA 2 – dostawa elementów dźwigowych

Dla wykonania kosztorysu dostawy elementów wykonano kalkulację szacunkową w oparciu o cenniki firm dźwigowych zagranicznych i krajowych oferujących na rynku polskim dostawę elementów dźwigowych.

FAZA 3 – montaż elementów dźwigowych w obiekcie

Dla wykonania kosztorysu prac montażowych wykonano analizę cen umownych na prace montażowe stosowane przez firmy dźwigowe zajmujące się montażami dźwigów

FAZA 4 - prace budowlane

Wartość prac budowlanych określono szacunkowo na podstawie wycen podobnych prac wykonywanych przez firmy dźwigowe. Wartość konstrukcji bram przeciwpożarowych wyceniono na podstawie cenników firm wykonujących tego typu zamówienia. Zwykle wartość ta podawana jest przez te firmy łącznie z dostawą elementów na teren budowy i ich montażem. 



	3.Zakres głównych prac budowlanych wraz ich szacunkową wyceną:
Wszystkie prace budowlane powinny być poprzedzone opracowaniem projektu budowlanego uzgodnionego z inspektorem ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i zatwierdzonego przez odpowiednie służby nadzoru budowlanego – 200 000zł
1.Utworzenie podestów manewrowych na wszystkich przystankach związane jest z

 przebudową pomieszczeń szpitalnych na większości pięter:

-Piętro 6: likwidacja pomieszczenia 1 i ścianki 2, zmniejszenie pomieszczenia 3, przesunięcie drzwi w prawo około 1,1m,  przesunięcie hydrantu p.poż
             naprawa wykładziny podłogowej i malowanie ścian i sufitów po rob. demontażowych, przeróbka inst. elektrycznych i wyk kontroli dostępu do szatni przy bloku operacyjnym – 38 000zł
-Piętro 5: przesunięcie ścianki 6 w głąb korytarza, przesunięcie drzwi jednoskrzydłowych 5 w prawo ok. 1m, naprawa wykładzin podłogowych, przeróbka inst. elektrycznych 

              i kontroli dostępu, przeróbka odbojnic ściennych, malowanie ścian i sufitów po robotach demontażowych– 36 000zł
-Piętro 4: likwidacja pomieszczenia 7 , częściowa wymiana wykładziny podłogowej, malowanie ścian i sufitów po robotach demontażowych   – 22 000zł
-Piętro 3: częściowa wymiana wykładzin podłogowych, roboty malarskie , wymiana drzwi wejściowych na oddział  na drzwi o odporności ogniowej EI30 wraz ze ścianką – na EI 60 - 32.000 zł. 
-Piętro 2: przesunięcie ścianki działowej 2e z drzwiami 2a i 2b kosztem pomieszczeń 2c i 2d o około 0,5m, drzwi 2a przesunąć maksymalnie w prawo, wymiana drzwi wejściowych na oddział na drzwi o odp. ogniowej EI30 wraz ze ścianką o odporności EI60, przeróbka inst. elektrycznej i kontroli dostępu, częściowa wymiana sufitów podwieszanych i wykładzin podłogowych, malowanie .ścian i sufitów po robotach demontażowych   – 44 000zł
-Piętro 1: naprawa wykładzin i roboty malarskie po przebudowie szybu – 9.000 zł.
-Parter : likwidacja pomieszczenia Pe i Pb, przesunięcie ścianki Pg i Pd wymiana drzwiPc i Pf ze względu na konieczność zmiany kierunku otwierania w głąb korytarza oraz w celu utworzenia nowej śluzy, naprawa z częściową wymianą posadzek, przesunięcie umywalki z przeróbką podejść wod.-kan, przeniesienie inst. kontroli dostępu, przeróbka inst. elektrycznych, częściowa wymiana sufitów podwieszanych, malowanie ścian i sufitów po robotach demontażowych i wykonaniu nowych ścianek  – 56 000zł
-Piwnica: likwidacja pomieszczenia gospodarczego przed dźwigiem, wykonanie otworu drzwiowego w ścianie „Sa” , wydzielenie pomieszczenia gospodarczego dla Oddz. SOR    - 18 000zł 
 2. Dobudowanie przedniej części nowego szybu
         -zabezpieczenie terenu budowy ściankami osłonowymi na każdym piętrze – 16 000zł
         -wymurowanie przedniej części szybu z otworami drzwiowymi na każdym piętrze i w podszybiu, uzupełniająca wylewka podłogi w podszybia   – 56 000zł      
  3. Wycięcie istniejących ścianek przednich szybu i podestów na całej wysokości 

         -wykonanie podestów budowlano montażowych na całej wysokości szybu – 42 000zł
         -wycięcie murowanych ścianek przednich istniejącego szybu   – 31 000zł
         -wycięcie podestów w celu uzyskania płaskiej ściany przedniej szybu   – 24 000zł
         -usunięcie gruzu i utylizacja  odpadów – 16 000zł
  4. Wykonanie oddzielnej maszynowni dla dźwigu pożarowego:
        -likwidacja płyty maszynowni nad nowym szybem, części dachu oraz części ścian bocznych – 18 000zł  

        -wykonanie nowej płyty maszynowni , podniesionej o ok. 260mm w celu uzyskania nadszybia min. 3500mm – 25 000zł
        -wykonanie ścianki działowej w maszynowni – 6 000zł

         -wykonanie uzupełniające ścian bocznych powiększonej maszynowni – 22 000zł
        -wykonanie nowych drzwi wejściowych do maszynowni 6 000zł
        -wykonanie dachu z izolacją termiczną nowej maszynowni – 15 000zł
        -usunięcie gruzu i utylizacja odpadów – 12 000zł                                             



	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW 

MODERNIZACJI DŹWIGU

	5. Zamontowanie klapy nadciśnieniowej do oddymiania szybu w stropie maszynowni oraz wentylatora do wytwarzania nadciśnienia w szybie na poziomie piwnicy – 40 000zł
6. Wykonanie systemu odwadniania podszybia z pompą i kanałami odprowadzającymi wodę napływającą podczas akcji gaśniczej  - 35 000zł 
  7. Doprowadzenie instalacji zasilającej dźwigu – podstawowej i zapasowej (rezerwowej) w miejsce posadowienia tablicy sterowej – 80 000zł
  8. Doprowadzenie instalacji telefonicznej do miejsca posadowienia tablicy sterowej dźwigu dla łączności awaryjnej z kabiny dźwigu do serwisu – 3 000zł
   9. Wykonanie prac malarskich i wykończeniowych w szybie , w maszynowni i na podestach manewrowych przed dźwigiem – 25 000zł
   10. Instalacja zasilająca do bram przeciwpożarowych – 12 000zł

   11. Wykonanie instalacji oświetleniowej szybu, maszynowni i podestów – 15 000zł
   12.Prace porządkowe, likwidacja osłon i rusztowań  z terenu budowy wraz z rozbiórką i demontażem istniejącego dźwigu, transport we wskazane miejsce przez zamawiającego na terenie CSK – 32 000zł    
Razem wartość prac budowlanych oszacowano  na kwotę     786 000zł + VAT
  Zamontowanie bram przeciwpożarowych na wszystkich kondygnacjach – 42 000zł
4.  Wycena dostaw

4.1  Wycena dostawy bram przeciwpożarowych
Wycenę wykonano dla bram przeciwpożarowych w wersji standardowej, malowanej o

 odporności ogniowej EI60, na podstawie ofert  firm działających na polskim rynku
Koszt dostawy wynosi: 160 000zł
 4.2 Wycena dostawy zespołów dźwigowych

Kosztorys dostawy elementów dźwigowych wykonano w oparciu o cenniki firm dźwigowych zagranicznych - Wittur i Thyssen, dostarczających polskim firmom dźwigowym komponenty dźwigowe oraz w oparciu o cenniki producentów i dostawców krajowych - Lift Components, WINDA Warszawa, WFD Translift i Dźwigpol Mława, produkujących i sprzedających na części zamienne poszczególne zespoły dźwigowe.

Wybór tych czterech firm jest reprezentatywnym dla cen stosowanych przez inne firmy dźwigowe dostarczające urządzenia na rynek krajowy.

Wartość dostawy podana w tabeli jest wartością uśrednioną uwzględniającą również jakość i klasę techniczną dostarczanych zespołów.


	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW 

MODERNIZACJI DŹWIGU

	

	
	L.p.
	Nazwa zespołu
	Koszt
	

	
	1
	Tablica sterowa
	32000
	

	
	2
	Osprzęt w szybie i na kabinie
	8000
	

	
	3
	Osprzęt w maszynowni
	5000
	

	
	4
	Zespół napędowy
	54000
	

	
	5
	Zespół wsporczy napędu
	4000
	

	
	6
	Zespół zawieszeń linowych w maszynowni
	1000
	

	
	7
	Ogranicznik prędkości z osprzętem
	2000
	

	
	8
	Kabina z panelem dysp, drabiną i wyłazem
	32000
	

	
	9
	Rama kabinowa z dwoma kołami
	14000
	

	
	10
	Przeciwwaga z kołem
	15000
	

	
	11
	Liny nośne z końcówkami
	6000
	

	
	12
	Lina ogranicznika z końcówkami
	1000
	

	
	13
	Prowadnice kabinowe 
	5000
	

	
	14
	Prowadnice pwagowe
	3000
	

	
	15
	Wsporniki prow. kab. i pwag
	6000
	

	
	16
	Portale do drzwi przystankowych
	12000
	

	
	17
	Zderzaki w podszybiu
	3000
	

	
	18
	Drzwi kabinowe  z napędem
	7000
	

	
	19
	Drzwi przystankowe z osprzętem
	86000
	

	
	20
	Kasety i sygnalizatory
	46000
	

	
	21
	System komunikacji alarmowej
	3000
	

	
	22
	
	
	

	
	
	Razem
	345 000 zł
	

	Wartość dostaw podanych w tabeli nie obejmuje podatku VAT




	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

SIMP-ZORPOT

Warszawa ul Dzika 6 lok.131
	ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW 

MODERNIZACJI DŹWIGU

	5. Wycena montażu   dźwigu
 

	
	Wyszczególnienie
	Koszt
	

	
	Montaż przystanków wraz z kontrolą dostępu
(czytniki -8 szt. i karty 50 szt)
	8 przystanków

56000
	

	
	Montaż kabiny, ramy, przeciwwagi 
	7000
	

	
	Montaż w obrębie maszynowni
	10000
	

	
	Razem
	73000
	

	6. Zestawienie zbiorcze prac związanych z dostawą i montażem 



	
	Wyszczególnienie
	Koszt
	

	
	Prace budowlane
	786 000
	

	
	Dokumentacja techniczno- odbiorcza dźwigu
	4000
	

	
	Dostawa dźwigu
	345000
	

	
	Montaż dźwigu
	73000
	

	
	Dostawa bram przeciwpożarowych
	160 000
	

	
	Montaż bram przeciwpożarowych
	42 000
	

	
	Projekt budowlany przebudowy szybu
	200 000
	

	
	Razem dla dźwigu
	1 610 000  zł
	

	Wartość  nie obejmuje podatku VAT




