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[bookmark: _Hlk526947062]TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIEM I ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych: Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie zabytkowym BN - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w zakresie zadania pn. „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5  
w Warszawie” na podstawie podpisanej UoD nr POIS.01.03.01-00-0002/17 z NFOŚiGW 
w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ 2014-2020.

I. Biblioteka Narodowa jako Zamawiający w ww. postępowaniu informuje, że w dniach 
od 11 marca 2020 do 1 kwietnia 2020  do Zamawiającego wpłynęło 12 wniosków 
o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz udziela na nie odpowiedzi. 

Zestaw I - Pytania przesłane w dniu 11 marca 2020 r.
Pytanie nr 1
W projekcie jest brak precyzyjnego określenia rodzaju izolacji lub prosimy o wyspecyfikowanie lokalizacji poszczególnych rodzajów projektowanych izolacji przeciwwilgociowych. 
W projekcie występują m.in. papa termozgrzewalna na ławach, pozioma - masy bitumiczne 
z osłoną folią polietylenową, pionowa – roztworem asfaltowym 2x, pozioma - masy bitumiczne z osłoną folią polietylenową, mata bentonitowa gr.3 cm.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że lokalizacja i rodzaj izolacji przeciwwodnej są określone między innymi w Załączniku nr 24 do SIWZ. 
Pytanie nr 2
W programie prac konserwatorskich strona 317 dla ścian zewnętrznych od zewnątrz piwnic jest wykonanie pionowej izolacji elastomerowej.  Natomiast w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym brak informacji na ten temat. Czy ta izolacja jest w zakresie etapu 2.1?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że izolacja ścian fundamentowych zewnętrznych od zewnątrz nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pytanie nr 3
Czy w zakresie etapu 2.1 jest dostawa i montaż konstrukcji wsporczej wentylatorów w ilości 10.551,43 kg, zgodnie z rysunkiem ZAŁĄCZNIK_nr_28_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_I_segr_2_arch_06, która występuje w osiach 7-2? Poza tym istnieje rozbieżność z projektem architektonicznym ZAŁĄCZNIK_nr_28_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_I_segr_1_arch_22 jeśli chodzi o lokalizację tej podkonstrukcji, która występuje w osiach 7 – między 4, a 3. Prosimy o sprecyzowanie. Brak odpowiednich pozycji w przedmiarach.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:
[bookmark: _Hlk30594662]Zamawiający informuje, że zakres Etapu II - 2.1 obejmuje dostawę i montaż konstrukcji wsporczej wentylatorów. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz 
z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego. 
Pytanie nr 4
Czy w zakresie etapu 2.1 jest dostawa i montaż witryn przeciwpożarowych na klatkach schodowych zgodnie z zestawieniem na rysunku ZAŁĄCZNIK_nr_28_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_I_segr_1_arch_36? W przedmiarze brak takiej pozycji.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że zakres Etapu II - 2.1 nie obejmuje dostawy i montażu witryn przeciwpożarowych na klatkach schodowych.
Pytanie nr 5
Jaka dokładnie stolarka drzwiowa i okienna jest do wykonania na tym etapie. Prosimy o podanie nr drzwi i okien z zestawień wraz z lokalizacją, numerem pomieszczeń.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:
Zamawiający informuje, że wykaz stolarki budowlanej do wymiany na Etapie II – 2.1 jest określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ.
Pytanie nr 6
W związku z rozbieżnościami na temat podłogi podniesionej w poziomie piwnic prosimy o informację w których pomieszczeniach ona występuje. Jaką wysokości powinna mieć ta podłoga podniesiona? Jaka jest odporność ogniowa podłogi podniesionej – wg szczegółu ZAŁĄCZNIK_nr_28_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_I_segr_1_arch_23 ma ona odporność EI 60, a wg opisu warstw ST04 z projektu architektonicznego EI 30?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:
Zamawiający informuje, że pomieszczenia w których występuje podłoga podniesiona wraz 
z jej parametrami, zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ. Zgodnie z projektem budowlanym odporność ogniowa podłogi podniesionej wynosi EI60.
 Pytanie nr 7
Załącznik nr 29 do SIWZ – Projekt wykonawczy przebudowy i aranżacji wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie – Tom II – Projekt aranżacji i wyposażenia wewnętrznych przestrzeni Pałacu – czy wchodzi w zakres wykonania na etapie 2.1?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:
Zamawiający informuje, że Załącznik nr 29 do SIWZ – Projekt wykonawczy przebudowy i aranżacji wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałac Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie – Tom II – Projekt aranżacji i wyposażenia wewnętrznych przestrzeni Pałacu, obejmuje zakres który nie jest realizowany w ramach Etapu II – 2.1.
Pytanie nr 8
Załącznik nr 34 do SIWZ – Projekt budowlano wykonawczy, Warszawa, Pl. Krasińskich 3/5, Pałac Krasińskich – przebudowa odcinka przyłącza sieci ciepłowniczej – czy wchodzi w zakres wykonania na etapie 2.1?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:
[bookmark: _Hlk36728649][bookmark: _Hlk36728618]Zamawiający informuje, że prace będące przedmiotem Załącznika nr 34 do SIWZ są związane 
z przebudową przyłącza sieci cieplnej, wchodzą w zakres Etapu II - 2.2 – „Dostosowanie przyłączy do zwiększonego przydziału mocy dla Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”, który nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pytanie nr 9
Czy ZAŁĄCZNIK_nr_28_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_I_segr_2_arch_13 i rysunki następne (Rozdział I.4 Technologia kawiarni) wchodzi w zakres wykonania na etapie 2.1?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:
Zamawiający informuje, że technologia kawiarni nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pytanie nr 10
Podetap 2.1.1. Zadanie 1.5 Roboty budowlane na poddaszu, dachu i tarasach. Jaki jest projektowany przekrój warstw stropów ST05 i ST07 w odniesieniu do rysunku ZAŁĄCZNIK_nr_28_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_I_segr_1_arch_28 i opisu ZAŁĄCZNIK_nr_28_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_I_segr_1_arch_04 strona 32? Jaka jest konstrukcja ścian wydzielających pomieszczenia na poddaszu? Jaka jest lokalizacja projektowanego podbicia w klasie odporności EI 120 zgodnie z rysunkiem ZAŁĄCZNIK_nr_28_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_I_segr_1_arch_28? Brak odpowiednich pozycji w przedmiarach.


Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:
Zamawiający informuje, że strop ST05 pokazany jest  między innymi na rysunku PAS-120-PB-A-P-03 (ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 21), zaś strop A07 na rysunku PAS-120-PB-A-D-05 (ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 26). Opis ścian wydzielających  pomieszczenia na poddaszu podany jest na rysunku PAS-120-PB-A-P-03 (ZAŁĄCZNIK nr 24 do SIWZ -PROJ BUD TOM II architektura 21). 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku 
nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz 
z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego.
Pytanie nr 11
Podetap 2.1.1. Zadanie 1.5 Roboty budowlane na poddaszu, dachu i tarasach – izolacja termiczna poddasza – jakim materiałem? Podetap 2.1.2 Zadanie 2.2 poddasze, wraz z drugą warstwą izolacji termicznej – jakim materiałem? Prosimy o podanie grubości oraz współczynnika przenikalności cieplnej.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11:
Zamawiający informuje, że zgodnie z przywołanym w dokumentacji projektowej audytem energetycznym, izolację termiczną na poddaszu (nad drugą kondygnacją) należy wykonać poprzez docieplenie stropu wełną mineralną o grubości 22 cm i współczynniku 0.040 Wm2/k.
Pytanie nr 12
Podetap 2.1.1. Zadanie 1.4 roboty budowlane na poziomach: 0, +1, +2. Czy poza wykonaniem przebić i napraw dla instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych w zakresie są do wykonania dodatkowe prace związane z remontem posadzek, ścian, sufitów, likwidacją spękań? Np. czy odtworzenie posadzki w Sali Wilanowskiej (1.15), Sali Kariatyd (1.16), Bibliotece Wilanowskiej (1.18/19)  jest w zakresie etapu 2.1? Brak odpowiednich pozycji 
w przedmiarach.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12:
Zamawiający informuje, że należy wykonać prace w zakresie naprawy po wykonanych przebiciach oraz naprawy związane z wykonaniem instalacji sanitarnych, elektrycznych 
i teletechnicznych. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego.

Pytanie nr 13
Czy na etapie 2.1 należy ująć demontaż urządzeń i instalacji sanitarnych istniejących? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie numeru pomieszczeń. Brak odpowiednich pozycji w przedmiarach.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13:
Zamawiający informuje, że w ramach realizacji zamówienia należy przewidzieć demontaż istniejących urządzeń i instalacji sanitarnych, zgodnie z zakresem właściwym dla opisanego Etapu II – 2.1. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego.
Pytanie nr 14
Co wchodzi w zakres prac do wykonania w pomieszczeniach 2.11d, -1.04, -1.06a, -1.17, -1.19, -1.20, -1.30a, -1.30c, -1.31, 0.30b? Zgodnie z plikiem ZAŁĄCZNIK_nr_16__do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_I_arch_sanit_02 jest to pełny zakres robót konserwatorskich. Natomiast w programie konserwatorskim te pomieszczenia nie są wymienione.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14:
Zamawiający informuje, że w ramach realizacji zamówienia należy wykonać prace, w tym odtworzeniowe, zgodnie z zakresem właściwym dla opisanego Etapu II – 2.1.
Pytanie nr 15
W projekcie w zakresie etapu 2.1 są do wykonania Wallboxy, jak i Floorboxy. W przedmiarze są tylko Floorboxy? Prośba o sprecyzowanie zakresu.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15:
Zamawiający informuje, że wallboxy nie wchodzą w zakres Etapu II – 2.1.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego.
Pytanie nr 16
Czy do wykonania na etapie 2.1 są sufity podwieszone, zgodnie z opisem ZAŁĄCZNIK_nr_28_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_I_segr_1_arch_04 strona 33, czy tylko na kondygnacji podziemnej? Brak w przedmiarach.


Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16:
Zamawiający informuje, że prace będące przedmiotem niniejszego zamówienia obejmują sufity podwieszone, zgodnie z zakresem właściwym dla opisanego Etapu II – 2.1.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego.
Pytanie nr 17
Czy w zakresie etapu 2.1 są do wymiany balustrady i poręcze zgodnie z wykazem ZAŁĄCZNIK_nr_28_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_I_segr_1_arch_38? Brak w przedmiarach.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17:
Zamawiający informuje, że balustrady i poręcze nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego.
Zestaw II - Pytania przesłane w dniu 12 marca 2020 r.

Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą  o uszczegółowienie sposobu prowadzenia kanałów wentylacyjnych 
w posadzce i ścianach.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że kanały wentylacyjne należy wykonać w sposób określony 
w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ.
Pytanie nr 2
Czy we wszystkich pomieszczeniach objętych etapem II 2.1.1. i 2.1.2 należy wymienić stolarkę okienną i drzwiową  czy tylko w ilościach ujętych w przedmiarach robót.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że stolarkę drzwiową i okienną należy wymienić wyłącznie 
w zakresie właściwym dla opisanego Etapu II – 2.1, w liczbie określonej w Załączniku nr 1 
do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego.

Zestaw III - Pytania przesłane w dniu 13 marca 2020 r.

Pytanie nr 1
Czy Wykonawca, który nie brał udziału w wizji lokalnej w dniu 03-03-2020 może złożyć ofertę w ww przetargu. Jeżeli nie proszę o zorganizowanie drugiego terminu zebrania 
z wykonawcami.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że udział w zebraniu Wykonawców nie stanowi warunku umożliwiającego złożenie oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zestaw IV - Pytania przesłane w dniu 16 marca 2020 r.

Pytanie nr 1
Proszę o udostępnienie dokumentacji w formacie dwg.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa udostępniona jako załączniki do SIWZ.  Zamawiający nie udostępnia dokumentacji 
w formacie dwg.
Pytanie nr 2
Proszę o wskazanie, które drzwi i okna są do wymiany. Zgodnie z zał. 1 do SIWZ do wymiany są 4szt. drzwi i 2 szt. okien. W załączniku 36 2.1.1 przedmiar prac jest w pkt 2 wpisana również dostawa i montaż stolarki drzwiowej w ilości 46,8m2 (na poddaszu). Proszę o wyjaśnienie, które drzwi i okna są do wymiany (w jakich pomieszczeniach) z podaniem oznaczeń zgodnie z zestawieniami stolarki. Proszę o podanie wyposażenia i materiałów z jakich mają być wykonane nowe drzwi i okna oraz załączenie ich rysunków.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że zarówno okna jak i drzwi do wymiany są opisane w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej.
 Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego.
Pytanie nr 3
Czy posadzka techniczna na korytarzach (płyta żelbetowa na szalunku traconym z blachy trapezowej wraz z wymurówkami z cegły) przedstawiona na rys. PAS-120-PW-K-Ż-R-04 jest w zakresie przetargu. Czy wykonanie zamknięcia otworów rewizyjnych 01 jest w zakresie przetargu.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że posadzka techniczna na korytarzach przedstawiona na rysunku PAS-120-PW-K-Ż-R-04 oraz wykonanie zamknięcia otworów rewizyjnych 01 nie wchodzą 
w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia. 
Pytanie nr 4
Czy podłoga techniczna podniesiona w pomieszczeniach (wraz z wymurówkami z cegły) są w zakresie przetargu.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że podłoga techniczna w pomieszczeniach wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia.
Pytanie nr 5
Proszę o informację z jakiego betonu ma być wykonana płyta dna przestrzeni technicznej gr. 15cm. Na jednych rysunkach jest wpisany beton C25/30 W8, na innych C16/20.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:
Zamawiający informuje, że płytę dna przestrzeni technicznej należy wykonać z betonu C25/30 W8.
Pytanie nr 6
Proszę o udostępnienie zestawienia przejść ppoż przez stropy i ściany z podaniem grubości przegrody oraz klasą odporności ogniowej.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:
Zamawiający informuje, że przejścia przez stropy i ściany należy wykonać w klasie odporności ogniowej określonej w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ. 


Pytanie nr 7
Proszę o wskazanie miejsc, gdzie ma być wykonane podbicie ścian zgodnie z opisem na rysunku PAS-120-PW-K-Ż-r-01 R7-R7 do R23-R23 (opis na dole rysunku wg etapu pierwszego i wykonanie posadzki). Na ww rysunku są zaznaczone podbicia od R1-R1 do R6-R6, pozostałych brak.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:
Zamawiający informuje, że podbicia ścian w piwnicy należy wykonać zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ (przekrój PAS-120-PW-K-Ż-r-01). Technologia jest analogiczna dla wszystkich podbić, a ich miejsca wynikają z zaprojektowanych przebiegów docelowych kanałów i instalacji.  
Pytanie nr 8
Na rysunku PAS-120-PW-K-Ż-r-01 są zaznaczone przekroje N1-N1-N6-N6. Proszę o wskazanie, gdzie są one rozrysowane lub o zamieszczenie takiego rysunku.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:
Zamawiający informuje, że przekroje te dotyczą przejść przez ścianę z kanałami instalacji wentylacji – rys. PAS-120-PW-A-R-01.
Pytanie nr 9
Proszę o weryfikację przedmiarów podbicia ścian, po przeliczeniu ilości zgodnie z rysunkami wychodzi więcej m3 o prawie 50%. Proszę o informację, które dokumenty są wiążące.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:
Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do SIWZ. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego.
Pytanie nr 10
Proszę o zamieszczenie rysunku zbrojenia podbicia fundamentów wraz z zestawieniem stali lub wskazanie gdzie takie informacje znajdują się w zamieszczonej dokumentacji.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:
Zamawiający informuje, że przy wykonaniu podbić fundamentów zbrojenie nie jest przewidziane – rys. PAS-120-PW-K-Ż-R-01 – opis etap 1. pkt. 3.
Pytanie nr 11
Zgodnie z rysunkiem PAS-120-PW-K-Ż-R-02 nie ma rozrysowanego zbrojenia dla płyty dna w pomieszczeniach -1.27 do -1.31 oraz -1.25. Czy oznacza to, że tam nie wykonujemy płyty dna. W tomie I Rozdziale I Architektura – Wyodrębnienie zakresów Robót dla podetapu 2.1.1 w powyższych pomieszczeniach jest opisane wykonanie podłogi na gruncie - proszę o podanie jakie ma mieć warstwy.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11:
Zamawiający informuje, że warstwy podłóg należy wykonać zgodnie z opisami dla posadzki ST09, określonymi w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ.

Pytanie nr 12
Czy w zakresie przetargu jest wykonanie posadzki lastriko w piwnicy oraz posadzki gresowej w nowych łazienkach.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12:
Zamawiający informuje, że wykonanie posadzki lastriko wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego postępowania. Wykonanie posadzki gresowej w nowych łazienkach nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 13
Czy w pomieszczeniach, gdzie wykonujemy naprawy ścian po zakresie instalacyjnym musimy zakleić bruzdy, uzupełnić tynk oraz pomalować nowy tynk, całą ścianę, gdzie była bruzda, czy całe pomieszczenie.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13:
Zamawiający informuje, że prace należy wykonać w zakresie naprawy bruzd po wykuciach.
Pytanie nr 14
W tomie I Rozdziale I Architektura – Wyodrębnienie zakresów Robót dla podetapu 2.1.1 w opisie pomieszczenia -1.1/2 jest zawarta praca budowa warstw dna kanału wraz z izolacją termiczną – proszę o dokładne podanie warstw do wykonania, zgodnie z rysunkami powinna tam być wykonana płyta denna gr. 15cm i podłoga podniesiona.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14:
Zamawiający informuje, że warstwy należy wykonać zgodnie z rysunkami (płyta denna na gruncie i podłoga podniesiona).

Pytanie nr 15
Na rzucie piwnicy są narysowane ścianki działowe np. pom -1.10, ale w opisie zakresów w dokumencie - Tom I Rozdział I Architektura – Wyodrębnienie zakresów Robót dla podetapu 2.1.1 nie ma zawartej budowy tych ścian. Czy to oznacza, że ściany nowoprojektowane są poza zakresem.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15:
Zamawiający informuje, że Wykonanie ścianek działowych nie wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 16
Proszę o udostępnienie rzutu piwnic z opisem posadzek zgodnie z symbolami ST01 do ST09 lub informację opisową, gdzie ma być jaka posadzka.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16:
W piwnicach występują 3 rodzaje posadzek: ST04, ST08 i ST09, na rysunku nr PAS-120-PW-A-P-01 do 03 oraz PAS-120-PW-A-Rp-01 pokazane jest zestawienie posadzek w obrębie piwnicy oraz ich przekroje. Rodzaje posadzek zawarte są też w opisach pomieszczeń (Załącznik nr 13 do SIWZ).

Pytanie nr 17
W związku z prowadzeniem tras kablowych w podłogach, czy w zakresie prac jest zawarta naprawa posadzek drewnianych i kamiennych w miejscach niezbędnych rozbiórek, czy całe pomieszczenie musi być odnowione.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17:
Zamawiający informuje, że zakres prac w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje tylko naprawę spowodowaną wykonaniem prac instalacyjnych.

Pytanie nr 18
W zakresie jest wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych i zewnętrznych na poziomie 
-1 przy pomocy iniekcji krystalicznej. Proszę o informację, czy izolacja pionowa ścian jest już wykonana.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18:
Zamawiający informuje, że izolacja pionowa ścian nie jest wykonana.
Pytanie nr 19
Czy w zakres prac wykończeniowych sanitariatów (pom -1.10 w piwnicy) wchodzi wykonanie: nowych ścian, Izolacji z folii płynnej, wykonanie okładzin podłogowych i ściennych z gresu, sufity podwieszone, montaż drzwi, biały montaż oraz akcesoria takie jak śmietniki, pojemniki na papier itp. Proszę o zamieszczenie widoków ścian ww pomieszczenia. W Tom I Rozdział I Architektura – Wyodrębnienie zakresów Robót dla podetapu 2.1.1.brak jest prac wykończeniowych, w przedmiarze są.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19:
Zamawiający informuje, że wskazany zakres prac, tj. wykonanie: nowych ścian, izolacji z folii płynnej, wykonanie okładzin podłogowych i ściennych z gresu, sufity podwieszone, montaż drzwi, biały montaż oraz akcesoria takie jak śmietniki, pojemniki na papier nie wchodzi 
w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia.
Pytanie nr 20
Proszę o zamieszczenie rysunków konstrukcyjnych ścian żelbetowych do wykonania oraz zestawień stali dla tych ścian.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 20:
W zakresie prac objętych zamówieniem nie ma ścian żelbetowych wymagających rysunków zbrojenia.
Pytanie nr 21
Proszę o opis drogi transportowej, jaką może być wniesiona konstrukcja stalowa na poddasze rama wzmacniająca typu H.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 21:
Zamawiający informuje, że drogę transportową wybiera Wykonawca. 

Pytanie nr 22
W przedmiarze prac nie ma konstrukcji wsporczej pod urządzenia na poddaszu. Czy dana konstrukcja jest już wykonana i jest poza zakresem obecnego przetargu. W tomie I Rozdziale I Architektura – Wyodrębnienie zakresów Robót dla podetapu 2.1.1 w opisie prac na poddaszu jest zawarte wykonanie konstrukcji wsporczej pod urządzenia. Proszę o wskazanie, który dokument zawiera szczegółowy, poprawny zakres prac.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 22:
Zamawiający informuje, że konstrukcję wsporczą należy wykonać w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego.

Pytanie nr 23
Czy wykonanie sufitów podwieszanych w piwnicy jest w zakresie przetargu,
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 23:
Zamawiający informuje, że wykonanie sufitów podwieszanych w piwnicy wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia.  
Pytanie nr 24
Czy wykonanie stopni w pom. -1.08 jest w zakresie przetargu zgodnie z: Tom I Rozdział I Architektura – Wyodrębnienie zakresów Robót dla podetapu 2.1.1. W przedmiarze brak takiej pozycji,
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 24:
Zamawiający informuje, że wykonanie stopni w pom. -1.08 wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 25
Proszę o wskazanie dokumentu, gdzie jest szczegółowo opisany zakres prac, który jest obowiązujący w przetargu, poszczególne dokumenty nie są ze sobą spójne.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 25:
Zamawiający informuje, że zakres prac został opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, co ma odzwierciedlenie w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ.  
Zestaw V - Pytania przesłane w dniu 16 marca 2020 r.

Pytanie nr 1
W dokumentacji instalacji teletechnicznych znajduje się przedmiar który ma tylko 2 strony (w tym jedna tytułowa). Prosimy o udostępnienie pełnego przedmiaru instalacji teletechnicznych.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że zakres Etapu II - 2.1 branży teletechnicznej przedstawiony jest w załącznikach  nr 15 do SIWZ -PROJ WYK TOM I AKPiA elektr teletech sanit 22 do 24.     
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego.
Pytanie nr 2
W dokumentacji znajdują się rysunki dotyczące tego samego zakresu ale oznaczone inną datą tj. 2017 i 2019. Czy Wykonawca ma traktować późniejszą datę jako nadrzędną?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa zarówno z roku 2017 jak i 2019, stanowiąca załączniki do SIWZ. Dokumentacja z roku 2019  uwzględnia podział na Etapy zakresu prac ujętych w całym projekcie.
Zestaw VI - Pytania przesłane w dniu 17 marca 2020 r.

Pytanie nr 1
Jakiego producenta centrale wentylacyjne są projektowane dla budynku? Proszę o podesłanie schematów central lub kart doborowych. 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ. Zamawiający na etapie realizacji prac będzie sprawdzał, na podstawie kart technicznych lub innych dokumentów określających parametry techniczne lub właściwości fizyczne zgodność zaoferowanych przez Wykonawcę materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu, systemów i sprzętu z dokumentacją projektową.
Parametry dla central wentylacyjnych zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ w szczególności Załącznik nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 28,  od str. 504 do 505 (numeracja stron wprowadzona ręcznie).
Pytanie nr 2
Jakie są wymogi odnośnie poziomu wilgotności w poszczególnych pomieszczeniach? 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje że wilgotność dla pomieszczeń została określona w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ w szczególności w Załączniku nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 28,  str. 467 (numeracja stron wprowadzona ręcznie).
Pytanie nr 3
Które centrale mają być wyposażone w nawilżacze powietrza? Jaki ma być utrzymany poziom wilgotności powietrza na nawiewie tych central? Proszę o podanie sugerowanego producenta nawilżaczy. 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje że wilgotność dla pomieszczeń została określona w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ w szczególności  w Załączniku nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 28,  str. 467 (numeracja stron wprowadzona ręcznie).
Pytanie nr 4
Proszę o podanie mocy chłodniczych zaprojektowanych klimatyzatorów. Czy posiadają Państwo jakiegoś sugerowanego dostawcę urządzeń? 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że parametry klimatyzatorów zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ w szczególności w Załączniku nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 36,  str. 527 (numeracja stron wprowadzona ręcznie).
Pytanie nr 5
Proszę o podanie specyfikacji tłumików kanałowych.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:
[bookmark: _Hlk36036058]Zamawiający informuje, że poziom głośności instalacji został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ w szczególności w Załączniku nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 28,  str. 467 (numeracja stron wprowadzona ręcznie).

Pytanie nr 6
Proszę o podanie specyfikacji wentylatorów kanałowych. Jakiego producenta wentylatory zakładać? 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:
[bookmark: _Hlk36034174]Zamawiający informuje, że parametry wentylatorów kanałowych  zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ w szczególności w Załączniku nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 28,  str. 506 (numeracja stron wprowadzona ręcznie).
Pytanie nr 7
Z jakiego materiału mają zostać wykonane skropliny dla klimatyzatorów?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:
Zamawiający informuje, że parametry instalacji skroplin zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ w szczególności w Załączniku nr 35.6 do SIWZ - STWIOR inst went i klimat,  str. 11.
Pytanie nr 8
Czy regulacja wentylacji ma się odbywać poprzez przepustnice regulacyjne czy z zastosowaniem regulatorów stałego przepływu CAV? 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:
Zamawiający informuje, iż regulacja wentylacji powinna się odbywać  zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do SIWZ w szczególności z Załącznikiem nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 28,  str. 475 (numeracja stron wprowadzona ręcznie).
Pytanie nr 9
Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w wewnętrzne agregaty freonowe/pompy ciepła czy będą to urządzenia zewnętrzne, niewbudowane w centrale? 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:
Zamawiający informuje, iż wyposażenie central wentylacyjnych zostało określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ w szczególności w Załączniku nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 28,  str. od  467 do 505 (numeracja stron wprowadzona ręcznie).

Zestaw VII - Pytania przesłane w dniu 18 marca 2020 r. 

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji, wskazanych w punkcie 3.2 podpunkt d) i e) w SIWZ, pod warunkiem spełnienia przez 1 osobę łączącą te funkcje, wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności telekomunikacyjnej, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ w obu branżach.
Pytanie nr 2
Poniżej pytania, wątpliwości, odnośnie wentylacji, klimatyzacji:
a)      brak wytycznych w projekcie co do mocy chłodniczej samych agregatów
b)      na schematach brak informacji czy moc jest jawna czy całkowita, na części brak informacji o długości poszczególnych odcinków instalacji lub całkowitej długości
c)       nieczytelne dane projektowe, brak kart doborowych central
d)      Na rysunku 1 klimatyzator 2,5kW
[image: ]
 W przedmiarze 2 szt. 3,5kW
[image: ] 
Czy wymaga funkcji grzania czy tylko chłodzenia?


Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
1. Parametry agregatów chłodniczych zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ w szczególności nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 28,  str. 504-506 (numeracja stron wprowadzona ręcznie)
1. Zamawiający informuje, iż moc klimatyzatorów  podana jest dla funkcji grzania oraz funkcji chłodzenia  zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ w szczególności załącznik nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 36,  str. 527 (numeracja stron wprowadzona ręcznie).
1. Parametry dla central wentylacyjnych zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ w szczególności nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 28,  od str. 504 do 505 (numeracja stron wprowadzona ręcznie).
1. Moc podana w dokumentacji technicznej dotyczy mocy całkowitej.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Zestaw VIII - Pytania przesłane w dniu 24 marca 2020 r. 

Pytanie nr 1
ZAŁĄCZNIK_nr_31_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_IV_elektr_29 - Rys. nr PAS-120-PW-IE-RG2-SCH-02 - Rozdzielnica RG2 - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że zakres niniejszego postępowania obejmuje prace wynikające z dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ, w ramach Etapu II - 2.1 (w tym podetapy 2.1.1 i 2.1.2). 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego. 

Pytanie nr 2
ZAŁĄCZNIK_nr_31_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_IV_elektr_07 - Rys. nr PAS-120-PW-IE-RN-R-01 - Instalacja siłowa piwnica - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 3
ZAŁĄCZNIK_nr_31_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_IV_elektr_08 - Rys. nr PAS-120-PW-IE-RN-R-02 - Instalacja siłowa parter - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 4
ZAŁĄCZNIK_nr_31_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_IV_elektr_09 - Rys. nr PAS-120-PW-IE-RN-R-03 - Instalacja siłowa I piętro - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.)

Pytanie nr 5
ZAŁĄCZNIK_nr_31_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_IV_elektr_10 - Rys. nr PAS-120-PW-IE-RN-R-04 - Instalacja siłowa II piętro - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 6
ZAŁĄCZNIK_nr_31_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_IV_elektr_11 - Rys. nr PAS-120-PW-IE-RN-R-05 - Instalacja siłowa poddasze - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).



Pytanie nr 7
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_06- Rys. nr PAS-120-PW-IT-SSP-R-01 - Instalacja SSP piwnica - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 8
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_07- Rys. nr PAS-120-PW-IT-SSP-R-02 - Instalacja SSP parter - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 9
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_08- Rys. nr PAS-120-PW-IT-SSP-R-03 - Instalacja SSP piętro I - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 10
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_09- Rys. nr PAS-120-PW-IT-SSP-R-04 - Instalacja SSP piętro II- nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 11
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_10- Rys. nr PAS-120-PW-IT-SSP-R-05 - Instalacja SSP poddasze - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).


Pytanie nr 12
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_11- Rys. nr PAS-120-PW-IT-SB-01 - Systemy bezpieczeństwa piwnica - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 13
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_12- Rys. nr PAS-120-PW-IT-SB-02 - Systemy bezpieczeństwa parter - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 14
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_13- Rys. nr PAS-120-PW-IT-SB-03 - Systemy bezpieczeństwa piętro I - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 15
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_14- Rys. nr PAS-120-PW-IT-SB-04 - Systemy bezpieczeństwa piętro II - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 16
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_15- Rys. nr PAS-120-PW-IT-SB-05 - Systemy bezpieczeństwa poddasze - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).


Pytanie nr 17
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_16- Rys. nr PAS-120-PW-IT-LAN-R-01 - Instalacja okablowania strukturalnego LAN, WiFi- piwnica - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 18
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_17- Rys. nr PAS-120-PW-IT-LAN-R-02 - Instalacja okablowania strukturalnego LAN, WiFi- parter - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 19
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_18- Rys. nr PAS-120-PW-IT-LAN-R-03 - Instalacja okablowania strukturalnego LAN, WiFi- piętro I - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1(Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 20
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_19- Rys. nr PAS-120-PW-IT-LAN-R-04 - Instalacja okablowania strukturalnego LAN, WiFi- piętro II - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 20:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 21
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_20- Rys. nr PAS-120-PW-IT-LAN-R-05 - Instalacja okablowania strukturalnego LAN, WiFi- poddasze - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 21:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1.


Pytanie nr 22
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_21- Rys. nr PAS-120-PW-IT-SSP-SCH-01 - Schemat SSP - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 22:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 23
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_22- Rys. nr PAS-120-PW-IT-CSO-SCH-02 - Schemat systemu oddymiania - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 23:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 24
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_23- Rys. nr PAS-120-PW-IT-SKD-SCH-03 - Schemat - instalacja SKD - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 24:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 25
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_24- Rys. nr PAS-120-PW-IT-CCTV-SCH-04 - Schemat - System Telewizji Dozorowej - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 25:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 26
[bookmark: _Hlk36734977][bookmark: _Hlk36734873]ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_25- Rys. nr PAS-120-PW-IT-SSWIN-SCH-05 - Schemat - Instalacja SSWIN - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 26:
[bookmark: _Hlk36734562]Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).



Pytanie nr 27
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_26- Rys. nr PAS-120-PW-IT-PRZYZ-SCH-06 - Schemat - instalacji przyzywowej - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 27:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 28
ZAŁĄCZNIK_nr_33_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_VI_ teletechn_27- Rys. nr PAS-120-PW-IT-LAN-SCH-07 - Schemat - okablowania strukturalnego LAN, WiFi - nie występuje  w przedmiarach. Czy jest w zakresie prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 28:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw VIII z dnia 24 marca 2020 r.).

Pytanie nr 29
Czy w zakresie etapu 2.1 jest wykonanie prac opisanych jako Etap II tj.:
 ZAŁĄCZNIK_nr_31_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_IV_elektr_01 /Rozdział IV /część opisowa/ pkt. 6  Etapowanie inwestycji/ pkt. 6.1 Etap II/ Akapit "Inwestycja swym zakresem obejmuje" /
f) Wykonanie instalacji elektrycznych w całości (za wyjątkiem opraw oświetleniowych, w pomieszczeniach, które nie zostały wymienione w pkt. a) oraz instalacji odgromowej i uziemiającej)
h) instalacje teletechniczne w całości za wyjątkiem dostawy urządzeń telewizji dozorowej oraz urządzeń systemu kontroli dostępu; wykonanie jedynie okablowania w zakresie wyżej wymienionych systemów
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 29:
Zamawiający informuje, że zakres niniejszego postępowania obejmuje prace wynikające 
z dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ, w ramach Etapu II - 2.1 (w tym podetapy 2.1.1 i 2.1.2).

Zestaw IX - Pytania przesłane w dniu 30 marca 2020 r.

Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie – wszystkie elementy wentylacyjne//automatyki razem z elementami montażowymi – wykonane z stali ocynkowanej ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że sposób wykonania elementów został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ w szczególności ZAŁĄCZNIK do SIWZ -nr 35.6 STWIOR inst went i klimat. oraz  ZAŁĄCZNIK do SIWZ -nr 35.8 STWIOR automatyka. 
Pytanie nr 2
Układy automatyki do central wentylacyjnych mają być wysterowane wyłącznie na bazie parametrów wewnątrz kanałów wentylacyjnych czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych czujników w pomieszczeniach // na urządzeniach. Prosimy o sprecyzowanie.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
[bookmark: _Hlk36630280]Zamawiający informuje, że wysterowanie central wentylacyjnych zostało określone 
w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ w szczególności nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 28,  od str. 474 do str. 497  (numeracja stron wprowadzona ręcznie) oraz  ZAŁĄCZNIK_nr_15_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_I_AKPiA_elektr_teletech_sanit
_1 do 21.
Pytanie nr 3
Proponujemy postawienie szaf automatyki central przy urządzeniach. Prosimy o potwierdzenie lub wskazanie miejsca posadowienia central wentylacyjnych.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że posadowienie central wentylacyjnych  zostało określone 
w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ w szczególności ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 30, ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 34.
Pytanie nr 4
Czy są wymogi odnośnie okablowania ? Kable np. ekranowane ? Prosimy o wytyczne.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że instalację okablowania należy wykonać zgodnie dokumentacją branżową, stanowiącą załączniki do SIWZ, w szczególności zgodnie 
z Załącznikiem_nr_15_do_SIWZ_PROJ_WYK_TOM_I_AKPiA_elektr_teletech_sanit_1 do 21.


Pytanie nr 5
Czy prace na zakładzie będę odbywały się w porach dziennych czy nocnych ? Jak mają wyglądać prace w stosunku do przedstawionego harmonogramu prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:
Zamawiający informuje, że podstawowe warunki realizacji robót we wskazanym zakresie zostały określone w  5 ust. 4 Wzoru umowy, który stanowi  Załącznik nr 2 do SIWZ. 
Pytanie nr 6
Jak będzie wyglądała procedura wejścia pracowników na obiekt – prosimy o określenie szacowanego czasu wejścia i wyjścia pracowników.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:
Zamawiający informuje, że podstawowe warunki realizacji robót zostały określone w  5 Wzoru umowy, który stanowi  Załącznik nr 2 do SIWZ. 
Pytanie nr 7
Wykonanie konstrukcji pod urządzenia po stronie firmy budowlanej. Prosimy o potwierdzenie
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:
Zamawiający informuje, że zakres Etapu II - 2.1 obejmuje dostawę i montaż konstrukcji pod urządzenia.
Pytanie nr 8
Jakie są ograniczenia sprzętowe odnosząc się do narzędzi w stosunku do prac w reaktorze ? Maxymalny poziom udaru ? // Głośność ?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:
Pytanie nie dotyczy zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania 
o zamówienie publiczne.
Pytanie nr 9
Jakie badania pracowników musimy przedstawić przed wejściem na obiekt ?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:
Zamawiający informuje, że prace stanowiące przedmiot niniejszego postępowania należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi w SIWZ.
Pytanie nr 10
Jak ma wyglądać procedura czyszczenia instalacji po pracach budowlanych ? Czy instalacje muszą być czyszczone w określony sposób oraz określonymi specyfikami ?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:
Zamawiający informuje, że prace stanowiące przedmiot niniejszego postępowania należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi w SIWZ.
Pytanie nr 11
Czy wszystkie kanały wentylacyjne przed uruchomieniem instalacji mają być czyszczone ?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11:
Zamawiający informuje, że kanały wentylacyjne przed uruchomieniem instalacji powinny być wolne od zanieczyszczeń i będą podlegały odbiorowi zgodnie z Specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót stanowiącą  ZAŁĄCZNIK do SIWZ -nr 35.6 STWIOR inst went i klimat.
Pytanie nr 12
Odnosząc się do zapisów w projekcie
 ,, Po nadaniu sygnału alarmu zwalnia się elektro trzymak i poprzez opadnięcie przeciwwagi zamyka się przepływ. Powrót do stanu normalnej pracy realizowany będzie poprzez podniesienie przeciwwagi. Przywracanie stanu normalnej pracy wykonywane będzie poprzez siłownik o mocy 40Nm typ GK24A-1 ze stykiem pomocniczym S1A, zamontowany na osi obrotu układu zamykającego, w celu zapewnienia bezproblemowego zamknięcia układ otwierający oddzielony jest od przepustnic sprzęgłem elektromagnetycznym typ E-60 przenoszące momenty statyczne 80Nm zasilane prądem stałym 24V załączanym w momencie przywracania układu do pozycji normalnej. Zawór przełączający będzie się składał z dwóch połączonych ze sobą za pomocą cięgna przepustnic o 4 klasie szczelności z uszczelkami, trzymaka elektromagnetycznego o ciężarka na przeciwwadze.  Po nadaniu sygnału alarmu zwalnia się elektro trzymak i poprzez opadnięcie przeciwwagi zamyka przepływ do wentylatorów wyciągowych zlokalizowanych w budynku Rogala a otwiera przepływ do kanału powietrznego i dalej na filtry Vokes’a i do wyrzutu w komin.  Powrót do stanu normalnej pracy realizowany będzie poprzez podniesienie przeciwwagi i jednoczesne otwarcie przepływu w ciągu głównym oraz zamknięcia przepustnicy na obejście układu do filtrów Vokes’a. Przywracanie stanu normalnej pracy wykonywane będzie poprzez siłownik o mocy 160Nm typ PMCA-S2-T zamontowany na osi obrotu układu zamykającego, w celu zapewnienia bezproblemowego zamknięcia układ otwierający oddzielony jest od przepustnic sprzęgłem elektromagnetycznym typ E-160 przenoszące momenty statyczne 220Nm zasilane prądem stałym 24V załączanym w momencie przywracania układu do pozycji normalnej. 
Prosimy o sprecyzowanie: 
1. Modelu elektrotrzymaków wraz z podaniem producenta
1. Wielkości przeciwwagi wraz z podaniem producenta
1. Konkretnego modelu przepustnicy wraz z podaniem producenta
1. Prosimy o wysłanie rysunków uszczegóławiający pracę przeciwwagi wraz z wskazaniem wszystkich elementów i etapów pracy. Na rysunkach prosimy o uszczegółowienie każdego z elementów wraz z wskazaniem parametrów pracy oraz z podaniem modelu i producenta.
1. Tworzymy zgodnie z wytycznymi ,, nowe urządzenie ‘’ – pytanie czy nie powinno mieć odpowiednich badań przed wbudowaniem na obiekt ? Jeśli tak to proszę o wskazanie jakich ?
1. Jakie są wytyczne odnosząc się do harmonogramu pracy reaktora – czy już wiadomo w jakich częściach reaktora będziemy mogli pracować podczas określonych cykli ? Czy konieczne będą przepięcia istniejących instalacji wraz z nowoprojektowanymi w celu utrzymania pracy ? Jeśli tak to prosimy o określenie na rysunkach koniecznych przepięć instalacji odnosząc się do danego cyklu pracy reaktora.
1. Izolacja na kanałach wentylacyjnych to wełna mineralna która nie będzie zgodnie z wytycznymi zabudowana w zabudowach gk. Czy zamawiający jest świadomy takiego rozwiązania ? Izolacja będzie narażona na uderzenia mechaniczne które po pewnym czasie mocno odbiją się na walorach estetycznych. W przypadku konieczności zabudowania kanałów – prosimy o wytyczne budowlane.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12:
Pytanie nie dotyczy zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania 
o zamówienie publiczne.
Pytanie nr 13
Proszę o informację, czy podłoga podniesiona w pomieszczeniach na poziomie piwnic ma być EI60, czy EI30. Wykończenie podłogi płytkami lastryko sugeruje, że jest to podłoga nierozbieralna. Proszę o uszczegółowienie. 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13:
Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki 
do SIWZ odporność ogniowa podłogi podniesionej wynosi EI60. 
Pytanie nr 14
Proszę o zamieszczenie rzutów, gdzie są zaznaczone obudowy ppoż EIS120 kanałów technicznych przedstawione na rysunki PAS-120-PW-A-D-03. Na podstawie zamieszczonej dokumentacji nie ma możliwości zliczyć ilości tych zabudów. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14:
Zamawiający informuje, że kanały techniczne zamieszczone są w szczególności na rysunku 
nr PAS-120-PB-IS-COCT-R-01 – Instalacje c.o. i c.t. – rzut piwnicy „-1” – (załącznik nr 25 do SIWZ).
Zestaw X - Pytania przesłane w dniu 31 marca 2020 r.
Pytanie nr 1
Brak wskazanych lokalizacji nowoprojektowanych hydrantów – brak zaprojektowanej nowej trasy instalacji hydrantowej. Prosimy o przedstawienie, gdzie należy umieścić nowoprojektowane hydranty (w opisie technicznym możemy znaleźć jedynie informacje, że hydranty zostaną zamontowane przy wejściach i przy drogach komunikacji ogólnej).
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
[bookmark: _Hlk36631495]Zamawiający informuje, że lokalizacja hydrantów została określona w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ w szczególności:
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 10
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 11 
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 12
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 13
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 16
Pytanie nr 2
Brak wyszczególnionych hydrantów, które podlegają wymianie – prosimy o uszczegółowienie, które hydranty dokładnie podlegają wymianie. 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że lokalizacja hydrantów zostało określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ w szczególności:
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 10
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 11 
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 12
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 13
ZAŁĄCZNIK nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 16
Pytanie nr 3
Proszę o potwierdzenie czy w przedmiarze robót nie wystąpiła pomyłka – w instalacji ciepła technologicznego, w przedmiarze, rurociągi mają zostać wykonane z tworzyw sztucznych, a w instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulowanej rury mają zostać wykonane ze stali nierdzewnej. W opisie technicznym rury instalacji ciepła technologicznego mają zostać wykonane z rur ze stali nierdzewnej. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w tym zakresie na inny zaproponowany materiał.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że sposób wykonania Instalacji ciepła technologicznego został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ w szczególności  nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 19, str. 434 (numeracja stron wprowadzona ręcznie).
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu, systemów i sprzętu niż opisane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych określonych w dokumentacji projektowej, tj. o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.
Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń  oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego. 
Pytanie nr 4
Prosimy o uściślenie czy zasuwy burzowe także podlegają wymianie. Jeśli tak to ile, w jakich miejscach i jakie średnice.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że zasuwy burzowe objęte są przedmiotem niniejszego postępowania i zostały wskazane w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ 
w szczególności nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 10.
Pytanie nr 5
Prosimy o uszczegółowienie jaki typ kabla grzejnego ma być zastosowany na poddaszu do instalacji wody zimnej central wentylacyjnych. Prosimy także o informację skąd ma być zasilony ten przewód.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:
Zamawiający nie wskazuje typów ani producentów. Kable grzejne należy dostarczyć jako komplet łącznie z ogrzewanymi rurami i zasilić z rozdzielnicy R3.1a.
Pytanie nr 6
Bardzo proszę o dokładne uściślenie w projekcie instalacji, które zostaną wykonane na terenie zewnętrznym obiektu (poza projektowanym 1,5 metrowym odcinkiem sieci ciepłowniczej).
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:
 Zamawiający informuje, że w zakresie instalacji na terenie zewnętrznym obiektu, należy wykonać jedynie elementy przewidziane w Etapie II – 2.1. 
Pytanie nr 7
Prosimy o wskazanie dokładniej lokalizacji kanałów pionowych nawiewnych:
[image: ]
Temat ten dotyczy central NW1, NW2, NW4, NW5. 
NW6, NW7A, NW8 (pionowe kanały nawiewne i wywiewne między parterem a piwnicą).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:
Zamawiający informuje, że lokalizacja kanałów wentylacyjnych  została wskazana w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ w szczególności nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit.
Pytanie nr 8
Czy centrala NW7B posiada kanały pionowe nawiewno-wywiewne na trasie piwnica – poddasze?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:
Zamawiający informuje, że opis systemu NW7B znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ w szczególności nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 28,   str. 473   (numeracja stron wprowadzona ręcznie).
Pytanie nr 9
Proszę o uściślenie lokalizacji jednostek zewnętrznych od jednostek VRF na poddaszu
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:
Zamawiający informuje, że lokalizacja jednostek zewnętrznych  została wskazana 
w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ w szczególności nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit.
Pytanie nr 10
Proszę o potwierdzenie, czy elektroniczne głowice termostatyczne do grzejników mają mieć funkcję podłączenia do termostatu w każdym pomieszczeniu, a każdy termostat ma mieć połączenie z systemem BMS.


Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:
Instalacje BMS należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiąca załączniki 
do SIWZ,  ujętą w szczególności w  Załączniku_nr_15_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_I_AKPiA_elektr_teletech_sanit_01 do 21, w tym schemat podłączenia głowic wg schematu zamieszczonego w  Załączniku_nr_15_do_SIWZ_-PROJ_WYK_TOM_I_AKPiA_elektr_teletech_sanit_10.

Zestaw XI - Pytania przesłane w dniu 31 marca 2020 r.
Pytanie nr 1
Prosiłabym o wysłanie kart doborowych central - ilość danych w projekcie nie pozwala na wycenienie central dedykowanych dla budynku
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
[bookmark: _Hlk36462027]Zamawiający informuje, że parametry dla central wentylacyjnych zostały określone 
w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ w szczególności nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 28,  od str. 504 do 505 (numeracja stron wprowadzona ręcznie).
Pytanie nr 2
Prosiłabym o wysłanie kart doborowych agregatów chłodniczych do central - ilość danych 
w projekcie nie pozwala na wycenienie agregatów dedykowanych dla budynku
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że parametry agregatów chłodniczych zostały określone 
w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ w szczególności nr 30 do SIWZ -PROJ WYK TOM III sanit 28,  str. 504-506 (numeracja stron wprowadzona ręcznie)
Pytanie nr 3
Czy agregaty do central // agregaty do klimatyzacji // centrale , będą miały wykonane dedykowane spawane na budynku podkonstrukcje. Czy mamy wykonać z profili systemowych np. NICZUK, czy wykonanie tych podkonstrukcji jest w zakresie przetargu. W przedmiarach prac brak jest takiej pozycji.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że zakres Etapu II - 2.1 obejmuje dostawę i montaż podkonstrukcji wsporczej central i agregatów do klimatyzacji. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, udostępnione wraz z dokumentacją projektową, edytowalne wersje przedmiarów robót – Załącznik nr 36 do SIWZ  nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tym samym załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia ceny oferty i rozliczeń oraz nie stanowią dokumentu kontraktowego. 
Pytanie nr 4
Uzgodnienia węzła SA obecnie po terminie. Czy oferta ma uwzględniać wykonanie nowej dokumentacji projektowej węzła wraz z jej uzgodnieniami ? Czy wykonanie uzgodnień jest w zakresie Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że węzeł cieplny realizowany w ramach Etapu II - 2.1, należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi, stanowiącymi Załączniki nr 20 i nr 21 do SIWZ / Załączniki nr 14 i nr 15 do Wzoru Umowy. 
Pytanie nr 5
Proszę o informację, które rysunki są nadrzędne. Przy przedmiarowaniu obudów ppoż tras kablowych zauważyłam niespójność pomiędzy rysunkami: SIWZ 28 zał 14 (rzut -1) oraz rys.16 tras kablowych z inst.elektrycznych. Rysunki pozostałych kondygnacji części budowlanej i elektrycznej dotyczące tego zakresu również nie są spójne. Proszę o informację, które rysunki są obowiązujące.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:
 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Opisem Przedmiotu Zamówienia) przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ, właściwej dla Etapu II – 2.1 (w tym podetapy 2.1.1 i 2.1.2). 
[bookmark: _Hlk36732970]Zestaw XII - Pytania przesłane w dniu 01 kwietnia 2020 r.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta systemu sterowania oświetlenia DALI na innego niż wynikający ze schematów i opisów? Jeżeli zamawiający dopuszcza innego producenta to czy jest możliwe wprowadzenie drobnych zmian w topologii infrastruktury systemu? 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie urządzeń dowolnego producenta spełniające parametry opisane dokumentacją oraz dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające założenia projektowe. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 7.:	
Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy odczytywać wraz z wyrazami "lub równoważne". Określenia te mają na celu opisanie wymaganych minimalnych parametrów, wymaganego standardu, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu, systemów i sprzętu niż opisane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych określonych w dokumentacji projektowej, tj. o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający będzie sprawdzał, na podstawie kart technicznych lub innych dokumentów określających parametry techniczne lub właściwości fizyczne zgodność zaoferowanych materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu, systemów i sprzętu z dokumentacją projektową.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę opraw ściemnianych fazowo na oprawy sterowane cyfrowo DALI, a tym samym zamianę przestarzałych rozwiązań na ściemniaczach fazowych na sterowanie cyfrowe DALI? 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
Odpowiedź jak na pytanie nr 1 (Zestaw XII z dnia 01 kwietnia 2020 r.)
Pytanie nr 3
Czy jest możliwe udostępnienie przez Zamawiającego dokumentacji w formacie .dwg?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa udostępniona jako załączniki do SIWZ.  Zamawiający nie udostępnia dokumentacji 
w formacie dwg.


II. Zmiana treści SIWZ
1. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór Formularza oferty:
Było:
*** UWAGA Zamawiającego dot. ust. 7a:
W przypadku, gdy Wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, przekreśla odpowiedni zapis w ust. 7a: w pkt 1 lub w pkt 2.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, wypełnia „wykropkowane” miejsca, tj. podaje nazwę (firmę) podmiotu oraz wskazuje warunek określony w SIWZ (dot. pkt 2 powyżej), w którym wymagane są te zasoby. Powyższe informacje należy powtórzyć tyle razy, ile będzie podmiotów.

Po zmianie jest:
*** UWAGA Zamawiającego dot. ust. 8a:
W przypadku, gdy Wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, przekreśla odpowiedni zapis w ust. 8a: w pkt 1 lub w pkt 2.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, wypełnia „wykropkowane” miejsca, tj. podaje nazwę (firmę) podmiotu oraz wskazuje warunek określony w SIWZ (dot. pkt 2 powyżej), w którym wymagane są te zasoby. Powyższe informacje należy powtórzyć tyle razy, ile będzie podmiotów.

III. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniem treści SIWZ (zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp), Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
w zakładce „Zamówienia publiczne”: http://bn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne. 
IV. [bookmark: _Hlk36814043]Zmianie nie ulega treść Ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zamawiający przypomina, że termin składania ofert upływa w dniu 2020-04-14 o godzinie 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2020-04-14 o godzinie 12:15. 
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w celu spełnienia zaleceń związanych 
z ograniczaniem bezpośrednich kontaktów, sesja otwarcia ofert będzie transmitowana on-line. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej Biblioteki Narodowej pod adresem https://bn.org.pl/ogloszenia.
V. Treść wyjaśnień i zmian SIWZ jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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usytuowane na poddaszu. Aby bylo mozliwe dostarczenie odpowiedniej ilosei Swiezego

powietrza na Eszczcgé]ne kondygnacjc do pomieszezeni nalezy wykona¢ pionowy kanal

nawiewny. $wieze powietrze pobierane bedzie za pomocg czerpni zlokalizowanej na dachu.
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