Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/P/91/2020/10	 Rzeszów dnia: 2020-04-07

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa budynku Uczelnianego Archiwum Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1.

Brak projektu przyłącza cieplnego – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:  Przyłącz cieplny wraz z projektem wykona MPEC-Rzeszów.  Zostało to zapisane w  warunkach MPEC z dnia 09.10.2018 w pkt. D.4 i H.8. Załączono je do Opisu Przedmiotu zamówienia informacyjnie.

Pytanie nr 2.

Brak w przedmiarach przyłącza cieplnego - prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Brak przedmiarów wynika z braku dokumentacji. Wykonanie przyłącza nie stanowi przedmiotu zamówienia (patrz ad.1).

Pytanie nr 3.

Brak projektu rozwinięcia przyłącza kanalizacji sanitarnej

Odpowiedź: Rysunek znajduje się w pliku: „3.1 SANITARNE_Przyłącza”.

Pytanie nr 4.

Prosimy o sprecyzowanie czy drzwi zewnętrzne D2 mają mieć odporność ogniową EI60? Na rzucie są opisane z odpornością ogniową oraz jako napowietrzające co się wyklucza, a w zestawieniu stolarki nie ma opisanej odporności ogniowej.

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem Budowlanym drzwi D2 mają mieć odporność ogniową EI60.

Pytanie nr 5.

Prosimy o informacje czym ma być zbrojona wylewka na posadzce?

Odpowiedź: Zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien stalowych lub polipropylenowych.

Pytanie nr 6.

Drzwi zewnętrzne D2 wg rzutu to drzwi napowietrzające EI60. A wg zestawienia stolarki brak takich informacji. Jakie drzwi należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem Budowlanym drzwi D2 mają mieć odporność ogniową EI60.

Pytanie nr 7.

Na rzutach drzwi windy na obu kondygnacjach oznaczone są jako EI30. A w opisie technicznym oraz w Projekcie wykonawczym urządzenia mechanicznego - winda figurują jako bezklasowe. Jakie drzwi kabiny przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem Budowlanym drzwi mają mieć odporność ogniową EI30.

Pytanie nr 8.

Czy zamawiający dopuści wykonanie ocieplenia stropodachu ze styropianu lub wyprofilowanie samych spadków ze styropianu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę pod warunkiem zachowania tych samych lub lepszych parametrów w tym pożarowych.

Pytanie nr 9.

Wg punktu 11 opisu technicznego (str. 29) jako izolację termiczną ścian fundamentowych należy zastosować polistyren ekstrudowany XPS lub wodoodporne płyty styropianowe EPS. Które płyty wycenić?

Odpowiedź: Należy przyjąć polistyren ekstrudowany „XPS”.

Pytanie nr 10.

Czy zamawiający dopuści zastosowanie płyt styropianowych zamiast XPS jako izolacji termicznej posadzek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian.

Pytanie nr 11.

Tynk zewnętrzny - wg punktu 18 opisu technicznego (str. 39) należy zastosować tynk silikatowy o uziarnieniu 1,0 mm, a 3 linijki niżej silikonowy o ziarnie nie grubszym niż 0,5 mm. Proszę o doprecyzowanie jaki tynk i o jakim uziarnieniu należy wycenić lub potwierdzić, że należy wykończyć ścianę na gładko.

Odpowiedź: Tynki zewnętrzne należy wykonać  tynkiem wierzchnim  modelowanym silikonowym   o  ziarnie  nie  grubszym niż  0,5 mm zatartym  na  gładko.

Pytanie nr 12.

Czy konieczna jest wycena systemu zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości na dachu? Czy funkcję tę może pełnić konstrukcja wsporcza pod ekrany akustyczne i ogniwa fotowoltaiczne zamontowana bezpośrednio przy attyce?

Odpowiedź: Tak, konieczna jest wycena zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 13.

Proszę o podanie kolorystki parapetów wewnętrznych. Wg opisu mają być wykonane z konglomeratu w kolorze ślusarki okiennej - czyli jednobarwne w kolorze szarym grafitowym?

Odpowiedź: Kolorystyka parapetów wewnętrznych zostanie wybrana po złożeniu  do zatwierdzenia karty materiałowej. Kolorystyka nie musi być jednobarwna.

Pytanie nr 14.

Wg rzutów posadzek, posadzki w pomieszczeniach archiwizacyjnych mają być zabezpieczone przez malowanie farba epoksydową. Natomiast w punktu 3 Roboty betoniarskie (opis techniczny str. 15) płytę stropu nad parterem należy zacierać na gładko, brak warstw wykończeniowych, będzie zatarta przy użyciu żywic. Jak należy wykończyć powierzchnię - farbą czy żywicą?

Odpowiedź: Należy zastosować farbę epoksydową.

Pytanie nr 15.

Czy wylewka samopoziomująca ma być wykonana na całej powierzchni posadzki parteru wg opisu warstw?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 16.

Jaki zakres (ilość robót) należy przyjąć do wyceny w przypadku rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem?   np. wg następujących pozycji przedmiaru robót:

Odpowiedź: Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie 
z dokumentacją projektową t.j. projektem budowlanym i wykonawczym oraz w sposób określony w   Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  Załączone przedmiary robót  są wtórne względem dokumentacji i mają charakter pomocniczy. Zauważone przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty rozbieżności pomiędzy wymienionymi opracowaniami, powinny być zgłaszane Zamawiającemu celem uzyskania wyjaśnień które obowiązują odtąd wszystkich uczestników postępowania .

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia szczegółowe:

a) poz. 164 ekrany akustyczne

wg przedmiarów 25.90 mb wg rysunku rzut dachu około 29.30 mb

Odpowiedź: Poz 164 ekrany akustyczne – należy przyjąć wg rysunku rzut dachu

b) poz. 836 i 837 - sumaryczne ilości półek są zgodne z tabelą w opisie do PW technologii pomieszczeń, ale niezgodne z rysunkami Ar 01 i Ar 02

Odpowiedź: Poz 836 i 837 - ilości półek należy przyjąć zgodnie z tabelą w opisie do PW technologii pomieszczeń.

Pytanie nr 17.

poz 163 (system asekuracyjny) prosimy o podanie danych technicznych oraz standardu przyjętego rozwiązania.

Odpowiedź: Należy przyjąć poziomy system asekuracyjny zgodnie z dokumentacją.

Rozmieszczenie wg rysunku AW_03 Rzut Dachu.

Pytanie nr 18.

Prosimy o wskazanie które drzwi mają być z kontrolą dostępu.

Odpowiedź: Drzwi D1, D2, D3, D4 (oprócz pomieszczenia C.O i wod.), drzwi D7 (również w zestawie 01) mają posiadać kontrolę dostępu wraz doprowadzeniem instalacji.

Pytanie nr 19.

Drzwi napowietrzające D2 – prosimy o informację czy funkcja napowietrzająca dotyczy jednego skrzydła czy dwóch.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją. Należy przyjąć dwa skrzydła.

Pytanie nr 20.

Prosimy o podanie przewidywanej grubość posadzki żywicznej. Jeśli ma być ona tylko przemalowana żywicą epoksydową może przy intensywnym użytkowaniu (szczególnie na traktach komunikacyjnych) ulegać przecieraniu. Prosimy o ewentualną korektę tego rozwiązania.

Odpowiedź: Należy zastosować farbę epoksydową.(jak odp.14)

Pytanie nr 21.

Prosimy o informację jak ma być zbrojona płyta żelbetowa na posadzce PG2 gr 18 cm pod posadzkę żywiczną. Dodatkowo ze względu na szyny dla planowanych regałów przesuwnych projektant powinien dobrać zbrojenie płyty w zależności od konkretnego systemu regałów, sposobu montażu szyn i obciążeń posadzki w miejscach nacisku szyn.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją. System regałów i sposób montażu szyn jest określony w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Pytanie nr 22.

Na rysunku przekroju posadzki PG1 opisane jest ułożenie warstwy wykończeniowej bezpośrednio na płycie stropowej. Natomiast w opisie w pkt. 4.2.3 pod warstwą żywiczną  jest przewidziana wylewka samopoziomująca, ale nigdzie nie jest podane  jak typ wylewki  i  jakiej grubości projektant miał na myśli, tym bardziej, że na rysunku rzutu piętra projektant użył określenia "wylewka betonowa zbrojona w masie, zatarta na gładko" ( a nie jest to warstwa samopoziomująca). Prosimy o sprecyzowanie grubości oraz właściwego typu i klasy betonu wylewki pod warstwę żywiczną.

Odpowiedź: Należy zastosować farbę epoksydową.(jak odpowiedź 14).

Pytanie nr 23.

W pkt.3.1.5 wspomniane jest  o warstwach izolacji akustycznej, a na takie izolacji na pewno nie da się ułożyć samopoziomującej wylewki, która ma za zadanie tylko powierzchniowe wyrównanie podłoża i powinna być wylewana na podłożu o odpowiednie wytrzymałości 
i przyczepności. Prosimy o określenie właściwego typu wylewki lub skorygowanie warstw posadzki.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją w szczególności opisem posadzek  w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Pytanie nr 24.

W opisie technicznym pkt 6.1 Zamawiający wymaga:

„Terminale muszą być w pełni kompatybilne z istniejącym systemem telekomunikacyjnym. Powinny zapewniać możliwość korzystania ze wszystkich obecnych funkcji Głównego Serwera Telekomunikacyjnego Politechniki Rzeszowskiej”.

W dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego nie ma informacji z jakiego systemu telefonicznego obecnie korzysta Zamawiający i w jakiej jest on wersji.

Prosimy o doprecyzowanie system telefoniczny jest obecnie użytkowany jest na Politechnice Rzeszowskiej, w jakiej jest on wersji oraz czy koszty licencji również mają być uwzględnione w ofercie?

Odpowiedź: Zamawiający posiada centralę telefoniczną Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise pracującą pod kontrolą systemu w wersji R10.0  Zamawiający wymaga dostarczenia tylko terminali/aparatów telefonicznych.

Pytanie nr 25.

Informacje zawarte przez Zamawiającego w kwestii Access Pionta WiFi nie determinują do jakiego systemu WLAN należy podłączyć dostarczany AP.

Prosimy o doprecyzowanie jaki system WLAN posiada Zamawiający oraz jaka jest jego wersja.

Odpowiedź: Uczelniany system zarządzana siecią Wi Fi oparty jest o kontrolery  Cisco 5500 Series Wireless LAN Controller (AIR-CT5508) oraz Access Pointy CISCO AIR-CAP2702I-E-K9. Podłączenie i konfiguracja wymienionego w projekcie Access Pointa  do uczelnianego systemu zarządzania siecią WI-Fi nie leży w zakresie Wykonawcy, zostanie wykonane przez pracowników odpowiedniej jednostki PRz (RMSK). Po stronie wykonawcy leży jedynie dostarczenie AP o parametrach CISCO AIR-CAP2702I-E-K9 lub równoważnego WRAZ 
Z LICENCJĄ współpracującego z powyższym kontrolerem oraz montaż.

Pytanie nr 26.

Prosimy o podanie realnej długości kabla światłowodowego układanego pomiędzy istniejącą szafą RACK w DS IKAR poprzez Budynek Stołówki do projektowanej szafy serwerowej PPD. Proszę o potwierdzenie, że kabel ten poza budynkiem projektowanym na całej długości należy układać istniejącymi trasami kablowymi.

Odpowiedź: Realna długość kabla światłowodowego w relacji Archiwum-DS Ikar (poprzez Budynek Stołówki) wynosi ok 250 m. Pomiędzy projektowanym budynkiem Archiwum 
a budynkiem stołówki należy wykonać  kanalizację kablową (2x HDPE Φ110) wraz z dwoma studniami SK -1 ( tak jak na rysunku 1.3 PW_Projekt Zagosp.Rys.-Z02(uzbrojenie) ) natomiast wewnątrz budynku kabel należy poprowadzić w rurkach RL wzdłuż istniejącego ciągu kablowego idącego w kierunku serwerowni w DS Ikar.

Pytanie nr 27.

Informacje zawarte przez Zamawiającego w kwestii Access Pointa WiFi nie determinują do jakiego systemu WLAN należy podłączyć dostarczany AP. Prosimy o doprecyzowanie jaki system WLAN posiada Zamawiający oraz jaka jest jego wersja.

Odpowiedź: Uczelniany system zarządzana siecią Wi Fi oparty jest o kontrolery  Cisco 5500 Series Wireless LAN Controller (AIR-CT5508) oraz Access Pointy CISCO AIR-CAP2702I-E-K9. Podłączenie i konfiguracja wymienionego w projekcie Access Pointa  do uczelnianego systemu zarządzania siecią WI-Fi nie leży w zakresie Wykonawcy, zostanie wykonane przez pracowników odpowiedniej jednostki PRz (RMSK). Po stronie wykonawcy leży jedynie dostarczenie AP o parametrach CISCO AIR-CAP2702I-E-K9 lub równoważnego WRAZ 
Z LICENCJĄ  współpracującego z powyższym kontrolerem oraz montaż.

Zamawiający