KC-zp.272-177/20                                        Kraków, 2020-04-27

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (2)

Zamawiający informuje, że  wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Przebudowa północnej części budynku w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz przebudowa części pomieszczeń, dachu oraz terenu dla potrzeb wydziałów w bud. D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-177/20

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- W załączonych przedmiarach robót budowlanych brak jest zestawień materiałów i sprzętu a zawiera on dużo kalkulacji indywidualnych i analogi.  Pozycje w przedmiarach mają opisy zgodne z podstawami w katalogach nakładów rzeczowych z uwagami ( analogia) nie opisujące zmian (uszczegółowienia). Brak jest rozróżnienia rodzaju materiałów n.p przewodów elektrycznych, urządzeń. PROSIMY O ZAMIESZCZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ (PRZESŁANIE) PRZEDMIARU ROBÓT ( Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW I SPRZĘTU) W  PLIKU EDYTOWALNYM PDF A TAKŻE W PLIKU Z PROGRAMU KOSZTORYSOWEGO  BIMESTIMATE  *.(BEM)._ _

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary, zgodnie 
z zapisami SIWZ, stanowią jedynie materiały pomocnicze, ale dla ułatwienia wyceny Zamawiający w linku poniżej zamieszcza przedmiary robót w formatach do edycji .xml oraz .puz

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/zp-przebudowa-d-8-04-2020-uz2.zip

- Proszę o odpowiedź ile modułów we/wy systemu SSP należy zamontować ponieważ w dokumentacji jest 42 a w przedmiarach 31?

Odp.: Zamawiający przypominamy, że przedmiary, zgodnie z zapisami SIWZ, stanowią jedynie materiały pomocnicze. Podstawę przygotowania oferty cenowej stanowią załączone projekty wykonawcze oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

- Proszę o potwierdzenie czy należy wycenić panel wyniesiony EAT64 instalacji SSP?

Odp.: Nie. Nie należy wyceniać panelu wyniesionego EAT64 instalacji SSP. Istniejący system SSP jest kompletny, 
z panelem wyniesionym w portierni

- Proszę o informacje jakie ilości przewodów i kabli instalacyjnych należy przyjąć do wyceny ponieważ ilości przyjęte w przedmiarach różnią się znacząco od ilości w dokumentacji projektowej i wg naszej wiedzy są niewystarczające?

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary, zgodnie 
z zapisami SIWZ, stanowią jedynie materiały pomocnicze. Podstawę przygotowania oferty cenowej stanowią załączone projekty wykonawcze oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

- Proszę o informacje ile szaf sterujących klimatyzacji należy przyjąć ponieważ w dokumentacji jest 20szt a w przedmiarach 15szt?

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary, zgodnie 
z zapisami SIWZ, stanowią jedynie materiały pomocnicze. Podstawę przygotowania oferty cenowej stanowią załączone projekty wykonawcze oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

- Proszę o załączenie schematów montażowych szaf sterowniczych wentylacji lub szczegółowego zestawienia materiałów szaf sterowniczych wentylacji w celu umożliwienia ich precyzyjnej wyceny?

Odp.: W projekcie został opisany schemat działania automatyki wentylacji. Projekt nie zawiera schematów montażowych ponieważ każdy producent systemów wentylacyjnych stosuje własne rozwiązania w tym zakresie.

Szafy sterownicze winny być produktami z oferty dostawców systemów wentylacyjnych.

- Ze względu na ilość materiałów do wyceny oraz zaistniałą sytuację związaną z COVID19 bardzo proszę o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 14dni w celu przygotowania kompletnej i pełnej wyceny inwestycji.

Odp.: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert zostanie dokonana oddzielnym pismem.

- Prosimy o potwierdzenie, czy w zakres prac objętych postępowaniem wchodzą prace modernizacyjne 2 szt. Dźwigów osobowych o których mowa w opisie technicznym – dźwigi oznaczone na rysunkach jako W2A i W2B (roboty te nie są ujęte w przedmiarze). Prosimy również o podanie nazwy modelu oraz producenta dźwigów osobowych będących przedmiotem ewentualnej modernizacji.

Odp.: Modernizacja dźwigów osobowych jest poza zakresem prac tego postepowania.

- Czy wszystkie instalacje wentylacyjne mają być wykonane ze stali ocynkowanej? W zał. nr 4 "Specyfikacja kształtek wentylacyjnych" wskazano wszystkie systemy wentylacji z ocynku niezależnie od rodzaju pomieszczeń, których dotyczą oraz rodzaju zastosowanego wentylatora dachowego - niejednokrotnie dobrano wentylator chemoodporny. Proszę o wskazanie układów, które trzeba wykonać ze stali kwasoodpornej, jeżeli takie faktycznie występują.
Odp.: Wszystkie instalacje wentylacyjne mają być wykonane ze stali ocynkowanej. Wentylatory zostały dobrane jako chemoodporne, natomiast w celu ograniczenia kosztów zdecydowano się na kanały standardowe, ponieważ większość pracowni stosuje łagodne substancje chemiczne o ograniczonej korozyjności.

- Czy wszystkie wentylatory z dokumentacji projektowej obejmują produkty jednego Producenta?

Odp.: Dokumentacja zawiera parametry urządzeń i Wykonawca ma możliwość zastosowania urządzeń dowolnego producenta o ile spełniają te wymagania. Zaleca się żeby wszystkie wentylatory dostarczane przez Wykonawcę były od jednego producenta.

- Prosimy o udostępnienie kart doborowych lub zestawienia z nazwami projektowanych wentylatorów lub przekazanie niniejszej informacji Producentowi, którego produkty zastosowano w projekcie celem ułatwienia identyfikacji urządzeń.

Odp.: Zamawiający informuje, że przykładowymi producentami wentylatorów którzy spełniają wymagania projektowe są m.in.: Harmann, Systemair

- Proszę podać datę zakończenia się okresu gwarancyjnego na prace wykonane przez firmę "INSAP"

Odp.: System sygnalizacji pożaru oraz Dźwiękowy  System Ostrzegawczy wykonany przez firmę „INSAP” Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie 31-444, ul. Ładna nr 4-6 jest na gwarancji do 28.11.2023.

- Proszę podać datę zakończenia się okresu gwarancyjnego na prace
wykonane przez firmę  "P.P.M. Elektro-Naft Jan Niziołek"

Odp.: System oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wykonany przez P.P.M. Elektro-Naft Jan Niziołek, ul. Forteczna 11, 30-437 Kraków jest na gwarancji do 20.02.2025.

- Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. Bieżące utrudnienia działające na terenie RP nie przeszkadzają w zorganizowaniu bezpiecznej wizji lokalnej dla wykonawców przy zachowaniu środków bezpieczeństwa. Brak wizji lokalnej rażąco narusza jawność postępowania i naraża zarówno Wykonawcę oraz zamawiającego na niezamierzone, zawyżone koszty.

Odp.: Zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie nadzwyczajnego stanu działalności Uczelni: do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 18:00 obowiązuje zakaz wstępu do obiektów Uczelni z wyłączeniem pracowników AGH wyznaczonych do zabezpieczenia Uczelni i innych nadzwyczajnych przypadków. Zamawiający nie przewiduje więc zorganizowania wizji lokalnej.

- Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysów do oferty celem KOSZTORYS BĘDZIE PODSTAWĄ DO EWENTUALNEGO OBNIŻENIA WYNAGRODZENIA OKREŚLONEGO W OFERCIE W PRZYPADKU REZYGNACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Z CZĘŚCI ROBÓT,  ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W UMOWIE. CENY JEDNOSTKOWE OKREŚLONE W KOSZTORYSIE OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ PRZEZ OKRES WAŻNOŚCI UMOWY. Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku różnić w ilościach  wykonanych na budowie względem ilości przedstawionych w przedmiarach na poszczególnych pozycjach będzie skutkowało zmianą wynagrodzenia.

Odp.: W przypadku różnić w ilościach wykonanych na budowie względem ilości przedstawionych w kosztorysach ofertowych na poszczególnych pozycjach nie będzie skutkowało zmianą wynagrodzenia pod warunkiem wykonania prac objętych zakresu dokumentacji technicznej i SIWZ.

- Jeżeli różnice wykonane na budowie i inne względem przedmiarów będą skutkować zmianą wynagrodzenia proszę o określenie czy będzie to na postawie aneksów do umów czy w ramach podpisanej umowy.
Odp.: Wszystkie dopuszczalne zmiany wysokości wynagrodzenia zawarte są w załączonym do SIWZ wzorze umowy. Szczegółowo zostały opisane w §17 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4. Ewentualne zmiany wynagrodzenia poprzedzone protokołem konieczności będą wymagały aneksu do umowy.

- W uwagach do części I rozdziału III SIWZ Zamawiający wskazuje na trwające gwarancje na „(…)Istniejący system sygnalizacji pożaru oraz Dźwiękowy System Ostrzegawczy składający się z urządzeń firm Schrack-Seconet, Listec, Smay, D+H (…)”. Prosimy o uzupełnienie informacji jakiego producenta są urządzenia dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Czy Zamawiający również będzie żądać od Wykonawcy do przedstawienia stosownej Autoryzacji Producenta zainstalowanych urządzeń przed podpisaniem umowy z Wykonawcą?

Odp.: Instalacja DSO opiera się na urządzeniach firmy Ambient System. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca (lub ewentualny podwykonawca) winien przedstawić (przed podpisaniem umowy) autoryzację (certyfikat na montaż i uruchomienie oraz konserwację).

- Zgodnie z zapisami w uwagach do części II rozdziału III SIWZ „(…) zakres prac objętych opracowaniem pn. „Przebudowa instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH przy ul. Reymonta 23 w Krakowie” [A], będzie polegał na: . … wykonaniu systemów wentylacyjnych wraz z zasilaniem elektrycznym, automatyką, montażem wentylatorów wraz z armaturą i osprzętem, elementów nawiewnych i wywiewnych, nawietrzaków wraz z grzałkami elektrycznymi, i sterownikami, klap przeciwpożarowych wraz z uruchomieniem,  regulacją i pomiarami całego układu i poszczególnych jego elementów oraz innymi niezbędnymi robotami towarzyszącymi W TYM elektrycznymi, SŁABOPRĄDOWYMI, budowlanymi i konstrukcyjnymi W OBSZARZE POMIĘDZY OSIAMI A-D/ 3-9, NA KONDYGNACJACH OD 0 DO 8.

Według rzutów budynku kondygnacji od 0 do 8 w wyznaczonym obszarze (rysunki od nr IE-17 do IE-26 Projektu Wykonawczego przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH przy ul. Reymonta 23 w Krakowie branża elektryczna autorstwa BIPROJEKT Sp. z o.o. z dnia 20.09.2018 r.) instalacja systemu sygnalizacji pożaru ma zostać rozbudowana o następujące urządzenia:

Moduł BX-O2I4 w ilości 16 szt

Moduł BX-IOM w ilości 4 szt

Zasilacz pożarowy (24V/1,5-5,5A) – 3 szt

Jednocześnie w przedmiarze „Część II: Przedmiar IIA-el Budowa systemu wentylacji w części północnej budynku D-8” podane są następujące ilości:

Moduł BX-O2I4 w ilości 21 szt

Moduł BX-IOM w ilości 1 szt

Zasilacz pożarowy (24V/1,5-5,5A) – 1 szt

Prosimy o doprecyzowanie o jaką ilość urządzeń należy rozbudować istniejącą instalację systemu sygnalizacji pożaru.

Odp.: Ilości należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym. Zamawiający przypomina, że przedmiary, zgodnie z zapisami SIWZ, stanowią jedynie materiały pomocnicze. Podstawę przygotowania oferty cenowej stanowią załączone projekty wykonawcze oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

- W przedmiarze „Część II: Przedmiar IIA-el Budowa systemu wentylacji w części północnej budynku D-8” nie wskazano ilości metrów i sztuk dla pozycji nr 43, 56 oraz 57. Prosimy o uzupełnienie i aktualizację przedmiaru.

Odp.: Ilość należy przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym. Zamawiający przypominamy, że przedmiary, zgodnie 
z zapisami SIWZ, stanowią jedynie materiały pomocnicze. Podstawę przygotowania oferty cenowej stanowią załączone projekty wykonawcze oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

- Na rysunku nr IE-26 Projektu Wykonawczego przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH przy ul. Reymonta 23 w Krakowie branża elektryczna został umieszczony dodatkowy wyniesiony panel obsługi systemu sygnalizacji pożaru. Prosimy o sprecyzowanie czy w ramach inwestycji należy rozbudować system o dodatkowy wyniesiony panel obsługi ponieważ ani w przedmiarze ani w Projekcie nie ma mowy o dodatkowym urządzeniu. Jeśli należy rozbudować system o ww. urządzenie prosimy o uzupełnienie i aktualizację przedmiaru.

Odp.: Zamawiający informuje, że wyniesiony panel sterowniczy SSP jest już zabudowany. Nie należy go wyceniać.

- Zgodnie z zapisami rozdziału 4 Projektu Wykonawczego przebudowy instalacji wentylacji w budynku D-8 AGH przy ul. Reymonta 23 w Krakowie branża elektryczna na budynku został zainstalowany zewnętrzny panel wskazań MMI-EAT64 z diodami LED, na którym jest zwizualizowanych 19 klap p.poż. Wg. projektu należy rozbudować instalację o dodatkowy zewnętrzny panel wskazań oraz o zwizualizowanie projektowanych 106 klap. p.poż. Zgodnie z wiedzą Wykonawcy na istniejącym panelu wskazań zostało zwizualizowanych 27 klap p.poż. Dodatkowo według rysunku nr IE-26 Projektu Wykonawczego projektowanych jest 108 klap p.poż. co daje łączny wynik 135 miejsc na panelu. Ze względu na to, że na jednym panelu można umieścić do 64 klap (128 miejsc przy dwóch urządzeniach), zabraknie miejsc dla 7 klap. Prosimy o podanie ilości zewnętrznych paneli wskazań jakie należy przewidzieć przy realizacji inwestycji.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje ilość paneli zgodną z projektem.

- Czy instalacje wentylacyjne które będą podłączone do wentylatorów chemoodpornych mają być w wykonaniu chemoodpornym? Jeśli tak to prosimy o doprecyzowanie w jakim dokładnie mają być one wykonaniu (rodzaj materiału) oraz w jakim zakresie mają być wykonane jako chemoodporne. W dokumentacji instalacje te są opisane jako ocynkowane (wykonanie zwykłe) w klasie szczelności A.

Odp.: Wszystkie instalacje wentylacyjne mają być wykonane ze stali ocynkowanej. Wentylatory zostały dobrane jako chemoodporne, natomiast w celu ograniczenia kosztów zdecydowano się na kanały standardowe, ponieważ większość pracowni stosuje łagodne substancje chemiczne 
o ograniczonej korozyjności.