[image: image1.emf]      Urząd        Miasta i Gminy        Myślenice    



Biuro Zamówień Publicznych                                                                      Myślenice 14.05.2020

Sprawa nr: BZP/271/22/2020
Poniżej zamieszczam pytania i wyjaśnienia złożone w postępowaniu Wykonanie instalacji gazu i kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Drogini”

1. czy jest projekt gazu pokazujący sposób doprowadzenia gazu do kotłowni i pomieszczeń w których będą kuchenki gazowe / z zestawienia materiałów wynika jakby miały być prowadzone w ziemi /a także czy na 200 osób dla których  przygotowane są obiady wystarczy jedna kuchenka 10 kW / 

2. czy jest projekt budowlano-konstrukcyjny określający zakres wykonania robót budowlanych takich jak kominy / wentylacyjny i spalinowy / nawiewu do kotłowni i drzwi  wejściowych – czy jest to tylko w wytycznych branżowych 

3.  czy do montażu dwóch kuchenek gazowych jest nawiew i wywiew i czy pomieszczenia w których mają zostać zamontowane będą miały urządzenia wykrywania nieszczelności  gazu 

4.  czy projektowane pomieszczenie nie ma zbyt małej kubatury , w prawdzie w nowelizacji z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) do ustawy DZU 75 poz 690 paragraf 172, ustawodawca dodał w  paragrafie 176 pkt 7 że kotły z zamkniętą komorą spalania mogą mieć dowolnie ustalaną kubaturę, ale ponad 7 kW obciążenia cieplnego na każdy m3 kubatury to dość  dużo dla tak małego pomieszczenia  – choć jest dopuszczalne. Może można byłoby spróbować zlokalizować kotłownię w miejscu dotychczas istniejącej kotłowni na paliwo stałe i istniejących rozdzielaczy.  

5. czy są inne rysunki technologii kotłowni / przekroje / pokazujące miejsce montażu rozdzielaczy instalacji kotłowni 

6. czy jest projekt elektryczny kotłowni który pokazuje zmianę lokalizacji rozdzielni elektrycznej która znajduje się w pomieszczeniu projektowanej kotłowni a także pokazuje rozwiązania oświetlenia , gniazd wtyczkowych i połączeń wyrównawczych kotłowni

7. czy projektant dopuszcza możliwość zamiany projektowanych kotłów gazowych stojących na fundamentach na kotły wiszące na konstrukcji ściennej 

8. czy jest projekt instalacji centralnego ogrzewania pokazujący miejsce montażu zaworów regulacyjnych na instalacji c.o. -i jaki jest rzeczywisty zakres prac instalacji c.o. do przetargu 

9. Bardzo proszę o przedmiar robót bo na stronie nie znalazłem

10. Nie znalazłem informacji o kominie (jak wysokość ,rzut elewacji i nie wiem czy już stoi czy trzeba budować)

11. Instalacja gazu w zestawieniu materiału jest rura pe fi 63 -56mb ,taśma lokalizacyjna a w specyfikacji jest tylko mowa o instalacji  gazu  w budynku z rur czarnych.

12. Czy budowa rurociągu gazowego na zewnątrz też jest w zakresie. Gdzie jest główny zawór z licznikiem?     

Odpowiedzi:

ad.1. Jest projekt gazu pokazujący sposób doprowadzenia gazu do kotłowni i kuchenek. 

ad.2. Nie był wymagany projekt konstrukcyjny, są tylko wytyczne branżowe. Konstruktor zaakceptował rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w projekcie (podbił rozwiązania projektowe na rysunkach). W opisie jest także charakterystyka pomieszczenia kotłowni oraz na rysunkach jest zaznaczona klasa odporności ogniowej. 

ad.3. W przypadku pomieszczeń, gdzie są kuchenki gazowe, nawiew jest przewidziany przez okna i drzwi, natomiast wywiew przez komin wentylacji grawitacyjnej. Co do systemu detekcji w tych  pomieszczeniach, zgodnie z Rozporządzeniem to nie jest konieczne, bo łączna moc tych urządzeń nie przekracza 60 kW w jednym pomieszczeniu. W każdej kuchni jest po 10 kW.

ad.4. Zlokalizowanie nowej kotłowni (gazowej) w miejscu obecnej, starej kotłowni na paliwo stałe jest niedopuszczalne. 

ad.5. Wszystkie rysunki niezbędne do wykonania kotłowni są w dokumentacji projektowej, również miejsce montaży rozdzielacza.

ad.6. Jest projekt elektryczny. 

ad.7. Kotły wiszące są dopuszczalne, o ile znajdzie się miejsce na ich montaż. 

ad.8. W zakresie instalacji c.o. jest przygotowanie pomieszczenia kotłowni , podłączenie do istniejącej instalacji c.o., hydrauliczne wykonanie kotłowni oraz demontaż istniejącej kotłowni z posprzątaniem pomieszczenia po starej kotłowni. 

ad.9. Przedmiar robót został zamieszczony na stronie internetowej. 

ad.10. Komin jest nowy, zlokalizowany zgodnie z dokumentacją projektową, wysokość 13 m. 

ad.11 i 12.  Budynek zasilany będzie gazem z istniejącego przyłącza gazowego znajdującego się na budynku. Zostanie zamontowany gazomierz G16 oraz reduktor ciśnienia o przepustowości do 25 [m3/h] w szafce na ścianie budynku. 

[image: image2.emf]                    Rynek 8/9, 32 - 400 Myślenice, tel. 12 63 92   300, info@myslenice.pl  



[image: image1.emf][image: image2.emf]