[image: image1.emf]      Urząd        Miasta i Gminy        Myślenice    



Biuro Zamówień Publicznych                                                                      Myślenice 19.05.2020

Sprawa nr: BZP/271/22/2020
Poniżej zamieszczam pytania i wyjaśnienia złożone w postępowaniu Wykonanie instalacji gazu i kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Drogini”

Rozdział 2 Instalacja gazowa  
 

1. nie podana jest wielkości gazomierza i nie ma w zakresie przedmiaru wykonania podejścia gazomierzowego 

2. nie ma pozycji wentylowana skrzynka gazomierzowa ścienna z urządzeniami   / chyba że nie jest to zakresem przetargu / - ale na rysunkach pokazany jest gazomierz, reduktor i zawory DN 50 i MAG3 DN50 .

3. w pozycji 26 i 27 są pokazane kotły 100 kW i 70 kW co może sugerować tylko podłączenie ich jaku urządzenia gazowe, brak jest ich w Rozdziale 3 przedmiaru - kotłownia gazowa – w której będą montowane i podłączane jako urządzenia technologii kotłowni.

 
Odpowiedzi:

ad.1. Budynek zasilany jest z istniejącego przyłącza, a więc wykonanie przyłącza nie jest brane pod uwagę. Zostanie zamontowany gazomierz G16 oraz reduktor ciśnienia o przepustowości do 25 [m3/h]. 

ad.2. Skrzynka gazomierzowa należy uwzględnić w wycenie.

ad.3. Kotły będą podłączone zarówno jako urządzenia gazowe, ale i również będą montowane i podłączane jako urządzenia technologii kotłowni.

Rozdział 3 Kotłownia 
 

- czego dotyczą pozycje 76 - 79  rury stalowe ocynkowane o średnicach DN 15 – DN 50 / razem 80 mb / - bo w opisie zadania ani w dostępnej dokumentacji technologii kotłowni  /opis i dwa rysunki - rzut i schemat / nie mogę ich znaleźć, a do projektu centralnego  

  ogrzewania nie mam dostępu. 

Odpowiedź:

Rury stalowe są z pomieszczenia kotłowni, m.in. obieg od kotłów do rozdzielaczy, od rozdzielaczy na poszczególne obiegi, a następnie podłączenie do istniejącej instalacji c.o.

[image: image2.emf]                    Rynek 8/9, 32 - 400 Myślenice, tel. 12 63 92   300, info@myslenice.pl  



[image: image1.emf][image: image2.emf]