Pismo: KCzp.272-255/20/33                   					Kraków, 2020-07-24

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (20)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-07-24 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- W projekcie są wskazane przykładowe klapy dymowe jako mcr Prolight typ E 160/200 oraz 180/240 z funkcją wyłazu. Według informacji od producenta klapy te nie występują z funkcją wyłazu oraz nie spełniają wymaganej powierzchni czynnej. Prosimy o weryfikację podanych parametrów oraz ustalenie klap możliwych do wyceny.

Odp.: Należy przyjąć zgodnie z opisem architektury:

Klatka schodowa K-01

Największa powierzchnia rzutu klatki schodowej: 66,39m2

Oddymianie:

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-B-02877-4 „Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła” wg. pkt. 4 „wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynków niskich i średniowysokich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej”: Powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż 1,0m2 w budynkach niskich i średniowysokich”. A więc – 66,39x5%=3,32m2

Do określenia parametrów otworu zaprojektowano klapę typ E 180/240 o podstawie min. 300mm z owiewkami i kierownicą – szt. 1

Powierzchnia czynna klapy E 180/240 – 3,37m2 (zgodnie z ogólnodostępnym katalogiem).

Przy doborze klap należy sprawdzić czy spełniają wymagane parametry (powierzchnia czynna klapy, należy wówczas sprawdzić i ewentualnie dostosować wielkość otworu prowadzącego na dach).

Napowietrzanie:

Wymagana powierzchnia napowietrzania wg PN-B-02877-4 „Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła” powinna wynosić: pkt. 6 „geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być co najmniej 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni wszystkich klap dymowych”.

Wymagane napowietrzanie: 1,80x2,40x2x1,3=5,616m2

Napowietrzanie poprzez drzwi na parterze – 2x1,20x3,60 = 8,64m2 warunek spełniony

Klatka schodowa K-03

Największa powierzchnia rzutu klatki schodowej: 49,55m2

Oddymianie:

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-B-02877-4 „Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła” wg. pkt. 4 „wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynków niskich i średniowysokich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej”: Powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż 1,0m2 w budynkach niskich i średniowysokich”. A więc – 49,55x5%=2,48m2

Do określenia parametrów otworu zaprojektowano klapę typ E 160/200 o podstawie min. 300mm z owiewkami i kierownicą – szt. 1

Powierzchnia czynna klapy E 160/220 – 2,75m2

Można zastosować klapę innego dostawcy spełniającą wymagane parametry (powierzchnia czynna klapy, należy wówczas sprawdzić i ewentualnie dostosować wielkość otworu prowadzącego na dach).

Zapis na rysunku A-20 o funkcji wyłazu jest zapisem błędnym. Żadna klapa oddymiająca nie pełni funkcji wyłazu w budynku.

- Prosimy o informację, czy płyty włókno-cementowe w elewacji wentylowanej muszą mieć powłokę antygraffiti jak w opisie technicznym architektury.

Odp.: Tak, płyty włókno-cementowe muszą być zabezpieczone przed graffiti.

- Prosimy o informację, jak należy wykończyć ściany attyk od strony wewnętrznej dachu.

Odp.: Należy wywinąć na ściany wewnętrzne folię PVC.