Pismo: KCzp.272-255/20/56                   					Kraków, 2020-08-13

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (35)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Dot. zjazdu do garażu. Wg rys. PZT-01w  oraz Opisu zagospodarowania terenu, zjazd do garażu podziemnego  należy wykonać z betonu B35 ryflowanego. Wg rys. A-15 , warstwa P15 wskazuje  kostkę brukową 8cm. Prosimy o potwierdzenie, że zjazd do garażu ma być wykonany z betonu B35 ryflowanego."

Odp.: Zapis na przekroju jest błędny. W miejsce kostki brukowej i podsypki należy wycenić beton ryflowany gr 12cm

- Dot. kostki brukowej betonowej na drogach wewnętrznych.

W  ST.03.01.01 Roboty w zakresie nawierzchni różnych pkt. 2.4 Nawierzchnie, pojawia się zapis:

Kostka brukowa betonowa – drogi wewnętrzne,;

Zastosowanie

Do wykonania nawierzchni przewidziano:

- kostkę betonową 10x10x8 (miejsca postojowe, drogi wewnętrzne)

- kostkę betonową 20x10x8 (miejsca postojowe, drogi wewnętrzne)

Lokalizacja - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu architektury i projektem drogowym.

Zarówno projekt architektoniczny jaki i projekt drogowy nie precyzuje lokalizacji w/w typów kostki betonowej. Prosimy o wskazanie lokalizacji dla kostki 10x10x8 i 20x10x8  lub przekazanie dodatkowych rysunków."

Odp.: Plac przed wejściem głównym wykonany jest z płyt o większych wymiarach (zgodnie z rys. Pzt -04) pozostałe chodniki i drogi wykonane są z kostki brukowej wibroprasowanej prostokątnej wymiary jw. Kolorystyka – miejsca postojowe w kolorze ciemnoszarym, drogi oraz elementy oddzielające miejsca postojowe w kolorze jasnoszarym.

- Dot. Kostki brukowa betonowa – chodniki, plac przed wejściem głównym

W ST.03.01.01 Roboty w zakresie nawierzchni różnych pkt. 2.4 Nawierzchnie  oraz w Opisie zagospodarowania terenu pojawia się zapis:

Kostka brukowa betonowa – chodniki, plac przed wejściem głównym ;

Zastosowanie

Do wykonania nawierzchni przewidziano:

- kostkę betonową wym. 68,0x18,0 cm, 53,0x12,0 cm gr. 8,0cm w układzie jak na rysunku szczegółowym

Jednocześnie niżej w treści pojawia się zapis, w którym mowa o układzie z płyt o wymiarach 20x30cm, 20x40cm, 20x50cm (co ma odzwierciedlenie w rys. PZT-04)

Prosimy o informację, które rozwiązanie jest prawidłowe."

Odp.: Należy wykonać zgodnie z rysunkiem – w opisie są podane błędne wielkości płyt chodnikowych

- Prosimy o wskazanie kategorii ruchu dla zaprojektowanych nawierzchni

Odp.: Przyjęta kategoria ruchu Kr-1 na gruncie G-1

- Dot. wjazdu do garażu- Wg detalu A-53w Detal wjazdu do garażu warstwa P11’  nawierzchnia jest z kostki brukowej 6 cm,  wg rys. A-16 (przekrój F-F) warstwa P11 warstwę wierzchnią stanowi kostka brukowa 8cm.  Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania materiałowego.

Odp.: Należy przyjąć do oferty kostkę gr. 8 cm

- Dot. wjazdu do garażu

Na podstawie detalu A-53w i rys. A-16 (przekrój F-F) prosimy o wyjaśnienie w zakresie rozbieżności pod kątem grubości i wskazanych materiałów dla  warstw P11 i P11’.

Odp.: W osi 12-13 należy wykonać i wycenić warstwy zgodnie z P11’. W osi 2-3 należy wykonać i wycenić warstwy zgodnie z P11. Różnica wynika z grubości warstwy spadkowej (wylewka).

- "Dot. stojaków rowerowych

W pkt 2.2. Mała architektura  ST.03.03.00 Elementy małej architektury wskazano stojaki rowerowe  (jako element referencyjny) ze stali ocynkowanej powlekanej proszkowo a wg Opisu  zagospodarowania terenu  jako elementy ze stali nierdzewnej (analogiczne jak na miasteczku AGH). Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania."

Odp.: Najeży przyjąć do oferty stojaki ze stali nierdzewnej.

- "Dot. wiaty śmietnikowej.

Na podstawie zapisu na rys. PZT-05 Wiata Śmietnikowa; "" Elementy konstrukcyjne zgodnie z projektem konstrukcji…Fundamenty wg Projektu Konstrukcji"", prosimy o przekazanie Projektu Konstrukcji"

Odp.: W załączeniu rysunki konstrukcji śmietnika łącznie z zestawieniem zbrojenia

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/K-1_wiata_smietnikowa.zip

- Dot. wiaty śmietnikowej. Prosimy o informację, czy w Ofercie uwzględniać pojemniki na śmieci 1100l (6szt.), jeżeli tak, to w której pozycji tabeli przedmiarowej je ująć.

Odp.: Nie należy uwzględniać wyposażenia wiaty śmietnikowej w pojemniki na śmieci.

- Prosimy o potwierdzenie, że opłaty za wjazd na teren budowy dotyczą wyłącznie wjazdów od ul. Buszka czyli bram Nr 2 i 3 a wjazdy przez pozostałe bramy / szlabany - są dla pojazdów budowy bezpłatne

Odp.: Wykonawca ponosi opłaty w sytuacji gdy zachodzi konieczność wjazdu na teren Uczelni (teren MS AGH i Basen AGH) pojazdów służbowych zgodnie z cennikami MS AGH i Basenu AGH. Przejazd pojazdów budowy na teren budowy przez teren Uczelni, w tym przez bramy 2 i 3, jest bezpłatny. Zamawiający przypomina, że dostęp do terenu budowy będzie od drogi publicznej:

- od strony północnej, od ulicy Armii Krajowej – poprzez wjazd pod przychodnię SCANMED - preferowany i główny dojazd pojazdów budowy.

- od strony południowej, od ulicy Piastowskiej przez ulicę Buszka – poprzez wjazd na teren Miasteczka Studenckiego i Basenu AGH – dojazd pomocniczy dla celów budowy, każdorazowy wjazd pojazdów budowy wymaga zgody inwestora.

Jednocześnie zastrzegamy, że AGH nie zapewnia miejsc parkingowych dla samochodów służbowych na terenie MS AGH i Basenu AGH.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez cały okres trwania budowy utrzyma aktualny brak ograniczeń tonażu dojazdów do terenu budowy.

Odp.: AGH może się odnieść w tej sprawie wyłączenie do ulicy Buszka i wewnętrznych dróg przy akademikach – nie jest planowane ograniczenie tonażu dla tych dróg. Równocześnie przypominamy, że ruch pojazdów budowy po tych ulicach jest wyłączenie pomocniczy, a każdorazowy wjazd pojazdów budowy wymaga zgody inwestora.

- Prosimy o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej NN dla zasilania placu budowy w granicach placu budowy oraz potwierdzenie, że moc przyłączeniowa będzie nie niższa niż 200 kW

Odp.: W związku z przewidywaną wielkością mocy elektrycznej niezbędnej do realizacji zasilania placu budowy - Zamawiający informuje, że wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca winien we własnym zakresie uzyskać od Tauron zasilanie placu budowy dla przedmiotowej inwestycji po wystąpieniu do nich o warunki zasilania oraz ich realizacji.

- Prosimy o potwierdzenie możliwości wykonania przyłączy wod-kan dla zaplecza budowy z budynku Przychodni SCANMED

Odp.: Brak jest takiej możliwości.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni dodatkowe tereny dla zaplecza budowy poza aktualnie wyznaczoną granicą Placu budowy ( jak w załączniku Zakres placu budowy ) np. część  parkingu po zachodniej stronie drogi pożarowej przy bud. DS-17 lub inne

Odp.: Zamawiający ze względu na sposób funkcjonowania Miasteczka Studenckiego AGH i BASENU AGH nie może wyrazić zgody na rozszerzenie zakresu placu budowy.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje odzysku i przekazania na majątek Zamawiającego jakichkolwiek materiałów pochodzących z placu budowy ( kable, rury, kruszywo itp.)

Odp.: Postępowanie z elementami z rozbiórek uregulowane jest w SIWZ oraz wzorze umowy. Ponadto postępowanie ze zdemontowanymi kablami, rurami jest określone w warunkach poszczególnych dysponentów sieci.

- Prosimy o informację czy kosztorys który należy złożyć po wyborze oferty w celu zawarcia umowy o którym mowa w punkcie 15.8 SIWZ musi być zgodny z układem pozycji jak w pomocniczym przedmiarze robót który stanowi załącznik do dokumentacji projektowej.

Odp.: Nie.

- Prosimy o informację w jaki sposób należy uwzględnić w kosztorysie o którym mowa w punkcie 15.8 SIWZ pozycje dotyczące robót innych nie uwzględnionych w pomocniczym przedmiarze robót

Odp.: Według dowolnej czytelnej metody.

- Prosimy o informację czy kosztorys o którym mowa w punkcie 15.8 SIWZ należy złożyć wraz z formularzem ofertowym do oferty

Odp.: Nie.

- Prosimy o przekazanie obliczeń płyty fundamentowej koniecznych do opracowania projektu technologiczno - warsztatowego zakotwietnia płyty fundamentowej mikropalami

Odp.: Siły w mikropalach są przedstawione  na w rysunku pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/sily_w_mikropalach.zip

- "Dot. nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Prosimy o informację, gdzie zlokalizowana jest kostka betonowa 10x10x8 a gdzie 20x10x8.

Wg pkt.2.4. Specyfikacji ""Lokalizacja - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu architektury i projektem drogowym""- Prosimy o przekazanie dokumentacji rysunkowej, na której wskazana jest lokalizacji poszczególnych kostek betonowych"

Odp.: Całość ma zostać wykonana z kostek 20x10, kostka 10x10 traktowana jest jako elementy uzupełniające (w miejscach gdzie pełnowymiarowa kostka się nie mieści). Dopuszcza się również wykonywanie docinania kostek 20x10.

- "Dot. nawierzchni z kostki brukowej betonowej (chodniki, plac przed wejściem głównym)

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie chodniki mają być wykonane z płyt o wymiarach 20x30cm, 20x40cm, 20x50cm (tak jak na placu przed wejściem głównym)

Odp.: Tylko plac przed wejściem głównym projektowany jest z większych płyt. Pozostałe chodniki z kostki 20x10cm

- Z uwagi , iż ilości zbrojenia, zgodne z przekazanym Projektem Wykonawczym są inne (genaralnie wyższe np. rys AGH-PW-K-17 wg zestawień 149t wg przedmiaru 141t,rys.AGH-PW-K-118 wg zestawień 113t wg przedmiaru 111t i każde kolejne z podobnymi różnicami )  niż te zawarte w załączonym Przedmiarze Robót proszę o potwierdzenie że Kosztorys Ofertowy należy sporządzić zgodnie  z Projektem Wykonawczym

Odp.: Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy wykonać zgodnie z pozostałą dokumentacją techniczną.

- Przedmiar ilości robót żelbetowych, wykonany w oparciu o przekazany Projekt Wykonawczy odbiega od ilości zawartych w załączonym Przedmiarze Robót ( np.płyta fundametowa wg otrzymanego przedmiaru 4136 m3, wg własnego przedmiaru 4550 m3) proszę o potwierdzenie że Kosztorys Ofertowy należy sporządzić zgodnie z Projektem Wykonawczym ( ilości sprawdzone w oparciu o otrzymane rysunki wykonawcze)

Odp.: Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy wykonać zgodnie z pozostałą dokumentacją techniczną.

- Symbol wykończenia ścian S5a - naprzemiennie oznaczane są tym symbolem tynk akustyczny czarny oraz ściana mdf akustyczna czarna. Proszę o zróżnicowanie oznaczeń oraz jednoznaczne wskazanie który rodzaj wykończenia, należy zastosować na których ścianach. W chwili obecnej zdublowany symbol wprowadza w błąd.

Odp.: W załączeniu skorygowany rysunek AW-16 ze zmianą oznaczenia tynku akustycznego

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-16.pdf

- Wykładzina PCV grafitowa została oznaczona symbolami SP2 oraz 2PS - proszę o wskazanie różnic między symbolami. Czy dotyczą one dokładnie tej samej wykładziny?

Odp.:  Różne opisy stosowane są w pomieszczeniach o różnych funkcjach (np. korytarz i szatnia. Natomiast zaprojektowane tam zostały posadzki tego samego materiału i koloru. Parametry wykładzin podano  w opisie wnętrz.

- Siedzisko składane na trybuny - wg opisu projektu wnętrz siedzisko ma być tapicerowane w kolorze grafitowym, jednocześnie w dokumentacji znajduje się zapis, że siedziska mają być odporne na warunki atmosferyczne. W związku z powyższymi zapisami, proszę o potwierdzenie, czy należy wycenić siedziska tapicerowane?

Odp.: Tak należy wycenić krzesełka o siedziskach tapicerowanych.

- Siedzisko składane na trybuny - proszę o określenie czy siedziska należy wycenić jako łączone ze sobą na wspólnych elementarz wsporczych (jak na wizualizacji załączonej do specyfikacji) czy jako na osobnych elementach montażowych, które montowane sa w odstępach co 60cm - jak w oznaczeniu na rzucie kondygnacji.

Odp.: Dopuszczalne są oba sposoby montażu krzesełek.

- Proszę o określenie, czy w zakresie oferty należy uwzględnić demontowalną wykładzinę ochronną w rolce, zaprojektowaną z myślą o imprezach okolicznościowych?

Odp.: Wykładzina ochronna nie jest objęta tym zamówieniem – nie należy jej wyceniać.

- Jeżeli wykładzina w rolce służąca do zabezpieczenia posadzki w trakcie imprez okolicznościowych jest w zakresie przetargu, proszę o określenie ilości m2 / ilości rolek wykładziny, które należy przekazać Zamawiającemu?

Odp.: Wykładzina ochronna nie jest objęta tym zamówieniem – nie należy jej wyceniać.

- Do jakiej wysokości od poziomu terenu należy wykonać zabezpieczenie antygraffiti

Odp.: Zgodnie z opisem płyty włókno-cementowe elewacyjne powinny być fabrycznie zabezpieczone przed graffiti, niezależnie od miejsca ułożenia na elewacji.

- Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza system mocowania, do podkonstrukcji, okładzin elewacyjnych z płyt włókno-cementowych za pomocą nitów (łączniki widoczne)

Odp.: Mocowanie płyt za pomocą nitów jest wymagane do mocowania płyt okładzin stropu.

- W punkcie 5.5 Opisu Technicznego wskazano jako materiał termoizolacyjny wełnę z wiatroizolacją . W następnej części tego punktu opisano wykonanie prac w technologii ETICS, w której nie stosuje się wełny z wiatroizolacją. Prosimy o rewizję zapisów punktu 5.5 Opisu Technicznego

Odp.: Fragment opisu dotyczący położenia siatki i tynku dotyczy tych fragmentów elewacji które są tynkowane (wewnętrzna strona nadwieszenia przy przesadzanym drzewie, wejście w osi 12). W tych miejscach należy zrezygnować z wełny z welonem. Przy elewacji wentylowanej (wykończenie z płyt włókno - cementowych należy stosować wełnę z wiatroizolacją

- "Proszę o wskazanie produktu referencyjnego dla okna O5** - zaprojektowano okno w klasie EI60 oddymiające, uchylne

Jaka jest wymagana powierzchnia oddymiania okna"

Odp.: Zgodnie z opisem architektonicznym łączna powierzchnia czynna oddymiania 2 kwater uchylnych (okno O5**, okno 07A) wynosi 1,30m2 Zamawiający nie podaje produktów referencyjnych.

- "Proszę o wskazanie produktu referencyjnego dla okna O7A - zaprojektowano okno oddymiające, uchylne.  Jaka jest wymagana powierzchnia oddymiania okna"

Odp.: Zgodnie z opisem architektonicznym łączna powierzchnia czynna oddymiania 2 kwater uchylnych (okno O5**, okno 07A) wynosi 1,30m2. Zamawiający nie podaje produktów referencyjnych.

- Okna O3, O4, O6 nie spełniają warunków opisanych w paragrafie 301 WT. Proszę o wskazanie odstępstwa lub innego uzgodnienia stwierdzającego zgodność zaprojektowanych okien O3, O4, O6 z paragrafem 301 Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i ich Usytuowanie.

Odp.:

- okno O3 i O4 usytuowane jest na wys. 5,28 od poz. posadzki w hali sportowej i 122cm od poz. terenu przylegającego do budynku – wymagania dotyczące min. 85cm od posadzki zostało spełnione.

-  okno O6  - usytuowane jest  w przestrzeni korytarza przy kawiarni na 1 piętrze i hali squasha na 2 piętrze. Na 1 piętrze stanowi wyjście na taras, na 2 piętrze do wysokości szprosu okna nieotwieralnego należy zastosować zgodnie z § 301 szkło o podwyższonej wytrzymałości.

Wymaganie to dotyczy wszystkich okien których podokienniki są mniejsze niż 85cm (oprócz przyziemia i tarasów).

Opisane w projekcie szkło jest szkłem o podwyższonej wytrzymałości zgodnie z WT.

- Ścian osłonowa z drzwiami oznaczona AI26 w wyposażeniu podano - drzwi otwierane automatycznie. Proszę o doprecyzowanie funkcjonalności automatyki drzwiowej, czy należy zastosować automat do napowietrzania (otwarcie po podaniu sygnału z centrali), czy należy zastosować automat do drzwi komunikacyjnych z czujnikami ruchu dwukierunkowym.

Odp.  Drzwi wyjściowe zewnętrzne stanowiące napowietrzanie klatki schodowej –zgodnie  z opisem klap oddymiających.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni teren przy budynku basenu do postawienia agregatu prądotwórczego na czas przepięcia kabli przeznaczonych do przekładki.

Odp.: Zamawiający potwierdza taką możliwość.