Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-17

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (37)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

ROBOTY ZIEMNE:

- W przedmiarze brak pozycji zabezpieczenia wykopu przed napływem wód gruntowych. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić te prace?

Odp.: Zabezpieczenie wykopu przed napływem wód gruntowych jest w zakresie przedmiotowego postępowania - należy je wycenić. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Dodatkowe pozycje można dopisać w dowolnym, ale czytelnym miejscu zgodnie z zasadami kosztorysowania.

- Ze względu na trudne uwarunkowania hydrogeologiczne prosimy o informację, na którym etapie robót żelbetowych możliwe będzie zasypanie ścian zewnętrznych budynku, oraz zakończenie pompowania wody z wykopu (pochodzącej m.in. z opadów atmosferycznych). Z uwagi na duże koszty jakie generują te prace, prosimy o uzupełnienie informacji.

Odp.: Zasypanie ścian zewnętrznych budynku będzie możliwe:

- do 1/3 wysokości po 14 dniach od rozszalowania ścian,

- całość po 14 dniach od zabetonowania ostatniej działki roboczej stropu poz. 0

Przy obecnym układzie mikropali pompowanie można przerwać po zakończeniu robót żelbetowych dla całego budynku.  Możliwe jest jednak zmodyfikowanie układu mikropali do takiego, który pozwoli na wcześniejsze przerwanie pompowania.

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE:

- Zgodnie z PW konstrukcji płyty audytoryjne mają być wykonane jako prefabrykowane segmenty, z kolei w opisie projektu wnętrz trybuny opisane są jako żelbetowe (beton). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Płyty audytoryjne powinny zostać wykonane jako prefabrykowane segmenty żelbetowe.

- Płyty audytoryjne prefabrykowane mają być oparte na podkładkach elastomerowych, które nie zostały ujęte w przedmiarze (ilość 121,5mb). Proszę o informację w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy oraz podanie wymagań jakie mają spełniać podkładki?

Odp.: Podkładki elastomerowe o minimalnej nośności 40 kN/mb należy ująć w kosztorysie ofertowym w dowolnym, ale czytelnym miejscu zgodnie z zasadami kosztorysowania.

- Nie uwzględniono podkładek elastomerowych pod płyty HC – ilość 232 mb (zgodnie z opisem rysunków oraz opisem technicznym) – proszę o potwierdzenie ich zastosowania oraz informację jakie mają spełniać wymagania. Proszę o informację, w której  pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Podkładki elastomerowe pod płyty HC powinny mieć minimalną nośność:

- 140 kN/mb dla płyt HC 400 na stropodachu

- 110 kN/mb dla płyt HC 320 na poz.+3

Pod linkiem dodatkowy rys konstr. - PW–K-49 wraz ze specyfikacją. Wycenę należy ująć w ofercie.

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AGH-PW-K-49_specyfikacja.pdf

- Prosimy o potwierdzenie, że ściany szczytowe Sali B: ściana w osi 13 K-P (ilość 187m3), ściana w osi 4 K-P (ilość 137,5m3) oraz belki SH5, SH6 i SH7 (ilości 57,4m3),  słupy Sali A mają być wykonane z betonu architektonicznego. Prosimy o wskazanie miejsca w przedmiarze, w którym należy uwzględnić powyższe, gdyż wykonanie ścian z betonu architektonicznego generuje wysokie koszty.

Odp.: Tak, te elementy  należy wykonać (wycenić) jako elementy z betonu architektonicznego.  Wycenę należy ująć w ofercie.

- Zgodnie z przedmiarem płyta fundamentowa ma 4 136,037 m3, natomiast po przeliczeniu wyszło  4590m3 proszę o wyjaśnienie, w której pozycji należy uwzględnić brakującą ilość betonu?

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- W Hali B w projekcie konstrukcji ściana szczytowa jest do rzędnej +9.52, natomiast w projekcie wykończenia wnętrz ściana z betonu architektonicznego jest do rzędnej +8,93 – proszę o podanie prawidłowej rzędnej ściany szczytowej.

Odp.:  Zgodnie z projektem konstrukcji  +9,52

- Zgodnie z projektem architektury oraz przedmiarem schody na trybunach mają być betonowe, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o deskowanie oraz zbrojenie tych schodów. Prosimy o wskazanie w przedmiarze pozycji zbrojenie schodów żelbetowych zlokalizowanych na płytach trybun ( segmentach).

Odp.: Stopnie nie są elementem konstrukcyjnym, należy je wykonać jako betonowe.

- Zgodnie z rys. AGH-PW-K-10 słupów S19 powinno być 2 szt., na rysunkach deskowań poszczególnych stropów jest jeden słup o oznaczeniu S19. Proszę o wyjaśnienie.

Odp.: Powinien być jeden słup S19, czyli zgodnie z rzutami.

- Z projektu wynika, że ściany fundamentowe zewnętrzne należy podwójnie izolować (technologia TBW oraz izolacja przeciwwodna typu ciężkiego). W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że płyta fundamentowa powinna być wykonana w podwójnej izolacji.

Odp.: Tak, zaprojektowano podwójną izolację.

- Prosimy o udostępnienie projektu technologiczno-warsztatowego mikropali wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej oraz płytek oporowych.

Odp.: Projekt technologiczno – warsztatowy mikropali jest częścią składową organizacji pracy na budowie, należy go przedstawić nadzorowi inwestorskiemu i projektantowi do akceptacji, analogicznie jak projekt TBW.

- Na rysunku nr. A-47 projektu architektonicznego pokazany jest fundament żelbetowy pod siedzisko ławki. W związku z brakiem rysunku w dokumentacji przedstawiającego powyższy fundament, prosimy o udostępnienie rysunku deskowania i zbrojenia oraz o wskazanie pozycji w przedmiarze, w której należy ująć powyższy zakres.

Odp.: Ławka powinna być oparta na fundamencie betonowym, zgodnie z wytycznymi dostawcy ławki. Ławka okrągła - w ilości szt. 1 ma być wykonana jako pełne koło o promieniu 2,0m. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Zgodnie z przekazanym przedmiarem ilość stali zbrojeniowej wynosi 859,088t  i jest zaniżona względem projektu o około 35,8t  Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakującą ilość.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- W przekroju G-G PW architektury góra płyty fundamentowej pomiędzy osiami 2-4 jest na poziomie -3,38, natomiast w PW konstrukcji jest na poziomie -4,18, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Pomiędzy osiami 2 -4 jest przekrój przez pochylnię. Celowo nie podawano na rys. arch. kot wysokościowych ponieważ rzędna jest zmienna.

- Zgodnie z opisem technicznym izolacja cieplna ścian fundamentowych posiada grubość 15cm, na rysunku A-47w izolacja ma 20 cm grubości. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Należy przyjąć zgodnie z opisem 15cm.

- Proszę o potwierdzenie, że ściany żelbetowe wewnętrzne zbiornika na wodę deszczową mają zostać wykonane w technologii TBW?

Odp.: Tak,  mają być wykonane w technologii TBW.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

- Prosimy o wyjaśnienie jaką grubość paneli lamelowych należy przyjąć na kondygnacji podziemnej? Podana w opisie grubość to 10cm, wg. przekrojów jest to 15cm.

Odp.: Należy przyjąć 15cm – w opisie jest podana błędna grubość.

- Brak pozycji dotyczących wykończenia posadzki w czerpni (wg. przekroju 2m styrobetonu – 10cm wylewka – płytki ceramiczne). Czy wykończenie posadzki czerpni jest w zakresie Wykonawcy? Prosimy o podanie pozycji w której należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Tak, wykończenie czerpni jest w zakresie wykonawcy. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Wycenę należy ująć w ofercie.

- W opisie architektury pojawia się informacja o malowaniu sufitów, brak pozycji w tabeli przedmiarowej. Prosimy o informację czy należy uwzględnić malowanie sufitów?

Odp.: Należy uwzględnić malowanie sufitów. Nie dotyczy to sufitów nad sufitami rastrowymi, które nie mają być tynkowane ani malowane. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- W tabeli przedmiarowej pojawia się posadzka P12a. Brak danej posadzki na przekrojach. Prosimy o wskazanie gdzie występuje dana posadzka.

Odp.: Posadzka P12a znajduje się w pomieszczeniach technicznych podpiwniczenia, w których nie występuje ruszt z krat

Warstwy:

2cm	pł. gres

5cm 	wylewka cem – wap.

folia PE gr min. 0,2mm

3cm 	styropian twardy

folia PE gr min. 0,2mm

płyta fundamentowa

- Na przekrojach F-F i E-E na klatce schodowej pojawiają się rozbieżności dotyczące wykończenia posadzki przy schodach. Na przekroju F-F widać sam żelbet na przekroju E-E posadzkę P06. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj posadzki powinien występować na klatce schodowej?

Odp.: Posadzki na klatce schodowej należy wykonać (wycenić) zgodnie z przekrojem E-E warstwy o nr P6

- Prosimy o wyjaśnienie jaki typ posadzki  należy przyjąć w pomieszczeniach 2.28 i 2.25? Wg. Przekrojów architektury posadzka jak pod płytkami, wg. Architektury wnętrz wykładzina.

Odp.:  W pomieszczeniach 2.28 i 2.25 wykładzina PVC zgodnie z rys. AW- 31

- Prosimy o wyjaśnienie jakie wykończenie posadzek należy zastosować w pomieszczeniach piwnicy? Prosimy o doszczegółowienie z czego powinien być wykonany cokolik?

Odp.: Posadzki w piwnicy zgodnie z projektem architektury wnętrz. Dla pomieszczeń  wykończonych pł. ceramicznymi – cokół ceramiczny, dla posadzek  PVC - cokół PVC, dla posadzek betonowych – brak cokołu.

- W tabeli przedmiarowej pojawia się pozycja tylko dla wycieraczek zewnętrznych. Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić również wycieraczki wewnętrzne?

Odp.: Tak, należy ująć w wycenie wycieraczki wewnętrzne, zgodnie z projektem.

- W opisie technicznym pkt. 7.1 podano, że jastrych cementowy ma mieć wytrzymałość na ściskanie min 30N/mm2. Standardowa wylewka jastrychowa ma wytrzymałość na ściskanie min. 12 N/mm2. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać wylewkę betonową o wytrzymałości min. 30N/mm2.

Odp.: Standardowa wytrzymałość jastrychów cementowych to 20-25 MPa (N/mm2). Na tym obiekcie, ze względu na duże obciążenia eksploatacyjne pomieszczeń zaprojektowano jastrych o podwyższonej wytrzymałości i taki należy wykonać (wycenić).

- Prosimy o informację jakie wymiary powinny mieć płyty sufitu podwieszanego z wełny drzewnej w hali A. Według rysunków jest to wymiar 180x60, a w STWIORB jest podany wymiar 120x60.

Odp.: Należy przyjąć zgodnie z rys. proj. wnętrz.

- Wg opisu technicznego architektury: W pomieszczeniach 01/20, 01/21, 01/22 należy stosować beton B25 z wykończeniem niepylnym; zatarty na gładko z zabezpieczeniem impregnatem. Na projekcie architektury wnętrz w pomieszczeniach tych widoczna jest posadzka PCV. Jakie wykończenie posadzek należy przyjąć? Prosimy o uszczegółowienie gdzie należy zastosować impregnat do posadzki betonowej.

Odp.: Posadzki wykonać zgodnie z rys.  AW-17

- spoczniki , na poz. przyziemia oraz parteru – PVC w kolorystyce analogicznej jak pomieszczenia obok,

- biegi schodów i spocznik pośredni z płyt gresowych

Ściany i sufity tynkowane, malowane (zgodnie z rys AW-16)

- Czy trybuny oraz schody na trybunach mają być wykończone płytkami? Wg. rysunku AW-15 architektury wnętrz płytki na całości trybun, schody betonowe. Wg. przekroju A-A Posadzka P8 (klatka schodowa/trybuna) wykończenie płytkami.

Odp.: Należy zgodnie z proj. wnętrz - schody trybun – betonowe, beton zatarty na gładko i impregnowany.

- Przedmiar dotyczący posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych GRES o wym.  60 x 120 cm   na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm z wykończeniem cokołu gres barwiony w masie wym 60x120cm jest zaniżony o ok. 220 m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące ilości.

Odp.: Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Przedmiar dotyczący posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych GRES o wym.  60 x 60 cm   na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm z wykończeniem cokołu gres barwiony w masie  wym 60x60cm (2,3) jest zaniżony o ok. 23,5 m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące ilości.

Odp.: Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Proszę o potwierdzenie czy wykończenie posadzki i ścian siłowni (1.32, 1.33) wchodzi w zakres wyceny?

Odp.: Tak. W zakres oferty nie wchodzi jedynie wyposażenie ruchome siłowni.

- Proszę o potwierdzenie czy wykończenie posadzek i ścian sal ćwiczeń C, D, E, F, G wchodzą w zakres wyceny?

Odp.: Tak

- Proszę o doprecyzowanie co należy wycenić w wykończeniu pomieszczeń 1.23, 1.24, 1.25?

Odp.: Odpowiedź umieszczono w dokumencie ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (14) z 23.07.2020

- Istnieje rozbieżność pomiędzy udostępnionymi przedmiarami a opisem SIWZ. W Przedmiarach brak: Wyposażenia sal A i B w tablice elektryczne, Tablic do pomiaru 24 sek. (nad każdą tablicą do koszyków 16 szt.), Tuleje do montażu słupków dla boisk siatkówki, badmintona, oraz talerzyki do montażu bramek do piłki ręcznej/futsalu, Lustra z drążkiem do ćwiczeń. Proszę o dopisanie pozycji do przedmiarów.

Odp.: Odpowiedź umieszczono w dokumencie ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (14) z 23.07.2020

- Napisy na ścianie - Proszę o określenie sposobu wykonania (litery przestrzenne np. z plexi, liternictwo z folii, malowane bezpośrednio na ścianie, tablice aluminiowe)?

Odp.:  Piktogramy należy wykonać jako nadruk na folii samoprzylepnej przeznaczonej  do dekoracji ściennej. Świeżo malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie

- Proszę o doprecyzowanie wykonania piktogramów - czy grawerowane z laminatu czy elementy przestrzenne np. z plexi?

Odp.: Piktogramy należy wykonać jako nadruk na folii samoprzylepnej przeznaczonej  do dekoracji ściennej. Świeżo malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Większe elementy oznakowania – zgodnie z załączonymi rysunkami AW-36, AW-36a, AW-36b

- Brak jest wymiarowania poszczególnych napisów, piktogramów. Podany w opisie wymiar - wysokość 25 cm  - dotyczy tabliczek do oznakowania pomieszczeń? Mocowanie tabliczek - klejone do drzwi czy mocowane do ściany za pomocą kołków rozporowych?

Odp.: W opisie wnętrz podany jest błędny wymiar. Należy wykonać (wycenić) tabliczki zgodnie z poniższym rysunkiem AW-36b . Tabliczki montowane na ścianach kołkami rozporowymi.

Pozostałe elementy identyfikacji objęte ofertą należy wykonać zgodnie z rys AW-36_korekta, AW-36a_LOGO_AGH.

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW36b.pdf

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-36_korekta.pdf

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW36a_LOGO_AGH.pdf

- Oznakowanie pionowe w garażu - czy wszystkie napisy wykonane mają być techniką szablonową na betonowych ścianach?

Odp.: TAK

- W projekcie  określono parametry techniczne płytek w tak szerokim zakresie, że spełnienie wszystkich wskazuje jednoznacznie producenta. Prosimy o określenie kluczowych parametrów dla tego zakresu, które spowoduje dopuszczenie więcej niż tylko jednego producenta.

Odp.:

Zamawiający informuję że poniższe projektowe parametry płytek spełniają różni producenci, ale poniższe są kluczowe:

Hall główny wejściowy, Korytarze III piętra

Posadzka gresowa o wym. 60x120cm, 60x60cm;

Wymagane kluczowe parametry:

- Gres prasowany na sucho, barwiony w masie - Grupa B1a UGL

- Nasiąkliwość wodna poniżej 0,1%

- Mrozoodporna

- Wytrzymałość na zginanie >45N/mm2

- Odporność na ścieranie ≤150mm3

- Odporna chemicznie,

- Format 120x60cm (wymiar zestawczy) – kolor biały matowy,

- Format 60x60cm (wymiar zestawczy) – kolor czerwony matowy,

- Grubość min. 9,0 mm

- Kolor biały i czerwony  matowy,

- Odporna na plamienie

- Powierzchnia naturalna itp. (nawierzchnie niepolerowane – ze względu na wymaganą 	antypoślizgowość)

- Antypoślizg stopą obutą: min. R9,

Posadzki umywalni:

Posadzka gresowa o wym 60x120cm, 60x60cm;

Wymagane parametry:

- Gres prasowany na sucho, barwiony w masie - Grupa B1a UGL

- Nasiąkliwość wodna poniżej 0,1%

- Mrozoodporna

- Wytrzymałość na zginanie >45N/mm2

- Odporność na ścieranie ≤150mm3

- Odporna chemicznie,

- Format 120x60cm (wymiar zestawczy) – kolor biały,

- Format 60x60cm (wymiar zestawczy) – kolory zgodnie z projektem, matowy

- Grubość min. 9,0 mm

- Odporna na plamienie

- Powierzchnia naturalna itp. (nawierzchnie niepolerowane – ze względu na wymaganą 	antypoślizgowość)

- Antypoślizg stopą obutą: min. R10,

- Antypoślizg stopą bosą: min. A

Część posadzki w rejonie natrysków antypoślizg stopą bosą min. B. W strefie natrysków dopuszcza się stosowanie mniejszych formatów (np. mozaiki o wymaganej antypoślizgowości min. B)

- W projekcie określono parametry techniczne posadzek sportowych w tak szerokim zakresie, że spełnienie wszystkich wskazuje jednoznacznie producenta. Prosimy o określenie kluczowych parametrów dla tego zakresu, które spowoduje dopuszczenie więcej niż tylko jednego producenta.

Odp.: Parametry posadzki sportowej zostały opisane zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie Pzp, Zamawiający jednak żeby rozszerzyć grono potencjalnych producentów podłóg sportowych dla przedmiotowej hali sportowej zmienia minimalne parametry wymagane dla tych podłóg.

PODŁOGA SPORTOWA DREWNIANA – HALA A

Opis wymaganych minimalnych parametrów podłogi sportowej w hali A:

- Podłoga sportowa wykończoną litą deską (panelem) z klonu

- Grubość min. 20 mm

- System musi:

- składać się z konstrukcji podwójnie legarowanej

- być kotwiony do podłoża

- Całą podłogę należy odsunąć od ściany o 1-3,5 cm z wyjątkiem wejść i słupów, co daje możliwość cyrkulacji powietrza pod konstrukcją.

- Posadzka ma być wyposażona w wentylację mechaniczną przestrzeni  legarów wymuszającą ruch powietrza

- Podłogę należy wykończyć listwą wentylacyjną, wyfrezowaną tak, aby umożliwić dodatkową cyrkulację powietrza pod podłogą.

- Cały system podłogi: deska, legary, podkładki, itd. muszą pochodzić od producenta podłogi – nie dopuszcza się zastosowania zamienników lub obcych komponentów.

- Uwaga: w miejscach w których zlokalizowane są kosze najazdowe, oraz na trasie ich transportu - konstrukcja powinna być wzmocniona. Dokładną lokalizację wzmocnień należy na etapie wykonywania uzgodnić z Inwestorem.

Wybrane minimalne właściwości systemu podłogi:

| Właściwości | Metoda testu | Jednostka | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik tarcia (poślizg) | EN 13036-4 lub równoważna | - | ≥82 |
| Amortyzacja uderzeń (absorpcja energii) | EN 14808 lub równoważna | % | ≥58 |
| Odkształcenie pionowe | EN 14809 lub równoważna | mm | 2.3 ÷ 3.3 |
| Odbicie pionowe piłki | EN 12235 lub równoważna | % | min. 94% |
| Odporność na ścieranie | EN ISO 5470-1 lub równoważna | g | max. 0.07 |
| Odporność na wgniecenia | EN 1516 lub równoważna | mm | max. 0.20 |

Wymagania certyfikacyjne dotyczące systemu podłogi drewnianej:

- Zgodność systemu podłogi z normą EN 14904 lub równoważną;

- Raport z klasyfikacji ogniowej całego systemu podłogi – poziom min. CflS1;

Zastrzeżenia instalacyjne:

Nie dopuszcza się zastosowania klepek klonowych łączonych od czoła z małych fragmentów klepkowych

PODŁOGA SPORTOWA PVC – HALA B

Zamawiający rezygnuje z konieczności posiadania dla podłogi sportowej z wykładziną PVC certyfikatów federacji sportowych halowych gier zespołowych tj. EHF, FIBA oraz FIVB, a minimalny wymagany parametr grubości wykładziny to 7 mm. Ponadto podłogę tę wykonać o konstrukcji minimum dwulegarowej.

PODŁOGA SPORTOWA DO SAL ĆWICZEŃ

Zamawiający rezygnuje z konieczności posiadania dla podłogi sportowej w Sali ćwiczeń z certyfikatu FIBA

POSADZKI SPORTOWE W POM. SIŁOWNI

Minimalny wymagany parametr grubości wykładziny to 7 mm

- W projekcie  określono parametry techniczne sufitów podwieszanych w tak szerokim zakresie, że spełnienie wszystkich wskazuje jednoznacznie producenta. Prosimy o określenie kluczowych parametrów dla tego zakresu, które spowoduje dopuszczenie więcej niż tylko jednego producenta.

Odp.: Należy stosować sufity podwieszane o parametrach zgodnych z opisanymi w projekcie. Parametry sufitów spełniają różni producenci.

PZT i MAŁA ARCHITEKTURA

- Prosimy o uzupełnienie rysunku fundamentu oraz płyty fundamentowej dla wiaty śmietnikowej. Według rysunku PZT05 fundament według projektu konstrukcji, w konstrukcji nie ma takiego rysunku.

Odp.: W poniższym linku rysunek Pzt–05a z konstrukcją budynku wraz z zestawieniem zbrojenia fundamentów.

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/Pzt-05a.pdf

- W projekcie brak rysunku masztów i fundamentu pod maszty. Prosimy o uzupełnienie

Odp.: Trzy maszty o wysokości 10 m należy wykonać zgodnie z opisem proj. zagospodarowania terenu jako elementy typowe z włókna szklanego, dostarczane na budowę przez dostawcę łącznie z wytycznymi pod fundament.

Uwaga w stosunku do zapisów w ww. opisie zamawiający informuje, że maszt winien umożliwiać montaż flag o szerokości 150 cm i wysokości 500 cm. Ponadto powinien być wyposażony:

- w głowice obrotową z elementem wieńczącym

- linkę z obciążnikiem

- knagę wewnętrzną z zamkiem

- opaski z tworzywa (min. 9 szt.) do zamocowania flagi o wys. 5,0 m

- wspornik z zawiasem (do złożenia masztu)

- górną poprzeczkę do napięcia flagi (eksponowanie flagi w dni bezwietrzne)

Maszty do czasu odbioru inwestycji mogą być używane przez wykonawcę do umieszczenia na nich flag z logiem wykonawcy.

DACH

- W projekcie brak informacji dotyczących warstw dachowych na poziomie piętra III dla obszaru w osiach 12/J-K. Prosimy o doprecyzowanie. W jaki sposób przewidziano odprowadzenie wody z tego obszaru. Czy należy przewidzieć warstwy spadkowe, attyki i przelewy awaryjne dla tego obszaru?

Odp.: Tak, należy przewidzieć wykończenie z pł. gres,  i przelewy awaryjne. Dodatkowy detal w linku (A-54).

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-54.pdf

- Zgodnie z przekazanym przedmiarem powierzchnia dachu P2 wynosi 1007,79 m2 i jest zaniżona o około 57m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy przewidzieć brakującą ilość.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Prosimy potwierdzenie, że ilość podana w przedmiarze dotyczącym pokryć dachowych zawiera izolację obszaru na poziomie piętra III w osiach 12/J-K.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Zgodnie z opisem technicznym dotyczącym przelewów awaryjnych „Przelewy przewidziano jako awaryjne odwodnienie stropodachu. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem rzutu dachu”. Rzut dachu nie wskazuje ilości oraz rozmieszczenia przelewów. Prosimy o doprecyzowanie założeń

Odp.: Przelewy należy wykonać jedynie na dachach nad halami sportowymi – łącznie 6 szt. Przelewy należy wykonać jako prostokątne o wym. min 300x100 mm dostosowane do łączenia z folią PVC. W linku poniżej zamawiający przesyła skorygowany rysunek

A-06 z naniesionymi przelewami awaryjnymi.

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-06-1.pdf

- Zgodnie z przekazanym przedmiarem powierzchnia podkładów betonowych na stropie (warstwa spadkowa) dla dachu P2 wynosi 73,07 m3 i jest zaniżona o około 70m3. Prosimy o informację, w której pozycji należy przewidzieć brakującą ilość.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Zgodnie z przekazanym przedmiarem długość opaski ze żwiru dla dachu P2 wynosi 147,93 mb i jest zaniżona o około 130mb. Ponadto podana w przedmiarze jej grubość to 8cm, natomiast wg projektu jest to zakres 21-29cm. Prosimy o informację, w której pozycji należy ująć brakującą ilość.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Zgodnie z przekazanym przedmiarem dla dachu P2 ilość pozycji „Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1  cm różnicy grubości Krotność = 7” to 147,93m2. Ilość jest zaniżona o około 750m2, ponieważ warstwa ta jest przewidziana w projekcie na całej powierzchni dachu P2 (minimalna grubość warstwy według projektu to 15cm, z czego wynika, że warstwa ta wraz z warstwą z innej pozycji o gr. 8cm powinna zostać przyjęta na całej powierzchni dachu). Prosimy o informację, w której pozycji należy przewidzieć brakującą ilość.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- W projekcie brak informacji dotyczących warstw dachowych i wykończeniowych na poziomie piętra III dla pochylni dla niepełnosprawnych w osiach 3/I. Prosimy o doprecyzowanie.

Odp.: W linku dodatkowy rysunek A-55 - przekrój przez wyjście na taras użytkowy.

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-55.pdf

- Zgodnie z przekazanym przedmiarem powierzchnia dachu P3 wynosi 401,14 m2 i jest zaniżona o około 20m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy przewidzieć brakującą ilość.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Zgodnie z projektem architektury strop nad piętrem II w osiach B-I/1-4 należy wykonać w spadku (gr. 30-40cm). Natomiast zgodnie z projektem konstrukcji strop ma jednolitą grubość na całej powierzchni, tj. 30cm. Prosimy o podanie ostatecznego rozwiązania. Zwracamy uwagę, że w przypadku konieczności wykonania niezależnej warstwy spadkowej z betonu musi ona mieć minimalną wysokość 5cm co powodowałoby podniesienie poziomu warstw dachowych przy zachowaniu projektowego spadku.

Odp.: Spadek należy wyrobić w trakcie betonowania stropu, bez zmian  układu zbrojenia.

- Rysunki projektu architektury (przekroje pionowe przez budynek) nie wskazują na zastosowanie warstwy żwiru płukanego dla dachu P3. Prosimy o informację czy należy stosować warstwę żwiru płukanego.

Odp.: Tak, należy stosować warstwę drenażową, poniżej warstwy wegetacyjnej.

- Zgodnie z przekazanym przedmiarem dla dachu P3 ilość pozycji „Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8cm” to 307,00m2. Ilość jest zaniżona o około 50m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy przewidzieć brakującą ilość.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Zgodnie z przekazanym przedmiarem dla dachu P1 ilość pozycji „Płyta OSB gr.2 cm pod obróbkę” to 153,59m2. Ilość jest zaniżona o około 20m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy przewidzieć brakującą ilość.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Zgodnie z przekazanym przedmiarem dla dachu P1 ilość pozycji „Pokrycie dachów membraną PCV gr 1,8mm - obróbki attyk i przyłączy do  ścian” to 324,11m2. Ilość jest zaniżona o około 20m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy przewidzieć brakującą ilość.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Zgodnie z przekazanym przedmiarem dla dachu P1 ilość pozycji „Izolacje cieplne ścian attyki budynków wielokondygnacyjnych,  płytami z  wełny mineralnej gr 10cm” oraz „Izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynków wielokondygnacyjnych -  mocowanie folii paroizolacyjnej” to 145,24m2. Ilość jest zaniżona o około 40m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy przewidzieć brakującą ilość.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Prosimy o udostepnienie detalu mocowania sufitu podwieszanego z wełny drzewnej.

Odp.: Należy stosować podkonstrukcję uzgodnioną z dostawcą sufitu podwieszanego, zapewniającą odporność na uderzenia – A1.

Poniżej przykładowy  sposób montażu. Dopuszcza się zmianę sposobu montażu w zależności od wymagań przyjętego dostawcy sufitu.

- Prosimy o wskazanie rzędnej sufitów podwieszanych na halach A i B.

Odp.: Sufity są odsunięte od blachy trapezowej pokrycia o 10cm – rzędna zmienna zgodnie ze spadkiem dachu.

- Konstrukcja z drewna klejonego dla dachu hali A – zgodnie z rysunkiem AGH-PW-K-44 słupy dźwigara A.K.01 zlokalizowane przy osiach A oraz H mają długość 3765mm. Detal dla połączenia słupów z pasem dolnym nie pokazuje tych słupów. Prosimy o doprecyzowanie połączenia słupa z pasem dolnym dźwigara.

Odp.: W poniższym linku korekta  rysunków PW-K-43(R1) i PW-K-46(R1). Detale połączenia wiązarów i słupów pokazano na rys. PW-K- 45, PW-K- 48

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AGH-PW-K-43R1.pdf

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AGH-PW-K-46R1.pdf

- Konstrukcja z drewna klejonego dla dachu hali B – zgodnie z rysunkiem AGH-PW-K-46 słupy dźwigara B.K.01 zlokalizowane przy osiach K oraz P mają długość 3064mm. Detal dla połączenia słupów z pasem dolnym nie pokazuje tych słupów. Prosimy o doprecyzowanie połączenia słupa z pasem dolnym dźwigara.

Odp.: W poniższym linku korekta  rysunków PW-K-43(R1) i PW-K-46(R1). Detale połączenia wiązarów i słupów pokazano na rys. PW-K- 45, PW-K- 48

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AGH-PW-K-43R1.pdf

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AGH-PW-K-46R1.pdf

INSTALACJE SANITARNE

- Kanalizacja deszczowa. Zgodnie z opisem technicznym do projektu : Instalacje sanitarne – Instalacje zewnętrzne w pkt. 4.2 jest zapis iż kolektory projektuje się z rur niekarbowanych PEHD SN8 strukturalnych, dwuściennych z gładkimi ściankami natomiast w dalszej części jest mowa że kanały o średnich DN200-DN400 projektuje się w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowane o sztywności SN8 kN/m2. Na profilach kanalizacji deszczowej występują rury z PE. Prosimy o podanie rodzaju materiału z jakiego należy wykonać kanalizację deszczową

Odp.: Instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej wykonać z PE HD SN8

- Kanalizacja deszczowa. Z jakiego materiału należy wykonać studnie na kanalizacji deszczowej gdyż w opisie pkt. 4.3 jest mowa o systemowych studzienkach wykonanych na bazie rury dwuściennej PEHD natomiast w zestawieniu materiałów oraz przedmiarze występują studnie betonowe.

Odp.: Należy wykonać jako betonowe

- Kanalizacja deszczowa. Na sieci kanalizacji deszczowej występują separatory, przepompownie ścieków które nie zostały ujęte w przedmiarze.  Prosimy o informację gdzie należy ująć brakujące pozycje.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Kanalizacja deszczowa. Brak w przedmiarze jednego regulatora przepływu. Prosimy o informację gdzie należy ująć brakujące pozycje.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Kanalizacja deszczowa. Brak w przedmiarze przewodów z rur PE SN8 DN 200 mm – mb 40 ; rur PEHD SDR17 DN 75x4,5 mm – 25 mb ; rur PEHD SDR17 25x2,0 mm – 10 mb. Prosimy o informację gdzie należy ująć brakujące pozycje.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Kanalizacja deszczowa. Prosimy o potwierdzenie, że separatory należy wyposażyć w instalację alarmową informującą o zgromadzeniu maksymalnej ilości zanieczyszczeń, ponieważ jest o tym mowa w instalacji BMS – natomiast w instalacjach sanitarnych mowa jest tylko o możliwości wyposażenia separatorów w ten system?

Odp.: Tak, należy  wyposażyć w instalację alarmową informującą o zgromadzeniu maksymalnej ilości zanieczyszczeń połączoną z BMS

- Kanalizacja deszczowa. Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać przykanaliki do wpustów? Według profili są tam rury PE natomiast według opisu rury dwuścienne PP SN8

Odp.: Przykanaliki do wpustów wykonać z PP SN8

- W przedmiarze występują promienniki ciepła :

- typ ZBN 600/4 : mb - 40,5

- typ ZBN 750/5 : mb - 30,5

Natomiast wg dokumentacji promienników o szerokości 750 mm jest łącznie 244 mb , a o szerokości 600 mm jest 324 mb. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące ilości?

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Instalacja Wentylacji . Co należy rozumieć przez zapis w opisie technicznym, że tryb pracy wentylacji należy uzgodnić z Inwestorem?

Odp.: W dokumentacji podano tryby pracy wentylacji. Przed zakończeniem prac należy uzgodnić tryby z inwestorem i w razie konieczności zmienić zgodnie z wytycznymi inwestora.

- Instalacja Wentylacji. Na poziomie przyziemia oraz w przestrzeni wiązarów dachowych są kanały wentylacyjne w obudowie p.poż. Obudowy nie występują w przedmiarze, prosimy o informację w której pozycji należy ująć brakujące elementy

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Instalacja Wentylacji .Brak w przedmiarze regulatorów stałego i zmiennego przepływu, prosimy o informację w której pozycji należy ująć brakujące elementy.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Instalacja Wentylacji . Występują znaczne różnice w ilościach oraz przekrojach klap p.poż pomiędzy przedmiarem i projektem jak również pomiędzy projektem a specyfikacją elementów wentylacyjnych. Prosimy o przekazanie aktualnego zestawienia klap przeciwpożarowych

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Instalacja Wentylacji . Zgodnie z opisem technicznym na kanałach wentylacyjnych należy wykonać otwory rewizyjne. Brak tych robót w przedmiarze, prosimy o informację w której pozycji należy ująć brakujące elementy.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Prosimy o potwierdzenie, że wyprowadzenie spalin ponad dach z agregatu prądotwórczego nie wchodzi w zakres oferty.

Odp.: Wyprowadzenie spalin ponad dach z agregatu prądotwórczego - nie jest przemiotem tego postępowania.

- Instalacja Wentylacji. Brak w przedmiarze nawilżacza parowego elektrodowego przy centrali AHU-1, prosimy o informację w której pozycji należy ująć brakujące elementy.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Instalacja Wentylacji. Na poziomie przyziemia w hali dla boisk do koszykówki występuje kanał wentylacyjny 12x8  zatopiony w wylewce oraz wentylatory kanałowe. Prosimy o wyjaśnienie tego zakresu bo nie ma go w przedmiarze oraz opisie technicznym

Odp.: Należy wykonać jako komplet z podłogą sportową (jest to wentylacja przestrzeni podposadzkowej). Wycenę należy ująć w ofercie.

- Prosimy o wyjaśnienie czy pod urządzenia typu centrale wentylacyjne, agregaty należy przewidzieć konstrukcje stalowe lub fundamenty?

Odp.: Elementy:

- zlokalizowane na zewnątrz - zgodnie z zestawieniem, agregaty , centrale itp.,

- zlokalizowane wewnątrz - mogą być ustawione bezpośrednio na posadzce, chyba że producent zaleca inaczej.

Wszystkie wymagane podkonstrukcje należy traktować, jako część składową centrali, agregatu itp.

- Instalacja wentylacji pożarowej. Zgodnie z opisem technicznym Kanały wentylacyjne wykonane będą jako jednostrefowe przewody oddymiające E600S o szerokości 2400mm i wysokości 1000, maja obudowę skrzyniową. Przewody wykonane są z płyt silikatowo-cementowych o klasie odporności ogniowej E600120(h0) S1500 single. Natomiast w przedmiarze występują kanały z blachy stalowej ocynkowanej. Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać przewody?

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Prosimy o potwierdzenie iż tymczasowy agregat prądotwórczy na czas przebudowy kabli SN należy przewidzieć tylko na czas przebudowy zasilania Basenu, a nie jest potrzebny przy przebudowie innych kabli zewnętrznych?

Odp.: Tak. Nie jest potrzebny przy przebudowie innych kabli zewnętrznych.

- Prosimy o potwierdzenie mocy tymczasowego agregatu prądotwórczego potrzebnego na czas przebudowy kabli SN zasilających Basen określonego w SIWZ na 300kVA wraz z potwierdzeniem iż agregat będzie podłączony do jednego odpływu (jeden punkt przyłączeniowy).

Odp.: Odp.:  Zamawiający potwierdza, że agregat prądotwórczy  potrzebny na czas przebudowy kabli SN zasilających Basen AGH należy przyjąć o mocny nie mniejszej niż 300kW. Miejsce wpięcia agregatu należy ustalić z OSD Tauron Dystrybucja.

- Zgodnie z zapisami SIWZ - Agregat Prądotwórczy docelowy w garażu – jest poza zakresem dostawy „wraz z wyposażeniem”. Prosimy określić które elementy są w zakresie wykonania/dostaw a które poza np. fundament, systemem tankowania (rury, skrzynka, sterowanie), systemem czerpni i wyrzutni powietrza (żaluzje, przepustnice, siatki, układy sterowania); komin; układy automatyki (sterowania i sygnalizacji) itd.

Odp.: Agregat, system tankowania, fundament, czerpnia i wyrzutnia, automatyka, stanowią wyposażenie agregatu. W zakresie Wykonawcy jest jedynie przygotowanie i zabezpieczenie otworów w ścianach i stropach dla przyszłego montażu.

- Czy w ramach wyceny w ramach instalacji okablowania strukturalnego należy uwzględniać dostawy i montażu urządzeń  ACCES POINT? Jeżeli tak,  prosimy o informację w której pozycji należy uwzględnić powyższe elementy oraz podać ich ilość?

Odp.: Zamawiający wymaga aby w ramach instalacji okablowania strukturalnego wycenić dostawę i montaż ACCESS POINT'ów. Zamawiający informuje że w ramach instalacji okablowania strukturalnego należy wycenić 14 sztuk ACCESS POINT'ów.

Niezależnie od tego należy wycenić ACCESS POINT'y dedykowane dla AV (Audio Video i uwzględnione w projekcie AV.

Instalacja okablowania strukturalnego

- ACCESS POINTY - 14 sztuk

System AV:

- ACCESS POINTY - 2 sztuki

- Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający zapewni przyłącz do zasilenia placu budowy w energie elektryczną o mocy 150 kW, wodę i kanalizację?

Odp.: Odpowiedź ujęto w dokumencie ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (6) z 15.07.2020

- Na rysunku IT-6 „Okablowanie strukturalne – schemat blokowy” – zamieszczono uwagę „Na dzień wydawania warunków technicznych przez dział Elektryczny AGH, całość przewidzianych tras pomiędzy budynkami była drożna wydolna pojemnościowo”. Prosimy o potwierdzenie iż na dzień dzisiejszy trasy między budynkami są w dalszym ciągu drożne i wydolne pojemnościowo.

Odp.: Zamawiający informuje że na dzień dzisiejszy trasy między budynkami są drożne i wydolne pojemnościowo.

- Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Elektrycznej (rysunki od E10.1 do E-10.6) w halach A i B nie ma konieczności montażu koryt kablowych w „przestrzeni kratownic” (nad powierzchniami boisk w halach A i B).

Odp.: Nie ma konieczności montażu koryt kablowych w przestrzeni kratownic w salach sportowych.

- Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z projektem instalacji elektrycznej oraz instalacji niskoprądowych wszystkie układane kable mają być kablami bezhalogenowymi klasy B2ca.

Odp.: Zamawiający wymaga aby zgodnie z projektem instalacji elektrycznej oraz instalacji niskoprądowych wszystkie układane kable mają być kablami bezhalogenowymi klasy B2ca.

- Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z projektem instalacji elektrycznej i instalacji niskoprądowej wszystkie układane rurki i peszle musza być bezhalogenowe.

Odp.: Zamawiający wymaga aby zgodnie z projektem instalacji elektrycznej i instalacji niskoprądowej wszystkie układane rurki i peszle muszą być bezhalogenowe.

- Prosimy o podanie na którym rysunku projektu instalacji elektrycznej pokazano zasilania elektryczne do „wyposażenia sportowego” sal np. konstrukcja do koszykówki z napędem elektrycznym, kosz najazdowy składany hydraulicznie elektrycznie, kotary grodzące z napędem elektrycznym, tablice wyników, itd.

Odp.: W poniższym linku uzupełniony rysunek E-4.2a

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/E-4.2a.pdf

- Prosimy o wyjaśnienie gdzie i jak mają być zamontowane pulpity sterownicze oraz pełne wyposażenie stołu sekretarza dla tablic wyników w salach

Odp.: Stół sekretarza będzie rozkładany w trakcie imprez sportowych  w  osi A/9 (doprowadzenie instalacji el. na słupie – zgodnie z rys. E4.2)

- Prosimy o specyfikację „pełnego wyposażenia stołu sekretarza” jakie maja być dostarczone wraz z tablicami wyników.

Odp.: Pełne wyposażenie stołu sekretarza wg przepisów FIBA:

- pulpit sędziego mierzącego czas gry (odmierzanie czasu gry, czasu dla trenera, odmierzanie przerw, dostępna ręczna syrena);

- pulpit sekretarza, dostępna niezależna syrena sekretarza do sygnalizacji zmian zawodników;

- pulpit sędziego mierzącego czas 24 sekund;

- podłączenie komputera sędziego obsługującego punkty i przewinienia osobiste zawodników;

Wyposażenie stołu sekretarza ma być dostarczone łącznie z tablicami i być z nimi  kompatybilne.

- Instalacja oddymiania grawitacyjnego. Prosimy o informacje ile Przycisków Oddymiania należy zamontować: 11szt zgodnie z projektem czy 6szt zgodnie z przedmiarem (pozycja 1179 d.3.8.3).

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem.

- Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z rysunkiem E-5.1 należy wykonać instalację uziemienia z bednarki FeZn30x4 w warstwie chudego betonu oraz dodatkową siatkę z bednarki FeZn 30x4 w płycie dennej.

Odp.:  Tak, należy wycenić (wykonać) zgodnie z projektem.

- Prosimy o wyjaśnienie w której pozycji kosztorysu należy uwzględnić rozdzielnię RGA – nie wyspecyfikowaną w przedmiarze a pokazana na rysunkach w projekcie (rysunek E-4.1; rysunek E-2.0; rysunek E-9.7).

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Prosimy o wyjaśnienie w której pozycji kosztorysu należy uwzględnić rozdzielnię RGP – nie wyspecyfikowaną w przedmiarze a pokazana na rysunkach w projekcie (rysunek E-4.1; rysunek E-2.0; rysunek E-9.7).

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Prosimy o potwierdzenie iż rozdzielnia Wymiennikowni nie jest w zakresie prac wykonawcy (w wycenie). Brak rozdzielni w przedmiarze oraz brak schematu rozdzielni w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznej.

Odp.: Rozdzielnica elektryczna wymiennikowni jest częścią projektu AKPiA i nie wchodzi w zakres przetargu – nie należy jej wyceniać!

- Zgodne z uwagami zamieszczonymi na rzutach instalacji siły i oświetlenia piwnicy (rysunek E-3.1 oraz rysunek E-4.1) Instalacja w pomieszczeniu Wymiennikowni ma być wykonana „WG PROJEKTU WYMIENNIKOWNI”. Brak w/w projektu oraz brak przedmiarów określających zakres wykonania prac w pomieszczeniu. Prosimy o potwierdzenie iż instalacja w pomieszczeniu jest poza zakresem wyceny.

Odp.: Instalacja elektryczna wymiennikowni jest częścią projektu AKPiA i nie wchodzi w zakres przetargu – nie należy jej wyceniać!

- Prosimy o potwierdzenie iż AKPiA Wymiennikowni nie będzie realizowane przez wykonawcę i nie należy uwzględniać tego w ofercie (brak takiej pozycji w kosztorysie oraz brak dokumentacji wykonawczej dla tego zakresu prac).

Odp.: AKPiA i nie wchodzi w zakres przetargu – nie należy jej wyceniać!

- Prosimy o podanie w której pozycji kosztorysu należy uwzględnić Rozdzielnię Zasilania Automatyki RAB wraz z UPS-em 3kVA (schemat zgodnie z rysunkiem E-8.25)

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest materiałem pomocniczym. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Prosimy o wyjaśnienie które studnie mają być wykorzystane w kanalizacji kablowej? Wg.  opisu mają to być SK-4 natomiast wg. schematów mają to być SKO1 i SKO2/4.

Odp.: Należy wykonać zgodnie ze schematami SKO1 i SKO2/4.

- W dokumentacji jest mowa o systemie PME firmy Schneider. Prosimy o potwierdzenie, że jest on wymagany?

Odp.: Zamawiający informuje, że system PME firmy Schneider jest systemem monitoringu systemów energetycznych Uczelni z serwerem zlokalizowanym w budynku A-3 AGH. Zmontowane urządzenia muszą być z nim kompatybilne.

- Zgodnie ze schematem zasilania jest mowa o dwóch nowych polach rozdzielni SN (RSN1 i RSN2) w istniejącej stacji trafo. W czyim zakresie jest dostawa i montaż tych pól?

Odp.: Stacja transformatorowa jest własnością OSD Tauron Dystrybucja te prace są po stronie OSD Tauron Dystrybucja.

- Prosimy o informacje, które urządzenia aktywne są w dostawie generalnego wykonawcy?

Odp.: Zamawiający informuje że wykonawca dostarcza, zgodnie z projektem wykonawczym między innymi:

Instalacja okablowania strukturalnego:

- przełączniki agregujący 2 sztuki

- przełącznik sieciowy dostępowy 48 port 3 stuki

- przełącznik sieciowy dostępowy 24 port  1 sztuka

- przełącznik sieciowy dostępowy 24 port PoE - 1 sztuka

- Komplet wkładek światłowodowych do podłączenia urządzeń zgodnie z projektem 1 komplet

- ACCESS POINT'y -14 sztuk

System telewizji dozorowej VSS:

- Przełącznik sieciowy zarządzalny PoE+ 2 komplety

System AV:

- ACCESS POINTY - 2 sztuki

- Dla potrzeb wyceny centrali telefonicznej konieczne jest przekazanie Producentami plików OPS z centrali - prosimy o udostepnienie.

Odp.: Odpowiedź ujęta w dokumencie ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (15) 24.07.2020

- Prosimy o informację w której pozycji kosztorysu branży budowlanej ujęto „dodatkowe rezerwowe orurowanie pomiędzy dwoma stronami boiska  Sali A i B” – które to orurowanie jest zgodnie z opisem technicznym Projektu AV (strona 9) jest ujęte w branży budowlanej. Jakie rury i w jakiej ilości maja być ułożone.

Odp.: Należy przyjąć do wykonania (wyceny) rury np. peszel o wzmocnionej wytrzymałości np. Rura karbowana peszel ⌀25mm 750N czarny drut przeciągający pilot RGSp 25/19 lub równoważna długość rur 2x40m;

- Prosimy o informacje w której pozycji kosztorysu należy ująć „rury PVC fi 
120 zatopione w wylewce” które maja być ułożone zgodnie z rysunkiem  E-4.2 (Rzut parteru - instalacja siły).

Odp.: Rury zatopione w wylewce – zgodnie z opisem zawartym na rysunkach architektonicznych – stanowią kanały wentylacji mechanicznej przestrzeni podposadzkowej. Należy wycenić kanały wentylacyjne po 3 w każdej hali o długościach podanych na rysunku oraz łącznie 6 wentylatorów kanałowych. Montaż wentylacji podposadzkowej należy wykonać łącznie z dostawą i ułożeniem posadzki  sportowej na obu halach.

- Zgodnie z zapisami projektu wykonawczego oraz SIWZ (strona 14) należy dostarczyć i zamontować sprzęt BHP dla Stacji SN i nn. Prosimy o podanie w której pozycji kosztorysu należy ująć w/w sprzęt BHP?

Odp.: Wycenę należy ująć w ofercie.

- Prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić sprzęt BHP do pomieszczenia agregatu prądotwórczego. Wykaz sprzętu BHP zawarto w projekcie wykonawczym – brak informacji o konieczności dostawy w dokumencie SIWZ oraz w przedmiarze.

Odp.: Nie należy wyceniać sprzętu BHP do pomieszczenia agregatu prądotwórczego.

- Prosimy o wyjaśnienie czy czynności przeglądowe zawarte w załączonym do SIWZ „Załączniku nr A do oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy – Gwaranta” będą wykonywane w ramach realizacji umowy (należy je ująć w chwili obecnej w wycenie) czy będą wykonywane na podstawie oddzielnej umowy serwisowej która zostanie podpisana z Wykonawcą po przedstawianiu dodatkowej wyceny przez wykonawcę i zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego?

Odp.: Czy czynności przeglądowe zawarte w załączonym do SIWZ „Załączniku nr A do oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy – Gwaranta” należy ująć (wycenić) w przedmiotowym postępowaniu.

- Prosimy o wyjaśnienie jakimi kablami ma być wykonane połączenie pomiędzy budowana HALĄ a istniejącym BASENEM i w której pozycji kosztorysu ujęto te kable. Zgodnie z projektem sieci zewnętrznej (np. rysunek E-05 ) maja to być dwa kable YKXS 5x1x240mm2 natomiast zgodnie z projektem instalacji wewnętrznych (np. rysunek E-2.0) mają to być kable 4x(2xN2XH 1x185mm2) + 2x N2XH 1x185mm2. Prosimy też o wyjaśnienie jaki kabel sterowniczy ma być ułożony. W zależności od dokumentacji określono kable 7x2,5mm2 lub 19x1,5mm2 lub 19x2,5mm2.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem sieci zewnętrznej - dwa kable YKXS 5x1x240mm2,  kabel sterujący YKSY 19x2,5mm2 0,6/1kV

- Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób mają być prowadzone kable SN z rozdzielnicy SN do transformatora? Na planach jest opis, że w rurach fi 160, natomiast brak jest rur na rzutach. W której pozycji kosztorysu należy ująć w/w rury?

Odp.: Kable SN należy prowadzić w rurach ochronnych (zostało to pokazane np. ma rys. E-4.1). Należy wycenić rury ochronne zgodnie z projektem. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób mają być wykonane zejścia tras kablowych od rur przepustowych przez ścianę do kanału kablowego (w pomieszczeniu Rozdzielni SN). Czy zejścia mają być prowadzone drabinkach kablowych? Jeśli tak to jakie maja być te drabinki (szerokość) oraz w której pozycji kosztorysu należy je ująć?

Odp.: Zejścia tras kablowych (w pomieszczeniu Rozdzielni SN) należy prowadzić po drabinkach kablowych szer. 20cm. Wycenę należy ująć w ofercie.

- Na rysunkach projektu instalacji elektrycznej brak tras kablowych w szachcie teletechnicznym. Prosimy o uzupełnienie w dokumentacji i w przedmiarze.

Odp.: Na rysunkach E-10.1 do E10.6 pokazane zostały trasy koryt kablowych zarówno elektrycznych jak i teletechnicznych.

KORYTO KABLOWE TELETECHNICZNE - SZEROKOŚCI 100mm i WYSOKOŚCI 42mm W WYKONANIU SIATKOWYM - DRUT OCYNKOWANY GALWANICZNIE

W szachtach (zarówno elektrycznych jak i teletechnicznych) prowadzenie kabli w pionie możliwe jest: w korytku siatkowym dzięki profilom montażowym montowanym do ściany lub na drabince kablowej. W obu przypadkach konieczne jest zastosowanie uchwytów kablowych.

Sposób montażu:

Uwagi montażowe

Jeżeli dokonano ucięcia korytka lub drabinki kablowej (przecinarką tarczową lub piłką do metalu) w każdym przypadku należy:

− Wyrównać krawędzie po cięciu w celu uniknięcia uszkodzenia przewodów.

Powierzchnie powinny być. - czyste, gładkie, bez zadziorów i wypukłości.

− Zabezpieczyć miejsca w, których wykonano cięcia antykorozyjną farbą cynkową lub spray cynkowy np. FCA ,lub materiałem antykorozyjnym równoważnym technicznie. Powłoka antykorozyjna nie może mieć: pęcherzy, pęknięć i wytrąceń niemetalicznych

− Krawędzie korytek zabezpieczyć taśmą ochronną TO lub TOZ

- Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób maja być prowadzone kable i przewody do urządzeń oddalonych od głównych tras kablowych przy dużych odległościach od głównych tras np.. na odległość ok 20 m. Czy okablowanie ma być prowadzone w rurkach natynkowych czy należy przewidzieć dodatkowe trasy kablowe?

Odp.:  Kable i przewody do urządzeń oddalonych od głównych tras kablowych przy dużych odległościach od głównych mają być prowadzone w rurkach natynkowych. Dopuszcza się stosowanie koryt kablowych, jeśli będzie to stanowiło ułatwienie dla Wykonawcy.

- Prosimy o wyjaśnienie jakie mają być kanały kablowe w pomieszczeniach? Zgodnie z legendą na planach PCV 140x40 (nie ma informacji że mają być dzielone) natomiast zgodnie z opisem technicznym, mają być DLP 105x50 (dzielone na dwie komory)?

Odp.: Kanały kablowe w pomieszczeniach mają być dzielone na 2 komory o wym. 105x40

- Prosimy o informacje jakie rurki (typ, materiał, średnica, sposób prowadzenia?) maja być układane na dachu jako kanalizacja kablowa? W której pozycji kosztorysu należy wycenić te rury?

Odp.: Prowadzone w przestrzeni ocieplenia w rurach ochronnych HDPE ze stabilizatorem UV, karbowanych, odpornych na promieniowanie UV, przeznaczonych do prowadzenia instalacji zewnętrznych, odporność na ściskanie 750N Ø40

Podejścia do urządzeń (kable prowadzone ponad warstwami stropodachu) w rurach elektroinstalacyjnych stalowych Ø40.

Wycenę należy ująć w ofercie.

- Zgodnie z Projektem Sieci Zewnętrznych - Usunięcie kolizji....." zakres opisujący przebudowę linii w pkt 4 uwzględnia Wykonanie  dalszej części kanalizacji kablowej pomiędzy studniami SKT 5 – SKT 8" - brak na rysunkach studzienki SKT-8. Prosimy o wskazanie lokalizacji studni SKT8 wraz z zmiana ilości studni i rur (doprowadzonych do tej studni) w przedmiarze.

Odp.: Błąd pisarski w opisie projektu przebudowy sieci elektroenergetycznych – zgodnie z częścią rysunkową – opis dotyczył fragmentu pomiędzy studniami SKT 5 do SKT 7

- Prosimy o podanie relacji (numerów stacji) kabli nr 13 i nr 14 które maja być wykonane. W opisie oraz na rysunku umieszczono różne relacje tj. Kabel nr 13 raz opisano jako relacji 4209 – 4389 innym razem jako  4209 – 44721 a kabel nr 14 opisano jako kabel relacji  4389 – 4209 oraz jako kabel relacji 44721 – 4389.

Odp.:Zgodnie z informacją wydaną przez Tauron - istn. kable do przełożenia:

Kabel nr 13 -4209 – 44721

Kabel nr 14 -44721 – 4389

PYTANIA FORMALNO-PRAWNE

- Prosimy o wprowadzenie w § 14 Umowy zapisów wzorowanych na standardach FIDIC, które będą ograniczać odpowiedzialność odszkodowawczą Stron umowy jak niżej: „Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego na mocy lub w związku z Umową, nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia netto. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utratę korzyści z użytkowania Robót, utratę zysku, utratę jakiegokolwiek kontraktu ani za straty lub szkody pośrednie lub następcze, których może ta druga strona zaznać w związku z Kontraktem.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych w § 14 Umowy jako 10% wynagrodzenia, który jest stanowi rynkowy standard ograniczeń wysokości kar umownych. Pragniemy bowiem wskazać, iż wyższy limit kar umownych powoduje konieczność uwzględnienia tego ryzyka w oferowanej cenie i jej podwyższenie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o wykreślenie § 7 ust. 8 Umowy tak aby fakturowanie poszczególnych elementów robót mogło odbywać się do 100% ich wartości a jedynie faktura końcowa opiewała na 10% wynagrodzenia zgodnie z § 7 ust. 7 Umowy. W przeciwnym razie zaangażowanie finansowe Wykonawcy w realizację robót od samego początku będzie znaczące, co powoduje konieczność ujęcia stosownych ryzyk w cenie ofertowej przez jej podwyższenie.

Odp.: Odpowiedzi udzielono w „Odpowiedzi na zapytania (25)” - odp. 11.

- Prosimy o zmianę § 6 ust. 4 pkt. 3) Umowy przez wydłużenie terminu płatności wynagrodzenia podwykonawców do 30 dni. W chwili obecnej ze względu na obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem robót podwykonawcy i konieczność zgromadzenia oświadczeń o niezaleganiu z płatnością i innych dokumentów wymaganych Umową, istnieje ryzyko niemożliwości dokonania płatności w tak krótkim czasie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o zmianę § 5 ust. 11 Umowy w ten sposób, aby koszty przywrócenia stanu poprzedniego ponosił Wykonawca wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku odkrycia wykonanych robót, okaże się, iż zostały one wykonane w sposób wadliwy. W przeciwnym razie przewidziane, w tym zapisie umownym konsekwencje są niewspółmiernie duże w stosunku do ewentualnego naruszenia obowiązków Wykonawcy w zakresie zgłaszania gotowości odbioru robót zanikających.

Odp.: Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zwracamy się z prośbą o udzielenie zaliczki w wysokości 10% wynagrodzenia, płatnej po podpisaniu umowy, w zamian za gwarancję zwrotu zaliczki, rozliczanej ostatnimi fakturami lub proporcjonalnie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Prosimy o dodanie do umowy w par. 15 dodatkowego ustępu o następującej treści: „Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający opóźnia się wobec Wykonawcy z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia z tytułu Umowy ponad 30 dni.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.