Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-19

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (43)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

IZOLACJE:

- Pozycja 145 przedmiaru: Uszczelnienie ścian fundamentowych jest zaniżona o ok. 212 m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące ilości.

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Pozycje 149-152 przedmiaru są zaniżone o ok. 268 m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące ilości.

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przekazanym przedmiarem ilość izolacji ciężkiej dla ścian zewnętrznych wynosi 1323,98 m2 i jest zaniżona o około 190m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy ująć brakującą ilość.

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

- Na rysunkach dotyczących architektury wnętrz brak pomieszczeń 1.23 (fizjoterapia),  oraz 2.13 i 2.13A. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie wykończeń powyższych pomieszczeń.

Odp.: Zgodnie z rysunkiem AW-35 – w pomieszczeniach  1.23, 1.24, 1.25 należy stosować taką samą posadzkę. W linku poniżej skorygowany rysunek, na którym poprawiono błąd pisarski dotyczący antypoślizgowości posadzki w części suchej.

Ściany pomieszczeń – tynkowane, malowane

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-35_korekta.pdf

- Prosimy o informację jakie wykończenie należy zastosować w przejściach pod trybunami ( wejścia do Sali A)?

Odp.: Malowanie (farba lateksowa) kolor biały (oznaczenie S1)

- Prosimy o wyjaśnienie jakie wykończenie znajduje się na załączonym rysunku AW-18 (brak informacji na legendzie):

Odp.: Zgodnie z oznaczeniem na rysunkach – ściana tynkowana, malowana  - kolor niebieski RAL 5012.

- Prosimy o wyjaśnienie jakie  wykończenie zależy zastosować dla schodów w osi 13?

Odp.:

Należy zastosować płytki z gresu porcelanowego barwionego w masie, kolor biały, powierzchnia naturalna, płytka imitująca kamień granitowy

- płytka antypoślizgowa: min. R 11

- nasiąkliwość poniżej 0,1%

- wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2

- siła łamiąca min. 2500 N

- odporne na plamienie

- odporność chemiczna – ULA, UHA

- płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknięta struktura powierzchni);

- Wg. Rzutów kondygnacji podziemnej dla ścian należy zastosować tynk cementowo-wapienny. W projekcie wnętrz nie ma informacji o jego wykończeniu. Prosimy o doprecyzowanie jak należy wykończyć tynk dla kondygnacji podziemnej.

Odp.: Zgodnie z opisem projektu wnętrz, pkt. 9.4,.9,5. - ściany  i sufity w pomieszczeniach w których  nie ma sufitów podwieszonych mają być malowane. Pomieszczenia techniczne farbą emulsyjną. Komunikacja – farbą lateksową. W pomieszczeniu wymiennikowni należy założyć okładzinę ceramiczną do wys. min. 200cm (pł. gres analogiczne jak na posadzkę pom. technicznych -zgodnie z opisem proj. wnętrz pkt. 8.2.8– nie jest wymagana antypoślizgowość dla płytek ściennych).

- Na jakiej wysokości znajdują się sufity podwieszane w Halach? Do jakiego poziomu należy przyjąć wykończenie płytami MDF oraz tynkiem akustycznym?

Odp.: Sufity podwieszane znajdują się 10 cm poniżej blachy trapezowej (łącznie z konstrukcją i grubością stropu) – wysokość sufitu zmienna- zgodnie ze spadkiem dachu.

Płyty MDF znajdują się na trybunach od wys +4,08 do poz. +9,10;

Tynk akustyczny w hali A -  na całej wysokości ściany w osi A i w osi 13;

Tynk akustyczny w hali B – na ścianie w osi K od poz. +4,01 do sufitu podwieszanego, w osi P – od poz. 0,00 do sufitu podwieszanego;

- Jaka jest grubość ścian murowanych kanałów nawiewnych w osi  P? Wg. Rzutów dwie ścianki o grubości 20 cm i jedna o grubości 10 cm wg. Przekroju równoległe ścianki o grubości 10 cm.

Odp.:  Zgodnie z rzutami  - kanały przy osi  K (jedyne murowane kanały w hali B) -  dwie ścianki o grubości 20 cm i jedna o grubości 10 cm.

- Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz połączenia ściany murowanej z konstrukcją żelbetową klatki schodowej pomiędzy pomieszczeniami 2.14 i 2.09 . Na rzutach architektury połączenie wygląda w następujący sposób:

Natomiast na projekcie wnętrz ściana licuje się z konstrukcją żelbetową.

Odp.:

Należy wykonać zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Na rysunkach został pokazany szraf ściany żelbetowej – zgodnie z projektem konstrukcji, część niezaszrafowana – dotyczy domurowania z pustaków analogicznych jak ściany działowe.

Projekt wnętrz nie precyzuje z czego są ściany, stropy ale jakie są na nich okładziny.

- Ilość płyt z betonu architektonicznego w przedmiarze jest zaniżona o ok. 200m2. Prosimy o informację gdzie należy ująć brakującą ilość.

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przekazanym przedmiarem powierzchnia izolacji rampy zjazdowej do garażu wynosi 130,61 m2 i jest zaniżona o około 70m2. Prosimy o informację, w której pozycji należy przewidzieć brakującą ilość.

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Przekazany przedmiar nie obejmuje wywinięcia hydroizolacji rampy zjazdowej do garażu na ściany (ilość około 30m2). Prosimy o informację, w której pozycji należy przewidzieć brakującą ilość.

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Posadzka sportowa w hali A. Zgodnie z rysunkami projektu architektury warstwy posadzki sportowej ułożone są za pomocą podkładek elastycznych bezpośrednio na wylewce wykonanej na stropie. Dla wylewki żelbetowej nie ma wydanego zbrojenia, dlatego prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć wylewkę cementową (przekrój przez warstwy P9 zawiera pozycję „wylewka żelbetowa o gr. 4,3cm).

Odp.: Tak należy przyjąć do wyceny wylewkę cementową.

ELEWACJA:

- Proszę o wyjaśnienie jaka okładzina zaprojektowana jest na słupach A-B/1-3 na poziomie +1 i +2 gdyż na rysunki podkonstrukcji elewacji z okładziną z włókno-cementu ( rys A-43-46w) pokazana jest tylko okładzina w jednej płaszczyźnie ( prawdopodobnie czołowa w osi A i 1  ) a nie wydane są boki słupów, ich tył oraz elewacja w osi B i 3. Na rysunkach zestawczych nie wyodrębniona jest także okładzina czołowa okręgu wokół drzewa na 1p oraz okładziny sufitu/podcień nad poziomem 0 w osi A-I/1-3

Odp.: Okładzina pionowa na okręgu wokół drzewa – z blachy stalowej powlekanej w kolorze analogicznym jak płyty okładzinowe. Zgodnie ze skorygowany rys. A-47w (w linku poniżej). Okładzina sufitu/podcień nad poziomem 0 w osi A-I/1-3 została pokazana na skorygowanym rys. A-46w.

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-46w_korekta.pdf

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-47w_korekta.pdf

- Proszę o wyjaśnienie jak mają zostać wykończone ściany klatki schodowej zewnętrznej z poziomu -1 na poziom 0 w osi A-B/13 od strony biegu schodowego. Jaka nakrywa jest przewidziana na murkach?

Odp.:  Ściany klatki zewnętrznej -tynkowane.  Nakrywa murku  - obróbka blacharska na płycie OSB.

- Na detalu A-47w widnieją szpalety okienne zewnętrzne przy zestawie aluminiowym jako blaszane ( szpaleta górna ). Proszę o doprecyzowanie gdzie na elewacjach szpalety maja być z blachy a gdzie z płyt z włókno-cementu.

Odp.: Należy stosować szpalety okienne  z blachy – zarówno pionowe jak i poziome (górna).

- Proszę o potwierdzenie, że murek w osi P/4 na poziomie terenu ma zostać wykonany z okładziną z płyt z włókno-cementu od strony zachodniej gdyż na rysunkach zestawczych okładzin wydana jest jego okładzina tylko od strony wschodniej ( rys A-45w). Jaka nakrywa jest przewidziana na murku?

Odp.: Tak, murek w osi P ma okładzinę z płyt włókno - cementowych jedynie od strony wschodniej. Od góry – płyty betonowe gr. ok. 5cm z kapinosem.

- Na rysunkach zestawów aluminiowych występuje informacja „wszystkie parapety należy wyposażyć w ochronę przed ptakami”. Prosimy o doprecyzowanie jakie zabezpieczenie należy zastosować oraz, w której pozycji należy uwzględnić te elementy?

Odp.: Parapety należy wyposażyć w spirale zabezpieczające lub bolce uniemożliwiające siadanie i gniazdowanie ptaków.

Należy przewidzieć kolce zabezpieczające z prętów metalowych ze sprężystego drutu ze stali kwasoodpornej osadzonych na bezbarwnej podstawie wykonanej z poliwęglanu o podwyższonej wytrzymałości, odpornego na działanie słońca, warunków atmosferycznych oraz niskich i wysokich temperatur. Kolce mają mieć tępe aby nie powodować ranienia ptaków. Alternatywnie dopuszcza się stosowanie spirali zabezpieczających składających się z wygiętych w okrągłe lub owalne kształty odcinków drutu zamocowanego na podstawkach z poliwęglanu tworzących podłużną spiralę.

INSTALACJE SANITARNE

- Czy dostawa węzła ciepła jest objęta przetargiem ? Węzeł nie występuje w przedmiarze.

Odp.: Węzeł cieplny zostanie wykonany przez MPEC – nie należy go wyceniać. Granica wykonania węzła cieplnego (po stronie MPEC) i instalacji wewnętrznej (po stronie Wykonawcy) jest zaznaczona na rysunku S-C-01 schemat technologiczny węzła.

- Brak w przedmiarze grzejników elektrycznych (12 szt.). Prosimy o wyjaśnienie czy grzejniki elektryczne są w zakresie GW?

Odp.: Tak, należy wykonać grzejniki elektryczne zgodnie z projektem. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Brak w przedmiarze grzejników łazienkowych (5 szt.). Prosimy o wyjaśnienie czy grzejniki łazienkowe są w zakresie GW?

Odp.: Tak, należy wykonać grzejniki łazienkowe zgodnie z projektem. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Na instalacji grzewczej występują różnice pomiędzy przedmiarem a dokumentacją w ilościach rur stalowych :

|  |  | Przedmiar | Projekt |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych z kształtkami, Dnˇ15ˇmm | m | 84,3 | 101 |
| Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych z kształtkami, Dnˇ20ˇmm | m | 18,1 | 172 |
| Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych z kształtkami, Dnˇ25ˇmm | m | 15,4 | 48 |
| Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych z kształtkami, Dnˇ32ˇmm | m | 9,4 | 56 |
| Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych z kształtkami, Dnˇ40ˇmm | m | 8,5 | 29 |
| Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych z kształtkami, Dnˇ50ˇmm | m | 365,1 | 290 |
| Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych z kształtkami, Dnˇ65ˇmm | m | 120,5 | 142 |
| Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych z kształtkami, Dnˇ80ˇmm | m | 67,9 | 78 |

Dotyczy to również izolacji na tych przewodach. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Brak w przedmiarze instalacji klimatyzacji urządzeń dla chłodzenia serwerowni. Prosimy o wyjaśnienie czy powyższe elementy są w zakresie GW, jeśli tak prosimy o wskazanie, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Na instalacji klimatyzacji występują różnice pomiędzy przedmiarem a dokumentacją w ilościach rur stalowych :

| Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 6,4ˇmm | m | 102,5 | 176 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 9,5ˇmm | m | 207,2 | 245 |
| Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 12,7ˇmm | m | 188,9 | 284 |
| Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 15,9ˇmm | m | 249,5 | 275 |
| Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 19,1ˇmm | m | 113 | 132 |
| Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 22,2ˇmm | m | 47,1 | 57 |
| Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 25,4ˇmm | m | 31,1 | 86 |
| Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 28,6ˇmm | m | 53,3 | 62 |
| Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 31,8ˇmm | m | 62,9 | 153 |
| Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 35,0ˇmm | m | 27,7 | 38 |
| Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 38,1ˇmm | m | 9 | 4 |
| Rurociągi miedziane lutowane, połączenie elementów kapilarne - Rura miedziana 42,0ˇmm | m | 21,5 | 35 |

Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- W przedmiarze instalacji wody brak rur nierdzewnych dn 12 mm w ilości 109,5 m.

Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy? 
Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Na instalacji wody występują różnice pomiędzy przedmiarem a dokumentacją w ilościach rur stalowych:

| Rura stalowa nierdzewna z łącznikami i mocowaniami Dn15 | m | 612,3 | 1870 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rura stalowa nierdzewna z łącznikami i mocowaniami Dn28 | m | 158,4 | 248 |

Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Brak w przedmiarach przyłącza wody do budynku. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Brak w przedmiarach przyłącza kanalizacji sanitarnej. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- W przedmiarze ujęto wyłącznie wpusty dachowe podwójne natomiast w projekcie występuje jeszcze 18 szt wpustów dachowych pojedynczych, podgrzewanych które nie są ujęte w przedmiarze. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Brak w przedmiarze odwodnień liniowych poza garażem. Zgodnie z projektem odwodnienia liniowego jest 385 mb a nie 306 mb. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- W przedmiarze jest 7 szt rur wywiewnych DN 110 mm na pionach kanalizacyjnych natomiast w projekcie jest 11 szt DN 160 mm. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z projektem są 2 szt pomp zatapianych natomiast w przedmiarze ujęto 1 szt. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Brak w przedmiarze zestawu hydroforowego na cele bytowe. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z projektem hydrantów DN25 w przedmiarze ujęto 10 kpl a w zestawieniu materiałów 18 kpl. Z uwagi na rozbieżności pomiędzy zestawieniem materiałów (18 kpl.) a przedmiarem (10 kpl) prosimy o podanie prawidłowej ilości.

Odp.: Instalacje hydrantową należy wykonać i wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- W projekcie są 3 kpl przepompowni ścieków 5,0 dm3/s natomiast nie ma ich w przedmiarze. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- W przedmiarze kanalizacji sanitarnej są ujęte rury w wykopach wewnątrz budynku przyjęte z rur PCV natomiast w projekcie te rury występują jako PEHD. Nie zgadzają się również ilości :

| Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach, na wcisk, Fiˇ110ˇmm | m | 296,3 | 338 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach, na wcisk, Fiˇ75ˇmm | m | 71,2 | 86 |
| Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach, na wcisk, Fiˇ50ˇmm | m | 155,1 | 892 |

Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy oraz o doprecyzowanie z jakiego materiału mają zostać wykonane?

Odp.: Rury w wykopach wewnątrz budynku wykonać i wycenić z materiału PEHD. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Brak w przedmiarze instalacji skroplin. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z projektem kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PP a podejścia kanalizacyjne do przyborów z rur niskoszumowych  Zgodnie z przedmiarem wszystkie rury są z PCV. Nie zgadzają się również ilości :

| Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fiˇ160ˇmm | m | 65,73 | 86 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fiˇ110ˇmm | m | 5,4 | 25 |
| Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fiˇ50ˇmm | m | 2,1 | 8,5 |

Ponadto brak w przedmiarze rury PP dn 160 mm  - 88 mb. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy oraz o doprecyzowanie materiału, z którego mają zostać wykonane?

Odp.: Kanalizację sanitarną należy wykonać i wycenić zgodnie z projektem. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Brak w przedmiarze zaworów napowietrzających na instalacji kanalizacji sanitarnej. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Instalacja kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem ma być wykonana z rur PE-HD, w przedmiarze są rur PCV. Brak jednak następujących rurociągów :

- rura HDPE dn 300 – mb 49

- rura PE dn 160x6,2 mm – mb 18

- rura PE dn 125x4,8 mm – mb 77

- rura PE dn 110x4,2 mm – mb 121

- rura PE dn 90x3,5 mm – mb 56

- rura PE dn 75x3,0 mm – mb 43

- rura PE dn 63x3,0 mm – mb 7,5

- rura PE dn 56x3,0 mm – mb 7,5

- rura PE dn 50x3,0 mm – mb 8,3

Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy oraz o doprecyzowanie materiału z którego powinny zostać wykonane?

Odp.: Instalacje kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Prosimy o informację w jaki sposób mają być montowane oprawy nad boiskami oraz w jaki sposób mają być rozprowadzane przewody zasilające do tych opraw (rurkami, korytkami)?  Czy korytka, rurki oprawy lub jakikolwiek inny osprzęt elektryczny i niskoprądowy montowany nad boiskami ma być w jakimś określonym kolorze (jeśli tak to w jakim)?

Odp.: Oprawy mają być zlicowane z sufitami podwieszanymi, kable doprowadzające maja być prowadzone w przestrzeni między sufitem podwieszanym a blachą trapezową stropodachu (są niewidoczne). Mają być prowadzone w rurkach.

- Na załączonych planach instalacji elektrycznej (rysunek E-5.5) brak rozróżnienia pomiędzy drutem odgromowym 8mm a drutem odgromowym 8mm w rurce PCV (100kVA) pod ociepleniem dachu. Prosimy o wskazanie który drut FeZn fi 8 m być układany na uchwytach, a który w rurce pod ocieleniem dachu.

Odp.: Pod ociepleniem, w rurkach osłonowych prowadzone są druty na dachach zielonych:

- na dachu poz. +19,19 (w osiach H-K/3-13)

- na tarasie użytkowym (w osiach 1-4/A-I)

- Na rysunku ACS-4 (dotyczącym szlabanów – instalacja teletechniczna) – wrysowano „terminal kasowy”. Prosimy o potwierdzenie iż terminal nie jest w zakresie dostawy/wyceny.

Odp.: Terminal kasowy nie jest w zakresie oferty – nie należy go wyceniać.

- Na rysunku ACS-4 (dotyczącym szlabanów – instalacja teletechniczna) – wrysowano „stację roboczą”. Prosimy o potwierdzenie iż w/w stacja robocza nie jest w zakresie dostawy/wyceny.

Odp.: Stacja robocza nie jest w zakresie oferty – nie należy jej wyceniać.

- Zgodnie z projektem rozdzielni „ROZ” (rysunek E-8.24 w projekcie instalacji elektrycznych wewnętrznych) zaprojektowano trzy obwody oświetlenia zewnętrznego (dwa obwody „oświetlenie wysokie” i jeden obwód „oświetlenie niskie”). Zgodnie z rysunkiem E-09 (z projektu instalacji elektrycznej zewnętrznej) zaprojektowano dwa obwody. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Obwód „oświetlenie niskie” dotyczy iluminacji elewacji.

- Zgodnie z Projektem Elektrycznych Sieci zewnętrznych (rysunek E-06) oraz zgodnie z przedmiarem (pozycja 1527 d.4.2) oświetlenie zewnętrzne należy wykonać kablem YKXS 5x6mm2. Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej – Schemat Rozdzielni ROZ (rysunek E-8.24) oświetlenie zewnętrzne należy wykonać przewodem N2XH 5x6mm2 (dwa obwody) oraz przewodem N2XH 3x1,5mm2 (jeden obwód). Prosimy o  wyjaśnienie rozbieżności

Odp.: Należy wykonać (wycenić) zgodnie z proj. elektrycznych sieci zewnętrznych - YKXS 5x6mm2

- Prosimy o potwierdzenie iż wraz z Rozdzielnią Oświetlenia Parteru „TO2” (rysunek E-8.2) należy dostarczyć i zamontować panel sterowania oświetleniem PSO (montaż w portierni). Prosimy o dodanie pozycji dotyczącej tablicy PSO w przedmiarze instalacji elektrycznej.

Odp.: Należy dostarczyć i zamontować panel sterowania oświetleniem PSO zgodnie z projektem. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- W przedmiarze instalacji niskoprądowych w dziale dotyczącym „Oddymiania klatek schodowych” brak pozycji dotyczącej „Szafy sterującej wentylacja i oddymianiem garażu” (rysunek ODDM-3) – prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z rysunkiem ODDM-2 załączonym do Projektu Wykonawczego instalacji niskoprądowej (oraz zgodnie z zestawieniem materiału w opisie technicznym punkt 16.5 strona 101) w ramach instalacji sterowania oddymianiem i wentylacja bytową w garażu należy dostarczyć i zamontować szafę CSUP-G1. Brak takiej szafy w przedmiarze – prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Prosimy tez o wyjaśnienie czy „Szafa sterująca wentylacja i oddymianiem garażu” pokazana na rysunku ODDM-3 to ta sama szafa co CSUP-2 pokazana na rysunku ODDM-2 czy są to dwie niezależne oddzielne szafy które należy wycenić i dostarczyć?

Odp.: Dostawa i montaż szafy CSUP-G1 jest w zakresie przedmiotu zamówienia – należy ją wycenić. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym. Szafa sterująca wentylacja i oddymianiem garażu pokazana na rysunku ODDM-3 to ta sama szafa co CSUP-2 pokazana na rysunku ODDM-2 - montowana w wentylatorni -1.11.

- Zgodnie z zapisem zawartym w opisie technicznym projektu przebudowy sieci energetycznych zewnętrznych (strona 5 punk 8) - należy  „… na czas przepięcia poszczególne odbiory należy zasilić z przewoźnego agregatu prądotwórczego”. Zgodnie z zapisami SIWZ strona 14 „zabezpieczyć ciągłość zasilania w energię elektryczną budynki Uczelni: przychodnia zdrowia SCANMED U-10; Basen AGH U-11; Domy Studenckie: DS-3, DS-15, DS-16, DS-17, DS-18 i DS-19. Nie dotyczy to przerw wynikających z niezbędnych prac.” W przedmiarze brak kosztów najmu, podłączenia, eksploatacji, paliwa, obsługi dotyczącego tymczasowego agregatu prądotwórczego. Zgodnie z zapisem na stronie 8 SIWZ: „Na czas przebudowy kabli SN zasilających stację transformatorową 44721 Basen należy przedstawić harmonogram prac oraz zapewnić ciągłość zasilania całego obiektu na czas przebudowy ww. kabli. Należy przewidzieć agregat prądotwórczy o mocy nie mniejszej niż 300kW i podpiąć w celu utrzymania ciągłość zasilania w tym obiekcie.”. Prosimy o potwierdzeni czy zasilanie tymczasowe ma dotyczyć tylko Budynku Basenu czy wszystkich budynków których dotyczy przebudowa kabli energetycznych?

Odp.: Wykonanie zasilania tymczasowego agregatem prądotwórczym dotyczy tylko Basenu AGH. W ofercie należy wycenić koszty najmu, podłączenia, eksploatacji, paliwa, obsługi dotyczącego tymczasowego agregatu prądotwórczego. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem Instalacji DSO (pozycja 1171 d.3.8.2) należy ułożyć 120m przewodu HDGS 2x1,5mm2. Zgodnie z zestawieniem materiału załączonym do Projektu Wykonawczego (opis techniczny instalacji niskoprądowych strona 100 punkt 16.2.1) należy ułożyć 5600m przewodu HDGs PH90 2x1,5mm2. Prosimy o poprawienie ilości w przedmiarze.

Odp.: Należy wykonać (wycenić) zgodnie z projektem. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP (pozycja 1137 d.3.8.1) należy ułożyć 9000m przewodu HTKSHekw 1x2x0,8mm2. Zgodnie z Projektem Wykonawczym (zestawienie materiału w punkcie 16.1.2 na stronie 99 opisu technicznego instalacji niskoprądowej) należy ułożyć 10000m przewodu HTKSH 1x2x0,8mm2. Prosimy o podanie poprawnej ilości przewodu wraz z określeniem czy należy zastosować przewód HTKSH czy HTKSHekw?

Odp.: Należy wykonać (wycenić) zgodnie z projektem - HTKSH 1x2x0,8mm2 - 10000m.

- Zgodnie z pozycją przedmiaru nr 1176 d.3.8.3 w ramach wykonywania „Instalacji systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych” należy zamontować tablicę TS-1. Ogólny opis w/w tablicy został zawarty w punkcie 7.2.2 opisu technicznego instalacji niskoprądowej (strona 63). Prosimy o dostarczenie schematu w/w tablicy i/lub elewacji i/lub szczegółowej specyfikacji tablicy TS-1 jaka ma zostać wykonana i dostarczona na obiekt.

Odp.: W linku poniżej schemat tablicy TS-1 na rysunku ODDM-7. Opis został zawarty w projekcie.

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/ODDM-7.pdf

- Zgodnie z pozycją przedmiaru nr 1177 d.3.8.3 w ramach wykonywania „Instalacji systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych” należy zamontować „Monitoring stanu pracy urządzeń MSPU-1”. Ogólny opis MSPU został zawarty w punkcie 7.2.3 opisu technicznego instalacji niskoprądowej (strona 63). Prosimy o dostarczenie schematu w/w Monitoringu stanu pracy urządzeń i/lub elewacji i/lub szczegółowej specyfikacji MSPU-1 jaki ma zostać zamontowany w pomieszczeniu ochrony 0.03.

Odp.: W linku poniżej elewacja MSPU na rysunku ODDM-8. Opis został zawarty w projekcie.

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/ODDM-8.pdf

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1400 jest 138 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 178 kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1401 jest 66 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 89kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1402 jest 160 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 189kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp.: Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1403 jest 89 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 121kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1404 jest 17 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 32kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1405 jest 24 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 29kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1406 jest 133 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 172kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1407 jest 104 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 135kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1408 jest 54 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 65kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1410 jest 80 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 99kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1411 jest 37 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 53kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1412 jest 8 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 13kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1413 jest 12 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 17kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1414 jest 88 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 124kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1415 jest 5 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 9kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1416 jest 51 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 89kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1417 jest 42 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 59kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1418 jest 71 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 89kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1419 jest 17 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 28kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.

- Zgodnie z przedmiarem pkt 1420 jest 36 kpl opraw na projekcie wykonawczym jest ich 49kpl. Prosimy o informację, w której pozycji należy uwzględnić brakujące elementy?

Odp. Przedmiar jest wyłącznie materiałem pomocniczym.