Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-20

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (46)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Zgodnie z przedmiarem instalacji elektrycznej „Kanalizacja kablowa TAURON” należy dostarczyć i ułożyć kabel YAKXs 4x240mm2. Zgodnie z Projektem wykonawczym przebudowy sieci energetycznej (np. rysunek E-02) należy ułożyć kable niskiego napięcia typu YAKXS 4x240mm2; typu NA2XY-j 4x240mm2; typu YAKY 4x150mm2; typu YAKXS 4x120mm2). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Przebudowę sieci energetycznej należy wykonać (wycenić) zgodnie z projektem i wcześniejszymi odpowiedziami do pytania ws. SIWZ. Przedmiar ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego celem ułatwienia przygotowania oferty przez wykonawcę.

- Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie instalacji teletechnicznej należy dostarczyć i zamontować szlabany wyposażone miedzy innymi w kompletny, działający „system odczytu tablic rejestracyjnych” wyposażony np. w kamery do odczytu tablic rejestracyjnych.

Odp.: TAK, Zamawiający wymaga dostarczenia i montażu szlabanu wyposażonego między innymi w kompletny działający "system odczytu tablic rejestracyjnych"

Zamawiający wymaga aby system szlabanów wjazdowych (każdy wjazd) był wyposażony w:

* terminal odczytu kart MiFare (z wyświetlaczem wjazd i wyjazd),

* kamerę do odczytu tablic rejestracyjnych (wjazd i wyjazd),

* domofon IP (spięty z systemem wjazdowym posiadanym na uczelni),

* szlaban wraz z silnikiem/siłownikiem do otwierania zamykania.

* pętlę indukcyjną - 3 sztuki dla każdego szlabanu (przed szlabanem, pod szlabanem, za szlabanem).

* pozostałe elementy wg projektu.

Zamawiający wymaga aby została wykonana integracja w zakresie podłączenie do istniejącego systemu szlabanów wjazdowych oraz systemu odczytu tablic rejestracyjnych: System wjazdów na Hali Sportowej ma być podłączony do istniejącego systemu na terenie AGH: KINGPARKING wersja 2020.1 oprogramowania TM Control, ParkConf, Flexmon i Flexbi, odczyt kamer jest realizowany na systemie ARH który ten jest też zintegrowanym z KINGPARKING.

- Zgodnie z projektem Wykonawczym Instalacji Elektrycznej Zewnętrznej dla potrzeb instalacji szlabanów należy ułożyć kable zasilające YKSX 3x2,5mm2 oraz światłowód i przewód LAN11. Brak takich kabli w przedmiarze Instalacji elektrycznej zewnętrznej – dział oświetlenie zewnętrzne. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Należy wykonać (wycenić) zgodnie z projektem. Przedmiar ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

- Prosimy o informacje czy kabel światłowodowy do szlabanów należy układać we wtórnej kanalizacji kablowej. Jeśli tak to prosimy o podanie typu w/w kanalizacji oraz uzupełnienie przedmiaru o wymaganą ilość kanalizacji wtórnej.

Odp.:  Zamawiający nie wymaga aby światłowody były ułożone we wtórnej kanalizacji kablowej.

- Prosimy o wyjaśnienie czy kanalizację kablową dla instalacji oświetlenia zewnętrznego (i szlabanów) należy wykonać zgodnie z przedmiarem (pozycja 1523 d.4.2) z rur HDPE160 czy zgodnie z Projektem Wykonawczym (Opis Techniczny strona 15) z rur DVK50; rur DVK70 oraz rur DVK110?

Odp.: Zamawiający informuje, że kanalizację kablową dla instalacji oświetlenia zewnętrznego należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą - Tom 07 "Instalacje elektryczne zewnętrzne".

- Instalacja oświetlenia zewnętrznego – prosimy o potwierdzenie iż w ramach wykonywania instalacji oświetlenia zewnętrznego należy wykonać kompletny system sterowania oświetleniem Owlet – Nightshift zawierający miedzy innymi sterowniki w oprawach oświetleniowych; sterownik centralny w rozdzielni ROZ; itd.

Odp.: Zamawiający wymaga aby w instalacji oświetlenia zewnętrznego  wykonać kompletny system sterowania oświetleniem zgodnie z wymogami  dla takiego systemu zawartymi w projekcie zawierający miedzy innymi sterowniki w oprawach oświetleniowych; sterownik centralny w rozdzielni ROZ.

- Zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Elektrycznej Zewnętrznej (opis techniczny strona 4 oraz strona 15) należy dostarczyć i ułożyć kabel 5x1x240mm2. Prosimy o wskazanie w której pozycji przedmiaru/kosztorysu należy wycenić w/w kabel?

Odp.: Awaryjne zasilanie Basenu AGH kablami 2x YKXS 5x1x240mm2 – jest poza zakresem niniejszego postępowania. Nie należy wyceniać tych kabli. Zgodnie natomiast z projektem należy wykonać kanalizację kablową do Basenu AGH.

- Zgodnie z projektem wykonawczym przebudowy sieci energetycznej w czasie wykonywani kanalizacji kablowej TAURON istniejące kable SN należy odkopać, osłonić tymczasowymi rurami 2-połówkowymi i przesunąć w miejsce niekolidujące z wykonywaną kanalizacją. Prosimy o podanie w której pozycji kosztorysu/przedmiaru należy ująć w/w prace?

Odp.: Zamawiający wymaga zabezpieczenia kabli SN zgodnie z projektem. Należy te prace uwzględnić w wycenie. Przedmiar ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

- Przebudowa Sieci Energetycznych Tauron – prosimy o informacje czy w wycenie należy uwzględnić uzgodnienia i ewentualne opłaty związane z przebudową sieci energetycznej czy wszystkie koszty i uzgodnienia są po stronie Inwestora?

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ wszystkie uzgodnienia z TAURON i koszty z tym związane z są po stronie wykonawcy.

- Instalacja okablowania strukturalnego – zgodnie z przedmiarem (pozycja 1259 d.3.8.7) należy dostarczyć i zamontować 0m kabla UTP. Prosimy o wyjaśnienie w której pozycji przedmiaru należy uwzględnić niezbędne do ułożenia kable FTP?

Odp.: Należy wykonać (wycenić) zgodnie z projektem. Przedmiar ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

- Prosimy o informację gdzie i w jakim zakresie należy przewidzieć instalację sterowaniem instalacja oddymiania garażu? W przedmiarze instalacji niskoprądowych/teletechnicznych brak pozycji zawierających w/w sterowanie.

Odp.: Instalację należy wykonać (wycenić) zgodnie z projektem. Przedmiar ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

- Instalacja DSO. Zgodnie z rysunkiem DSO-6 jako linie głośnikowe należy ułożyć kable 2x2,5mm2; zgodnie z zestawieniem materiałów w opisie technicznym kable HDGs2x1,5mm2 co zgodne jest z przedmiarem (pozycja 1171 d.3.8.2) gdzie również podano kable HDGs 2x1,5mm2. Prosimy o podanie typu kabla do ułożenia oraz o potwierdzenie ilości kabli do linie głośnikowych – zgodnie z przedmiarem jest to 120m.

Odp.: Zamawiający informuje ze poprawy przekrój to 2,5 mm2. Zamawiający informuje że należy wycenić ok. 5600 m przewodu.

- Instalacja DSO – zgodnie z projektem wykonawczym w ramach realizacji inwestycji należy dostarczyć i zamontować 39 kolumn głośnikowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru instalacji DSO o brakujące kolumny.

Odp.: Zamawiający wymaga aby wycenić wszystkie elementy znajdujące się w dokumentacji projektowej. Kolumn głośnikowych systemu DSO jest 39 sztuk. Przedmiar ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

- Instalacja CCTV – prosimy o potwierdzenie iż w ramach wykonywania instalacji CCTV należy dostarczyć i zamontować trzy UPS-y zgodnie z projektem wykonawczym pomimo braku wyszczególnienia tych UPS-ów w przedmiarze/kosztorysie.

Odp.:  Zamawiający wymaga dostarczanie i montażu UPS'ów które znajdują się w projekcie. Przedmiar ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

- Instalacje elektryczne. Zgodnie z rysunkiem E-8.28 należy dostarczyć i zamontować rozdzielnię „TS”. W której pozycji kosztorysu należy uwzględnić w/w rozdzielnię? (brak w przedmiarze)

Odp.: Zamawiający wymaga dostarczanie i montażu rozdzielni, zgodnie z projektem. Przedmiar ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

- Instalacje elektryczne. Zgodnie z rysunkiem E-8.25 należy dostarczyć i zamontować rozdzielnię „RAB”. W której pozycji kosztorysu należy uwzględnić w/w rozdzielnię? (brak w przedmiarze)

Odp.: Zamawiający wymaga dostarczanie i montażu rozdzielni, zgodnie z projektem. Przedmiar ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

- W dokumentacji i przedmiarach brak schodów stalowych wraz z barierką z poz. +9,06 na +6,96 (nad trybunami). Proszę o aktualizację dokumentacji.

Odp.: Schody wraz z barierką są pokazane na rysunku A-39 w projekcie architektury. Należy je wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją.