Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-20

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (48)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

Pyt. 1:

Dotyczy - projekt instalacji niskoprądowych CCTV, kamera typ 1 i 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innej wielkości przetwornika przy założeniu spełnienia parametru oczekiwanej rozdzielczości? Rozmiar przetwornika zwykle jest zależny od dostawcy, z którym pracuje specyficzny producent kamer. Przy zachowaniu innych parametrów, wielkość przetwornika nie ma realnego wpływu na jakość obrazu.

Prosimy o zgodę za zastosowanie kamer o innej niż podanej w projekcie wielkości przetwornika, przy założeniu zachowania wymaganej jakości obrazu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza inną wielkość przetwornika przy zachowaniu wymaganej jakości obrazu.

Pyt. 2:

Dotyczy - projekt instalacji niskoprądowych CCTV

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer z obiektywem o innym zakresie długości niż opisanym w wymogach? Kombinacja parametrów obiektywów jednoznacznie wskazuje na jednego dostawcę. Przy zachowaniu odpowiedniego pokrycia terenu kamerami, nie ma konieczności korzystania ze skrajnych ustawień obiektywów.

Prosimy o zgodę na zastosowanie obiektywów o innej długości niż wskazanych w postępowaniu, ale zapewniające założone projektem kąty i obszary widzenia poszczególnych kamer.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie obiektywów o innej długości zapewniające założone projektem kąty i obszary widzenia poszczególnych kamer.

Pyt. 3:

Dotyczy - projekt instalacji niskoprądowych CCTV

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wbudowanych promienników o mniejszym zasięgu przy zachowaniu odpowiedniego pokrycia sceny przez kamery i ich oświetlacze? Analizując projekt możemy jednoznacznie potwierdzić, iż wymagany projektem zasięg promiennika jest wielokrotnie przeszacowany.

Prosimy o zgodę na zastosowanie kamer z promiennikami o innym zasięgu niż opisanych w projekcie, przy założeniu, że ich zasięg będzie adekwatny do pola obserwacji kamery.

Odp.: Zamawiający dopuszcza inny zasięg dla kamer Typu 1, 2 i 4 przy założeniu, że będzie adekwatny do pola ich obserwacji.

Pyt. 4:

Dotyczy - projekt instalacji niskoprądowych CCTV

Kombinacja czułości kamer wraz z innymi parametrami opisanymi w projekcie, jednoznacznie wskazuje na konkretnego producenta. Z punktu widzenia użyteczności tych parametrów ważna jest informacja na temat warunków, w których były badane (np. IRE etc.) Bez tej informacji nie da się stwierdzić, czy dane urządzenie jest równoważne.

Prosimy o podanie przy jakiej wartości IRE są uzyskane podane w projekcie wartości czułości.

Odp.: Minimalne parametry czułości kamer w są określone dla IRE = 30

Pyt.  5:

Dotyczy - projekt instalacji niskoprądowych CCTV, kamera typ 2.

Do czego służą wymagane złącza wideo 1x 1Vp-p BNC: TVI / CVI / AHD / PAL? Przy budowie systemu IP nie mają zupełnie zastosowania. Ten zapis wskazuje na skopiowanie zapisów karty katalogowej producenta. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odp.: Minimalne kluczowe wymagania dla kamery typ 2:

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS (Zamawiający dopuszcza inną wielkość przetwornika przy zachowaniu wymaganej jakości obrazu.)

- rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s

- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

- ilość pikseli: 4Mpx

- czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON); (przy IRE = 30)

- obiektyw: 2.8mm / F1.6

- Promiennik podczerwieni (zasięg 30m) - Zamawiający dopuszcza inny zasięg przy 	założeniu, że będzie adekwatny do pola ich obserwacji

- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, ROI

- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB

- mechaniczny filtr podczerwieni ICR

- zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Pyt. 6:

Dotyczy - projekt instalacji niskoprądowych SAP

Zamawiający wskazuje stopień IP dla modułów systemu SAP na IP65. Nie ma to uzasadnienia, gdy instalacja będzie wykonywana wewnątrz budynku. W takiej sytuacji normy EN wymagają najwyżej IP54. Prosimy o modyfikację tego wymogu.

Odp.: Część modułów montowana jest w obudowach pod sufitem podwieszanym w pobliżu instalacji wod-kan. Zamawiający podtrzymuje konieczność zastosowania modułów min. IP65.

Pyt. 7:

Dotyczy - projekt instalacji niskoprądowych SAP

Zamawiający wskazuje zakres pracy temperatury dla czujki -10 +55. Czy Zamawiający dopuści zakres -20 +50?

Odp.: Zamawiający dopuści czujki o takich parametrach.

Pyt.  8:

Dotyczy - projekt instalacji niskoprądowych SAP

Dla czujki optycznej zamawiający podaje: Czujka wykrywa pożary testowe TF1-TF5, TF7-TF9

Norma EN54-7 dotyczy tylko części z nich, a projektowany producent jedynie deklaruje cześć z nich.

Czy zamawiający wymaga podania potwierdzenia z laboratorium spełniania powyższych alarmów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza czujki pożarowe wykrywające pożary testowe TF1-TF5 oraz TF7-TF9. Dla TF7-TF9 wymaga potwierdzenia z certyfikowanych jednostek badawczych systemów sygnalizacji pożaru np. CNBOP – tym samym Zamawiający uznaje, że deklaracja producenta nie jest wystarczająca.

Pyt. 9:

Dotyczy - projekt instalacji niskoprądowych DSO

Podana w projekcie kombinacja parametrów głośników jednoznacznie wskazuje na jednego dostawcę.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie głośników o minimalnie innych parametrach przy spełnieniu wymogów koniecznych do zapewnienia odpowiedniego poziomu zrozumiałości mowy? Jest to podstawowy parametr określający jakość systemu DSO.

Odp.:  W całym projekcie wszystkie przywołane parametry są wymaganiami minimalnymi. Dla projektu DSO została opracowana symulacja DSO w oparciu o przywołane minimalne parametry. Zamawiający z tego względu dopuszcza głośniki o nie gorszych parametrach.