Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-20

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (49)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o przedstawienie detalu montażu stolarki zewnętrznej.

Odp.: Detal montażu ślusarki zewnętrznej pokazany został np. na rys. A-47w. W poniższym linku skorygowany rysunek:

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-47w_korekta.pdf

- Prosimy o potwierdzenie konieczności ujęcia w ofercie dostawy i montaży odstraszaczy na ptaki na parapetach zewnętrznych. Jeżeli zakres ten powinien zostać ujęty w ofercie, prosimy o wskazanie typu oraz docelowej ilości.

Odp.: Parapety należy wyposażyć w spirale zabezpieczające lub bolce uniemożliwiające siadanie i gniazdowanie ptaków.

Należy przewidzieć kolce zabezpieczające z prętów metalowych ze sprężystego drutu ze stali kwasoodpornej osadzonych na bezbarwnej podstawie wykonanej z poliwęglanu o podwyższonej wytrzymałości, odpornego na działanie słońca, warunków atmosferycznych oraz niskich i wysokich temperatur. Kolce mają mieć tępe aby nie powodować ranienia ptaków. Alternatywnie dopuszcza się stosowanie spirali zabezpieczających składających się z wygiętych w okrągłe lub owalne kształty odcinków drutu zamocowanego na podstawkach z poliwęglanu tworzących podłużną spiralę.

Zabezpieczenie należy zamontować we wszystkich oknach.

- Z uwagi na konieczność rozbudowy istniejącej centrali telefonicznej prosimy o dostarczenie plików OPS z centrali głównej Alcatel (OmniPCX Enterprise).

Odp.: Odpowiedzi udzielono w dokumencie „Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 16” z dnia 24/07/2020r.

- Fasady przeszklone ppoż. EI np. rys. A-21. Proszę o potwierdzenie przeprowadzenia przez Projektanta konsultacji wysokości przeszkleń ppoż. EI z systemodawcami. W opinii oferenta konieczne będzie wprowadzenie dodatkowego poziomego podziału konstrukcji.

Odp.: W poniższym linku skorygowany rysunek A-21 (wysokość przeszkleń nie przekracza 3000mm).

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-21_AGH_Z_S_OSL_ZEW.pdf

- Czy Inwestor dopuszcza min. inną  szerokość profili fasadowych. Większość systemów jest o szer. 50mm. Brak akceptacji oznacza ograniczoną możliwość wyboru oraz wykluczenia części systemodawców ślusarki aluminiowej z przetargu.

Odp.: Dopuszcza się inne szerokości profili od założonych w projekcie, ale różnica nie może powodować zmiany wyglądu elewacji (tzn. różnica rzędu 40% na szerokości profilu jest dopuszczalna, natomiast różnica większa będzie rzutować na wygląd elewacji, więc jest niedopuszczalna).

- W opisie umieszczono rodzaj szkła konkretnego producenta. Czy Inwestor dopuszcza przyjęcie szkła innego producenta? Prosimy o podanie parametrów równoważnych szkła, takich jak Lt oraz g.

Odp.: Podane w opisie szkło stanowi przykład zestawu szklanego spełniającego wymagania.

Dopuszcza się innych dostawców, poniżej wymagane minimalne parametry:

a)      Szklenie fasad, tafle wysokie (bezpieczne w klasie P2A):

- Ug [W/m2K]:  0,5

- Lt [%]: 51

- Lr [%]: 16

- Ra-RD65 [%]: 94

- g[%]: 32

b)       Szklenie fasad EI 60 (maksymalna wysokość 3000mm). Bezpieczne w klasie P2A

- Ug [W/m2K]:  0,5

- Lt [%]: 49

- Lr [%]: 16

- Ra-RD65 [%]: 93

- g[%]: 32

c)      Szklenie okien (bezpieczne w klasie P2A)

- Ug [W/m2K]:  0,5

- Lt [%]: 51

- Lr [%]: 16

- Ra-RD65 [%]: 95

- g[%]: 32

- Prosimy o informację, czy przebudowa stacji wskazana w Warunkach przyłączenia z dnia 10.04.2019 nr. WP/095734/2018/O09R04 ma być uwzględniona w ofercie, czy wskazany w nich zakres prac zostanie wykonany przez Inwestora?

Odp.: Stacja transformatorowa jest własnością OSD Tauron Dystrybucja te prace są po stronie OSD Tauron Dystrybucja.

- Prosimy o informację, w jakiej technologii mają być lampy awaryjne? W opisie technicznym jest informacja, że oprawy mają być z autotestem "W budynku zaprojektowano system oświetlenia awaryjnego rozproszony - bateria w oprawie. Oprawy z autotestem. Baterie o podtrzymaniu 1 godzinnym. Tylko w pomieszczeniach ruchu elektrycznego w stacji trafo przewiduje się baterie z podtrzymaniem 3 godzinnym oraz natężenie oświetlenia 50 lx"  W dokumentacji jednak znajduje schemat monitoringu opraw awaryjnych (Rys. E-7.0).

Odp.: Oprawy mają być z autotestem i monitoringiem (jako element dodatkowy, sprawdzający) – należy wykonać zgodnie z projektem.

- Czy w stacji transformatorowej 4389 zgodnie z zapisem w Warunkach Przyłączenia są już  wyposażone pola zasilające podstawowe i rezerwowe?

Odp.: Stacja transformatorowa jest własnością OSD Tauron Dystrybucja te prace są po stronie OSD Tauron Dystrybucja.

- W Projekcie ,,Sieci i instalacje elektryczne''  z czerwca 2020 drobiazgowo został opisany proces produkcji słupa dla latarni. Czy inwestor dopuszcza inne produkty niż opisany?

Odp.: Zgodnie z projektem (cześć opisowa):

Oświetlenie terenu zostanie zbudowane w oparciu o słupy stalowe h=7 m na fundamencie F-150 z jedno i dwuramiennymi wysięgnikami. Słupy stalowe okrągłe cynkowane ogniowo, spawane laserowo materiałem rodzimym (szew wzdłużny niewidoczny), stożkowe.

Szczegółowo została opisana klas korozyjności C5 (zgodnie z normą PN-EN ISO 12944- potwierdzone certyfikatem producenta proszku), ponieważ jest to istotny parametr wpływający na żywotność lampy.

Podtrzymujemy wymagania dotyczące klasy antykorozyjności C5 oraz klasy bezpieczeństwa.

Kolor – zbliżony do RAL 7016

Wszystkie typy słupów odpowiadające opisowi są dopuszczalne.

- W Opisie do Projektu str. 17 jest opisane sterowanie i monitoring oświetlenia zewnętrznego; Jednoznacznie wynika z niego że można tylko zastosować elementy sterujące w oprawach należące do Firmy Schrede'r. Każda innego producenta musi mieć ten sterownik. Na rynku jest konkurencja; Firma  Schreder nie musi go odsprzedawać konkurencji. Proszę potwierdzić jednoznacznie; czy to musi być produkt Firmy Schreder?

Odp.: Zamawiający wymaga aby w instalacji oświetlenia zewnętrznego wykonać kompletny system sterowania oświetleniem zgodnie z wymogami  dla takiego systemu zawartymi w projekcie zawierający miedzy innymi sterowniki w oprawach oświetleniowych; sterownik centralny w rozdzielni ROZ; itd. Zamawiający nie wymaga produktów firmy Schrede’r.

- W Projekcie Wykonawczym pisze;  wokół budowanego obiektu jest stosowany system monitoringu opraw oparty na sterowniku centralnym SeCo. W przedmiarze jest pozycja dla tego sterownika. Sterownik ten potrafi ,,obsłużyć''  do 150 opraw oświetleniowych. Pytanie jest; czy nie posiada on wolnych  ,,mocy przerobowych'' i nie obsłużyłby tych 33 opraw z tego Projektu?  Tak  przy okazji; oprawy wokół tej inwestycji ( ich rodzaj) raczej nie sugerują że działają w tym monitoringu opisanym w Projekcie, chyba że są gdzieś jeszcze inne.

Odp.: Zamawiający wymaga aby sterowanie wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie obszarów sterowania nie opisanych i zawartych w projekcie tj.: nie wyraża zgody na połączenie w jednym sterowniku dwóch obszarów.

- Na rysunku E-03 jest rozrysowany schemat kanalizacji dla kabla zasilającego oprawy oświetleniowe, to jest dedykowana rura DVK 75,  oznaczona kolorem czerwonym, druga rura oznaczona kolorem niebieskim DVK 50 dla  szlabanów ( LAN 11.  światłowód, YKXS 3x2.5mm2) i trzecia rura też DVK 50 dedykowana dla kamer. Co do długości kanalizacji nie ma wątpliwości w przypadku kabla zasilającego oprawy i kabli do szlabanów.  Pytanie; z rysunku wynika że kanalizacja dla kabla CCTV  nie jest identyczna z pozostałymi. Czy można ją wyróżnić na rysunku, czy przyjąć że wszystkie mają  taką samą długość?

Odp.: Trasa kabla CCTV jest identyczna z pozostałymi.

- Na rysunku E-03   studnie kablowe są opisane indywidualnie; SK-4, SK-1 . Nie są opisane studnie   rozgałęźne;  Proszę potwierdzić że są to SKO-2, lub podać jakie.

Odp.: Studnie rozgałęźnie to studnie SKO-2

- W opisie technicznym projektu wykonawczego instalacji niskoprądowych jest mowa o przyciskach z linką, w które winny być wyposażone toalety dla niepełnosprawnych. W zestawieniu materiałowym również ujęte są 2 przyciski tego typu. Z kolei na schemacie instalacji jak i jej planach nie ma ani jednego przycisku z linką. Prosimy o potwierdzenie konieczności wyposażenia łazienek we wspomniane przyciski oraz podanie ich wymaganej ilości.

Odp.: Wszystkie toalety dla niepełnosprawnych mają być wyposażone w przyciski z linką - łącznie 12 szt.

- Instalacje niskoprądowe, system VSS (nadzoru wizyjnego):Według danych przedstawionych w opisie projektowym, kamera Typ 2 to kamera analogowa. Z kolei rejestrator przewidziany w projekcie obsługuje, zgodnie z opisem, jedynie kamery IP.  Prosimy o korektę opisu i przedstawienie aktualnych wymagań co do kamery Typ 2

Odp.:

Zamawiający wymaga aby wszystkie kamery systemu VSS były kamerami cyfrowymi (IP).

Minimalne wymagania dla kamery typ 2:

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

- rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s

- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

- ilość pikseli: 4Mpx

- czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)

- obiektyw: 2.8mm / F1.6

- Promiennik podczerwieni (zasięg 30m)

- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, ROI

- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB

- mechaniczny filtr podczerwieni ICR

- zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

- Instalacje niskoprądowe, system VSS (nadzoru wizyjnego):Brak podanych wymagań dla kamery Typ 4. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Minimalne wymagania dla kamery typ 4:

- Rozmiar przetwornika: 1/2,5"

- Czułość kamery: 0,028 Lux

- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160

- Kompresja wizji       H.265+/H.265/H.264+/H.264

- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB

- Tor audio: Tak (Wbudowany mikrofon )

- Kompresja audio      G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3

- Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm

- Kąt obserwacji         H: 102°

- Zasięg oświetlacza: 30 m

- Kompensacja światła tylnego BLC, HLC

- Wbudowana analiza obrazu: Tak (Przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja twarzy, detekcja sabotażu obrazu)

- PoE: 802.3af klasa 3

- Zasilanie DC: 12 V DC

- zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

- Temperatura pracy: -30..60 °C

- Regulacja położenia 360/75/360° (pan/tilt/obrót)

- Stopień ochrony obudowy: IP66

- Instalacje niskoprądowe, system zarządzania szlabanami. Projekt wymaga kompatybilności systemu szlabanów z istniejącym systemem wjazdów/wyjazdów  w AGH. Prosimy o podanie nazwy producenta systemu eksploatowanego obecnie w AGH.

Odp.: Odpowiedzi udzielono w dokumencie „Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 28”

Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał integrację w zakresie podłączenie do istniejącego systemu szlabanów wjazdowych oraz systemu odczytu tablic rejestracyjnych: System wjazdów na Hali Sportowej ma być podłączony do istniejącego systemu na terenie AGH: KINGPARKING wersja 2020.1 oprogramowania TM Control, ParkConf, Flexmon i Flexbi, odczyt kamer jest realizowany na systemie ARH który ten jest też zintegrowanym z KINGPARKING.

Systemy wjazdów jest objęty gwarancją w związku z tym zamawiający wymaga aby prace związane z integracją zostały wykonane w uzgodnieniu z firmą serwisową Delta Defence Poland Sp. z o. o. Bielsko-Biała

Zamawiający wymaga aby system szlabanów wjazdowych (każdy wjazd) był wyposażony w:

* terminal odczytu kart MiFare (z wyświetlaczem) wjazd i wyjazd,

* kamerę do odczytu tablic rejestracyjnych (wjazd i wyjazd),

* domofon IP (spięty z systemem wjazdowym posiadanym na uczelni),

* pętlę indukcyjną - 3 sztuki dla każdego szlabanu (przed, pod szlabanem, za szlabanem).

* szlaban wraz z silnikiem/siłownikiem do otwierania zamykania.

- Proszę o informację na jaką szerokość rysy liczona jest płyta denna. W przypadku szerokości rysy 0,3 mm proszę o potwierdzenie, że pod płytą denną nie musi występować izolacja ciężka.

Odp.: Płyta była liczona na szerokość rysy 0,3. Pod płytą denną jest projektowana izolacja przeciwwodna – zgodnie z opisem architektury.

- Dot. balustrad zewnętrznych i wewnętrznych - prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowane balustrady spełniają warunki statyczne i  wymagania wg ich przeznaczenia.

Odp.: Balustrady zostały zweryfikowane pod względem statyczności i spełniają graniczne stany nośności i graniczne stany użytkowania. Zgodnie z opisem architektonicznym balustrady trybun muszą spełniać wymagania jak dla balustrad gdzie występuje zjawisko zagrożenia naporem tłumu:

Ekspozycja na duże obciążenia - min. 3,0 kN (grupa C5 kategorii obciążonych powierzchni wg PN-EN 1991-1-1.

Na etapie realizacji Wykonawca powinien przedstawić materiały i rysunki warsztatowe wybranego systemu (w szczególności balustrad trybun) do weryfikacji.

- Dot. fasady aluminiowej. Pozycja O8** - szyby mają wymiar 2700x1620mm, niestety aprobata producenta stolarki aluminiowej nie przewiduje wykonania szklenia o takich wymiarach (maksymalny wymiar szkła to 1500x3000 dla EI60). Podobnie w przypadku fasady ppoż. " ZESTAWIENIE ŚCIANY OSŁONOWEJ" gdzie wymiar szyby to 1100x3480 mm (również przekroczony). Prosimy o aktualizację projektu uwzględniającą powyższe obostrzenia.

Odp.: W poniższym linku skorygowany rysunek A-21 (wysokość przeszkleń nie przekracza 3000mm)

Natomiast jeśli chodzi o okno O8**, zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami  -maksymalne wymiary liniowe tafli szklanej:

1. w układzie pionowym w x h = 1800mm x 3600mm A=5,445m2; w układzie poziomym w x h = 3120mm x 1800mm A=4,72m2 przy zastosowaniu szyby o gr. 23mm ze szkła ognioochronnego

2. w układzie pionowym s x h = 1800mm x 3600mm; w układzie poziomym w x h = 2779mm x 1800mm przy zastosowaniu szyby o gr. 16mm ze szkła ognioodpornego

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-21_AGH_Z_S_OSL_ZEW.pdf

- Jakie są wymagania pod konstrukcję ścianki wspinaczkowej? Kiedy będzie ona montowana?

Odp.: Zaprojektowana ściana żelbetowa jest wystarczająca dla montażu na niej ścianek wspinaczkowych, nie jest wymagana żadna dodatkowa podkonstrukcja do wykonania (zawarcia w ofercie). Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie podać terminu montażu.

- Przez jaki czas projektant konstrukcji przyjął ciągłe pompowanie wody?

Odp.: Przy obecnym układzie mikropali pompowanie można przerwać po zakończeniu robót żelbetowych dla całego budynku.  Projektant dopuszcza  (po weryfikacji przedstawionego przez Wykonawcę projektu warsztatowego) zmodyfikowanie układu mikropali do takiego, który pozwoli na wcześniejsze przerwanie pompowania.

- W związku z odpowiedziami na pytania w sprawie SIWZ (6) z dn. 2020.07.15 oraz udzieloną odpowiedzią nr 21 z tego zestawu, prosimy o jednoznaczne określenie zestawienia elementów systemu parkingowego tj. ilość szlabanów, ilość terminali wjazdowych / wyjazdowych, pętli indukcyjnych , domofonów itp. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w opisie technicznym podano parametr  czasu otwierania / zamykania szlabanu 1 sek. (dla ramienia 3m), który to parametr przy zastosowaniu szlabanów z ramieniem 5m i/lub 6m  jest nieosiągalny. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów urządzeń.

Odp.: Parametr czasu otwierania / zamykania szlabanu został podany dla ramienia 3m – dla ramienia dłuższego należy go odpowiednio wydłużyć

Zamawiający wymaga aby system szlabanów wjazdowych (każdy wjazd) był wyposażony w:

* terminal odczytu kart MiFare (z wyświetlaczem wjazd i wyjazd),

* kamerę do odczytu tablic rejestracyjnych (wjazd i wyjazd),

* domofon IP (spięty z systemem wjazdowym posiadanym na uczelni),

* szlaban wraz z silnikiem/siłownikiem do otwierania zamykania.

* pętlę indukcyjną - 3 sztuki dla każdego szlabanu (przed szlabanem, pod szlabanem, za szlabanem).

* pozostałe elementy wg. projektu.

Zamawiający wymaga aby została wykonana integracja w zakresie podłączenie do istniejącego systemu szlabanów wjazdowych oraz systemu odczytu tablic rejestracyjnych: System wjazdów na Hali Sportowej ma być podłączony do istniejącego systemu na terenie AGH: KINGPARKING wersja 2020.1 oprogramowania TM Control, ParkConf, Flexmon i Flexbi, odczyt kamer jest realizowany na systemie ARH który ten jest też zintegrowanym z KINGPARKING.

- Prosimy o potwierdzenie, że wykończenie ścian :

- tynk gipsowy B7/50/6 wg EN 13279-1

- malowanie tynku

stanowi pożądany efekt końcowy i nie należy wykonywać gładzi.

Odp.: W przypadku starannego nałożenia tynku gipsowego, tak, aby nie było chropowatości i nierówności powierzchni, można zrezygnować z wykonania gładzi. Również przy stosowaniu pustaków silikatowych lub betonowych z pełną spoiną można zrezygnować z wykonania tynku – wystarczająca będzie gładź gipsowa, a następnie malowanie.