Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-21

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (53)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- W związku z rozbieżnościami w opisie technicznym instalacji niskoprądowych, prosimy o jednoznacznej określenie ilości, sposobu zabudowy (Tower/Rack), mocy oraz wymaganego czasu podtrzymania dla zasilaczy UPS wymaganych na potrzeby instalacji niskoprądowych, w tym LAN, CCTV, panelu centrali telefonicznej.

Odp.: Zgodnie z projektem:

Dla VSS:

Dla zasilania, komunikacji i rejestracji kamer założono, że przełącznik sieciowy PoE oraz rejestrator zamontowane w szafie GPD2 pobierają maks. ok. 800 W.

Czas podtrzymania zasilania dla projektowanego UPS przy takim poborze wynosi 1 godzinę i 20 minut.

Dla zasilania i komunikacji założono, że przełącznik sieciowy PoE  zamontowany w szafie PPD1 pobiera maksymalnie ok. 220 W.

Czas podtrzymania zasilania dla projektowanego UPS przy takim poborze wynosi 1 godzinę i 18 minut.

Dla urządzeń służących do podglądu obrazu założono, że stacja robocza, 2xmonitory 46” oraz jeden 24” pobierają ok. 680 W.

Czas podtrzymania zasilania dla projektowanego UPS przy takim poborze wynosi 1 godzinę i 36 minut.

W szafie przewidzieć zasilacze w wersji Rack natomiast dla stacji roboczej w wersji Tower.

Czyli 2 x wykonanie RACK (UPS 1500 VA - PPD1 i UPS 5000 - GPD2) i 1 x Tower (UPS 5000 VA).

Dla struktury:

Zasilacze UPS muszą podtrzymać zasilanie na minimum 30 minut.

Czyli 2 x wykonanie RACK (UPS 1500 VA - PPD1 i UPS 5000 - GPD1)

Dla instalacji telefonicznej:

Dla wyniesionego modułu centrali telefonicznej przewidzieć należy zasilacz telekomunikacyjny 48 V, 16A do szafy 19" wraz z bateriami 16 Ah, 12V – szt. 4. Zasilanie awaryjne wyniesionego moduł centrali telefonicznej zapewni podtrzymanie minimalnie  na 4 godziny pracy.

- "Prosimy o udostępnienie plików OPS istniejącej  centrali w formacie zip z rozszerzeniem np:  .mao, .hw, .sw, .old,

Odp. Ze względu na bezpieczeństwo przedsiębiorstwa Zamawiający nie udostępni plików OPS w innym niż wcześniej zamieszczonym formacie PDF.

- Czy dopuszcza się zastosowanie zamiast oprawy awaryjno - ewakuacyjnej (na rzutach typ: EW2), doświetlającej drogę ewakuacji oraz wskazującej jej kierunek, dwóch opraw indywidualnych? Jedna pełniłaby funkcję oprawy zapewniającej natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej, a druga, wyposażona w piktogramy, wskazywałaby kierunek ewakuacji? Oprawy byłyby zlokalizowane w bliskiej odległości. Funkcjonalność tego rozwiązania nie odbiegałaby od projektowej.

Odp.  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie ilości opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Ma o wpływ na estetykę sufitów, a zwiększona ilość osprzętu wpływa na koszt późniejszego serwisu. Należy stosować oprawy zgodnie z przyjętymi w projekcie założeniami.

- Czy w miejscach występowania opraw oświetlenia podstawowego wyposażonych w zewnętrzny moduł awaryjny (na rzutach typ: F.1 AW), dopuszcza się rozwiązanie polegające na wykorzystaniu osobnej oprawy podstawowej i awaryjnej, zapewniających taką samą funkcjonalność oraz posiadające zbliżone parametry?

Odp.  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Ma o wpływ na estetykę sufitów. Należy stosować oprawy zgodnie z przyjętymi w projekcie założeniami – oprawy oświetlenia podstawowego wyposażone w zewnętrzny układ awaryjny.