Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-21

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (54)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

Proszę o podanie konkretnych wartości oraz kluczowych parametrów równoważności dla urządzeń Promienniki, które będą stosowane w celu porównania z zastosowanymi w projekcie.

Ilość różnych wskazanych w dokumentacji parametrów znacznie przewyższa ilość wynikającą z obowiązujących norm i przepisów.

Przedstawione parametry w dokumentacji wskazują na konkretnego wykonawcę oraz jego uprzywilejowanie, tym samym eliminuje innych dostawców i utrudnia uczciwą konkurencję..

Odp.: Zamawiający informuje, że projektowe parametry promienników spełniają różni producenci, ale poniższe są kluczowe:

Sala A

- Minimalna wydajność grzewcza systemu promienników dla temp. 70/50 C – 86,29 kW

- Maksymalna strata ciśnienia dla pojedynczego promiennika  – 18,0 kPa

- Zabezpieczenie przed osiadaniem piłek

Sala B

- Minimalna wydajność grzewcza systemu promienników dla temp. 70/50 C – 80,92 kW

- Maksymalna strata ciśnienia dla pojedynczego promiennika  – 17,5 kPa

- Zabezpieczenie przed osiadaniem piłek

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia odpowiedzi na pozostałe zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego po terminie określonym w art.  38 ust. 1 ustawy Pzp.