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Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa
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[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Budowa dźwigu od strony bloku "Ł" i bloku "A" na terenie CSK MSW i A (projekt i realizacja), nadzór autorski oraz "Adaptacja obiektów CSK MSW i A pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż." – znak sprawy CSKDZP-2375/13/07/01/2020.
Zamawiający, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1.

Prosimy o określenie dla jakich budynków należy opracować scenariusze pożarowe, projekt SSP i DSO?

Odpowiedź: Scenariusz pożarowy należy opracować dla wszystkich budynków

Pytanie nr  2.      

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu na opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy dźwigu od strony bloku „Ł”?

Ze względu na procedury urzędowe uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 30.10.2020 r. jest niemożliwy do uzyskania z powodu terminów urzędowych oraz dodatkowych wydłużeń z uwagi na zmianę procedur w związku z COVID-19.

Na uzyskanie koniecznych decyzji i uzgodnień potrzeba:

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego złożona wraz z zaakceptowaną przez Inwestora koncepcją – do 65 dni

Decyzja pozwolenia na budowę – do 65 dni

Uprawomocnienie się decyzji pozwolenia na budowę – 14 dni

Wydanie dziennika budowy po uprawomocnieniu decyzji - do 7 dni

Do powyższych terminów należy doliczyć czas potrzebny na opracowanie koncepcji oraz uzgodnienia z Zamawiającym. Minimalny czas potrzebny na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami to 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w powyższym zakresie.

Pytanie nr  3.     

Ze względu na konieczność przeprowadzenia odbiorów robót budowlanych w zakresie nowego dźwigu przez służby: PIS, PSP, PINB, UDT wykonanie projektu oraz robót budowlanych wraz z odbiorami służb w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy jest niemożliwe.

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminów: na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji – 6 miesięcy od podpisania umowy, na roboty budowlane i instalacyjne – 9 miesięcy od wprowadzenia na budowę, na odbiory służb – 2 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w powyższym zakresie.
Pytanie nr 4.

Zgodnie z wytycznymi ZORPOT do SIWZ "zasilanie rezerwowe może pochodzić z UPS-a 3-fazowego o zdolności zasilania napędu dźwigu z prędkością jazdy pożarowej i pełnym udźwigiem przez okres co najmniej 2 godzin lub ze stacji rozdzielczej innego budynku" - prosimy o wskazanie pomieszczenia gdzie UPS będzie zlokalizowany lub określenie innego sposobu zasilania rezerwowego windy.

Odpowiedź: Szpital jest zasilany rezerwowo poprzez agregaty prądotwórcze

Pytanie nr 5.      

Czy drzwi do przedsionków klatek schodowych i windy w bud. "B-Ł" należy wyposażyć w trzymacze ppoż?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 6.      

Prosimy o wskazanie lokalizacji planowanego dźwigu od strony bloku „A”.

Załączone materiały do przetargu nie określają lokalizacji natomiast w tytule zadania jest informacja na temat dźwigu przy bloku „Ł” i „A”.

Odpowiedź: Nie dotyczy niniejszego opracowania

Pytanie nr 7.

Z uwagi na bardzo wysoki koszt opłat parkingowych na terenie szpitala (6,00 zł/godzina; abonament miesięczny na jeden samochód to 300,00 zł brutto) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z powyższych opłat. W przeciwnym wypadku niezbędne będzie doliczenie ww. opłat do ceny oferty.

Odpowiedź: Na terenie CSK MSWiA firmą administrującą parkingi jest APCOA SA. W związku z powyższym tę kwestię należy uzgodnić z administratorem parkingu.

Pytanie nr  8.      

Jaka jest szacunkowa powierzchnia pomieszczeń objętych zakresem projektu DSO i SSP?

Odpowiedź: Powierzchnia pomieszczeń objętych zakres znajduje się w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, który jest zamieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9.      

Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie pionów hydrantowych z zaworami DN52 na wydzielanych w bloku „B” i „Ł” klatkach schodowych?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z Ekspertyzą Techniczną W Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej.

Pytanie nr 10.  

Czy bloki „B” i „Ł” posiadają instalację hydrantową, która może zapewnić odpowiednie ciśnienie i ilość wody w pionach hydrantowych z zaworami DN52?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr  11. 

Czy Inwestor posiada dokumentację powykonawczą istniejącego w obiekcie systemu DSO i SSP? Jest to ważne w aspekcie rozbudowy systemów. Prosimy o podanie parametrów i producentów istniejących systemów.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji powykonawczej systemu DSO i SSP. Na terenie szpitala zamontowane są następujące urządzenia i systemy przeciwpożarowe: 

I. System Sygnalizacji Pożaru Polon Alfa
(kompleks szpitalny)

	SAP Polon Alfa

	Urządzenie
	Ilość

	Centrala Polon 4900 (w sieci)
	6 szt.

	Czujka jonizacyjna dymu DIO-4046, optyczna dymu DOR4046/DUR4046, optyczno-temperaturowa DOT-4046, dymu i płomienia DPR-4046, ciepła TUN-4046
	w sumie 2865 szt.

	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001
	145 szt.

	Element kontrolno-sterujący EKS-4001
	77 szt.

	Element wielowejściowy EWS-4001
	11 szt.

	Element wielowejściowy EWK-4001
	9 szt.

	Adapter ADC-4001 
	7 szt.

	Sygnalizator SAL-4001
	41 szt.

	System wizualizacji GEMOS Standard + stanowisko komputerowe 
	1 kpl.


II. System Sygnalizacji Pożaru Esser 
(Pawilon Główny, Budynek Administracyjny, budynek K, budynek U)

	SAP Esser

	Urządzenie
	Ilość

	Centrala IQ8 Control
	5 szt.

	Czujka optyczna IQ8 Quad
	1780 szt.

	Czujka temperatury IQ8 Quad
	16 szt.

	Czujka optyczno temperatury O2T
	24 szt.

	Ręczny ostrzegacz pożarowy 
	168 szt.

	Moduł 
	279 szt.

	Moduł 12 wyjść 
	7 szt.

	Sygnalizator akustyczny
	76 szt.


II. Dźwiękowy System Ostrzegawczy BOSCH Praesideo
(Pawilon Główny)

	DSO

	Urządzenie
	Ilość

	Kontroler sieciowy LBB4401/00
	1 szt.

	Wzmacniacz 4x 125W LBB4424/00
	8 szt.

	stacja mikrofonowa LBB4430/00
	2 szt.

	moduł klawiatury LBB4432/00
	3 szt.

	głośnik sufitowy EVAC
	289 szt.

	głośnik ścienny EVAC
	69 szt.

	Szafa „rack” 19’’; zasilacz; akumulatory 4x 40Ah, 12V
	1 kpl.


IV. Autonomiczne, monitorowane przez SAP systemy oddymiania grawitacyjnego.

	Oddymianie

	Urządzenie
	Ilość

	Centrala Mercor MCR 9705
	10 szt.

	Centrala D+H RZN 4202 / 4404
	12 szt.

	System D+H LSC oddymiający szyb dźwigu
	1 szt.

	Centrala AFG 2004
	2 szt.

	Czujka konwencjonalna dymu (DOR40/DP860)
	80 szt.

	Przycisk oddymiania (KAC / RT-42)
	56 szt.

	Siłownik naokienny, zębatkowy/łańcuchowy (producenci: Mercor, D+H, GEZE)
	66 szt.


V. Mechaniczne urządzenia do usuwania/zapobiegania zadymieniu
(wentylatory wywiewne – Pawilon Główny, nawiewne - bud. AG)

	Oddymianie

	Urządzenie
	Ilość

	Wentylator oddymiający dachowy TLT Turbo 5,5 kW
	3 szt.

	Wentylator oddymiający dachowy TLT Turbo 4,8 kW
	1 szt,

	Wentylator oddymiający dachowy TLT Turbo 1,1 kW
	1 szt.

	Wentylator nawiewny 2,2 KW
	4 szt.


VI. Zasilacze p-poż (Merawex, Pulsar) - ok 20 szt.,

VII. Systemy sterowań drzwi i klap przeciwpożarowych odcinających.

	Odcięcia przeciwpożarowe – budynek „N”


	Urządzenie
	Ilość

	Centrala Mercor Omega
	1 szt.

	Sterownik drzwi przeciwpożarowych BAZ
	4 szt.


Pytanie nr  12.  

Jaką Inwestor przewidział procedurę realizacji inwentaryzacji i robót na oddziałach z pacjentami z COVID-19?

Odpowiedź: Zgodnie z procedurami w tym zakresie

 Pytanie nr  13.  

Inwestor przewiduje instalację DSO jedno czy wielokanałowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie, do uzgodnienia na etapie projektu.

Pytanie nr  14. 

W razie braku możliwości technicznych zrealizowania instalacji oddymiania z monitoringiem ciśnienia czy zamawiający dopuści rozwiązania zamienne?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi zagrożenia bakiem możliwości technicznych zrealizowania instalacji oddymiania z monitoringiem. 

Pytanie nr  15. 

Czy Inwestor dopuszcza realizację robót związanych z wydzieleniem klatki schodowej w bloku "Ł" w tym samym czasie co realizację robót związanych z wykonaniem szybu i przedsionka nowej windy?

Odpowiedź: Tak – pod warunkiem utrzymania ciągłości dostępu do poszczególnych Oddziałów z bloku Ł

Pytanie nr 16

Ze względu na konieczność wykonania inwentaryzacji budynków szpitala termin 30.09.2020 r. na złożenie dokumentacji projektowej instalacji SSP, brakujących opraw awaryjnych i znaków ewakuacyjnych jest nie możliwy do dotrzymania.

Zwracamy uwagę, że wykonanie inwentaryzacji budynków jednego z największych szpitali w Polsce jest zadaniem bardzo czasochłonnym, zwłaszcza w szpitalu jednoimiennym z pacjentami COVID-19. Część pomieszczeń będzie niedostępna dla Wykonawcy.

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej dla instalacji DSO i SSP wraz z realizacją SSP? Realny termin realizacji to 18 miesięcy od podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 17

SIWZ wraz z załącznikami określa wykonanie szybu w konstrukcji stalowej lub wykonanie szybu żelbetowego. Prosimy o jednoznaczne określenie w jakiej technologii ma być zrealizowany szyb windowy.

Odpowiedź: Inwestor pozostawia oferentowi swobodę wyboru technologii. Warunkiem jest wykonanie  i budowa szybu zgodnie ze wszystkimi wymogami technicznymi poszczególnych służb i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Pytanie nr 18.       

Inwestor w wytycznych do projektowania zakłada wykonanie przeszklonej windy dla ekip ratowniczych wraz z częściowo przeszklonym szybem. Prosimy o określenie minimalnych wymiarów przeszklenia. Zwracamy uwagę, że wykonanie przeszklenia windy i szybu w klasie ppoż. będzie stanowił znaczącą pozycję kosztową.

Odpowiedź: Przeszklenie przedsionka i ewentualnie szybu windowego jest podyktowane koniecznością doświetlenia holu i kl. Schodowej bloku Ł zgodnie z warunkami technicznymi. Dobór po stronie oferenta

Pytanie nr 19

Wytyczne ZORPOT stanowiąca załączniki do SIWZ w części rysunkowej określają szyb windowy bez przeszkleń. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że szyb i winda będą bez przeszkleń.

Odpowiedź: Wytyczne ZORPOT nie są obligatoryjne. Są rysunkami poglądowymi sugerującymi rozwiązania techniczne bez konkretnych rozwiązań technicznych.

Pytanie nr 20 

Załączone Postanowienia Mazowieckiego Komendanta PSP z 2015 roku są warunkowane obowiązkiem przeprowadzenia co najmniej raz w roku ćwiczeń ewakuacyjnych z obiektów poprzedzonych szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Czy Inwestor posiada dokumentację potwierdzającą wypełnienie powyższego obowiązku?

Odpowiedź: Nie dotyczy Wykonawcy.

Pytanie nr 21

Czy zainstalowana w obiektach instalacja SSP jest w pełni sprawna czy wymaga częściowej wymiany lub modernizacji?

Odpowiedź: Instalacja wymaga modernizacji do aktualnych przepisów.

Pytanie nr 22

Czy Szpital posiada system centralnej baterii opraw awaryjnych?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 23

SIWZ wraz z załącznikami dla zadania „Adaptacja obiektów CSK MSWiA pod kątem przystosowania do wymogów przepisów budowlanych i ppoż.” nie określa ilości niezbędnych do zainstalowania czujek SSP, opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, podświetlonych znaków ewakuacyjnych wraz z okablowaniem. Określenie ilości powyższych materiałów oraz ich wycena możliwa jest dopiero po wykonaniu pełnej inwentaryzacji stanu istniejącego. Bez niej nie jest możliwa kompleksowa wycena tych pozycji.

W związku z powyższym proponujemy wykreślenie z zakresu przetargu następującego zakresu następujących prac:

- Zakup niezbędnych materiałów i wykonanie w obiekcie systemu sygnalizacji pożarowej (SSP);

- Montaż czujek w pomieszczeniach, nie objętych System Sygnalizacji Pożarowej z monitoringiem do PSP;

- Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż podświetlonych znaków ewakuacyjnych.

Odpowiedź: Ilości zostaną określone po wykonaniu inwentaryzacji przez Wykonawcę.

Pytanie nr 24 

Czy Zamawiający udostępni zestawienie ilości elementów zainstalowanych na poszczególnych pętlach dozorowych istniejącej centrali/central?


Odpowiedź: Wykonawca określi ilości poszczególnych elementów dla przyszłego systemu na etapie inwentaryzacji. 
Pytanie nr 25

Urządzenia jakiego producenta systemu sygnalizacji pożarowej są zainstalowane na obiekcie? 

Odpowiedź: zestawienie określone w odpowiedzi nr 11

Pytanie nr 26 

Czy Zamawiający może wskazać pomieszczenie przeznaczone na instalację szaf dźwiękowego systemu ostrzegawczego?

Odpowiedź: Zamawiający wskaże pomieszczenie przeznaczone na instalację szaf dźwiękowego systemu ostrzegawczego na etapie projektowym.

Pytanie nr 27 

Czy Wykonawca ma skalkulować projekt i wykonanie wydzielenia pożarowego dla pomieszczenia z szafami DSO wraz z instalacją klimatyzacji?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność skalkulowania projektu i wykonania wydzielenia pożarowego dla pomieszczenia z szafami DSO wraz z instalacją klimatyzacji.

Pytanie nr 28

Istotne postanowienia do umowy w § 10. ust. 1 pkt. określają "Przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 12 ust. 3 Umowy, zwanego dalej Harmonogramem – w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy, wraz z kosztorysem szczegółowym poszczególnych pozycji Harmonogramu." W jaki sposób Wykonawca przedstawić może kosztorys szczegółowy w terminie 2 dni od zawarcia umowy dla zadania typu "zinwentaryzuj-zaprojektuj-wybuduj"?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia harmonogramu w ciągu 2 dni roboczych, natomiast kosztorysu szczegółowego w terminie 7 dni po wykonaniu inwentaryzacji.  Z uwagi na powyższe, zmienia się zapis w § 10. ust. 1 pkt. 1

1) Przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z § 12 ust. 3 Umowy, zwanego dalej Harmonogramem – w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy, a kosztorys szczegółowy poszczególnych pozycji Harmonogramu w terminie 7 dni po wykonaniu inwentaryzacji. W przypadku uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionego przez Wykonawcę  Harmonogramu lub kosztorysu, w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania  Wykonawca uwzględni je lub przedstawi uzasadnienie braku możliwości ich uwzględnienia. Uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo-finansowym staje załącznikiem nr 2 do Umowy. Kosztorys ma charakter jedynie informacyjno-pomocniczy dla weryfikacji wartości poszczególnych pozycji Harmonogramu  i nie wpływa na ryczałtowy charakter wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Pytanie nr 29 

Czy minimalna gwarancja 60 miesięcy ma obejmować również prace związane z modernizacją istniejących instalacji szpitalnych? Czy gwarancja ma obejmować przenoszoną stacją uzdatniania wody? W którym miejscu zaczyna się odpowiedzialność gwarancyjna Wykonawcy? Dodatkowo zwracamy uwagę, że w Unii Europejskiej większość urządzeń i materiałów sprzedawanych ma 24 miesiące gwarancji lub rękojmi sprzedawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w powyższym zakresie 

Pytanie nr 30.

Prosimy o potwierdzenie, że nie przewiduje się kar za niedotrzymanie deklarowanych w ofercie terminów reakcji serwisowej.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Istotne postanowienia umowy w § 18 ust. 1, dodając zapis w pkt. 10)
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