# Znak sprawy: KA-2/094/2020

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie niniejsze jest realizowane w ramach projektu pn.: „Zaawansowana technologicznie, inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę” – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Projekty aplikacyjne. Projekt nr POIR.04.01.04-00-0041/18).

Dostawa zestawu urządzeń wraz z oprzyrządowaniem do zdalnego odczytu wodomierzy

kod CPV 32 23 00 00 – 4 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

31 64 40 00-2  Różne rejestratory danych

I.	Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Dostawa kompletu urządzeń wraz z oprzyrządowaniem do zdalnego odczytu wodomierzy

Zamówienie obejmuje dostawę:

1.	odbiorników radiowych (anten zbiorczych-koncentratorów) o zasilaniu 230V –

24 zestawy

2.	modułu transmitera (nakładki wodomierzowe do trudnodostępnych miejsc) – 240 szt.

1.	Wymagania dla każdego odbiornika radiowego (antena zbiorcza-koncentrator)

1.1. Odbiornik radiowy służący do odczytywania sygnału radiowego z modułów radiowych montowanych bezpośrednio na wodomierzach

a)	Urządzenie powinno komunikować się protokołami komunikacyjnymi takimi jak: T1 OMS, PRIOS, wM-Bus (EN13757), RealData

b)	Urządzenie winno odbierać do 50 000 liczników (protokołów dotyczących odczytów radiowych oraz alarmów z nakładek radiowych) w trybie 24/7 w sposób ciągły

c)	Urządzenie ma posiadać co najmniej 2 wejścia antenowe typu N umożliwiające montaż dowolnego typu anten pracujących na paśmie 868 MHz

d)	Urządzenie wyposażone w kartę GSM z transmisją danych 10 GB oraz stałym adresem IP i wykupionym abonamentem na okres 36 miesięcy

e)	Urządzenie winno prowadzić cykliczną wysyłkę danych poprzez sieć GSM (od 5 min do 24h) oraz posiadać wbudowany modem GSM

f)	Urządzenie winno mieć możliwość lokalnej lub zdalnej konfiguracji poprzez: LAN, 2G, 3G, 4G

g)	Urządzenie winno zapewniać transmisje danych na serwer FTP lub SFTP

h)	Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowania odbieranych telegramów oraz urządzeń dla efektywniejszego wykorzystania pamięci

i)	Urządzenie ma mieć możliwość szyfrowania plików eksportu kluczem AES 128

j)	Urządzenie powinno być zasilanie 230 V

k)	Urządzenie wyposażone w antenkę wpiętą do modemu w celu poprawy zasięgu GSM

l)	Urządzenie posiadające stopień ochrony szczelności: IP65

m)	Urządzenie powinno mieć zintegrowany, precyzyjny zegar czasu rzeczywistego

n)	Urządzenie winno dokonywać automatycznej synchronizacji czasu NTP

o)	Gwarancja 36 miesięcy

p)	Zasięg anten do 1,5 km w terenie otwartym

1.2. Pozostałe wymogi techniczne:

a)	Częstotliwość  pracy:  868,95 MHz

b)	Protokoły komunikacyjne: T1 OMS, PRIOS, wM-Bus (EN13757), RealData

1.3.	Warunki użytkowania:

a)	Zakresy temperatury pracy 	-20 … +70°C

b)	Wskaźnik zabezpieczenia 	IP 65

c)	Wilgotność 	10% do 90% (bez kondensacji)

1.4.	 Komunikacja:

a)	GSM / GPRS

b)	ISM (wM-Bus)

1.5.	Zasilanie: Stałe 230 V

1.6.	Pozostałe wymagania:

a)	Każdy zestaw (koncentrator) powinien być wmontowany w skrzynię ochroną (wymiary skrzyni winny pozwolić na zamontowanie urządzeń wraz z zasilaczem sieciowym) Skrzynia ochronna powinna być wyposażona w elementy konieczne do montażu.

b)	Elementy konieczne do montażu zestawów urządzeń należy dostarczyć w ilościach niezbędnych, biorąc pod uwagę możliwość montażu ½ zestawów do ściany oraz ½ zestawów do słupa i w ten sposób obliczyć ilości niezbędnych obejm (cybantów), śrubunków etc.

c)	Skrzynia winna posiadać podwyższoną odporność na promieniowanie UV, klasę odporności IP 65, być wyposażona w zamek oraz posiadać otwory umożliwiające mocowanie skrzyni.

1.7.	W skład zestawu wchodzą anteny sektorowe: szt. 42

Parametry pojedynczej anteny:

Zakres częstotliwości:	  860-960 MHz

Zysk energetyczny anteny: 	  12-13dBi

Poziomy kąt widzenia:	  120°

Pionowy kąt widzenia: 	  16°

Impedancja: 	  50 ohm

Moc wejściowa: 	  200W

Średnica masztu:	  50-102mm

Zakres temperatury pracy: 	 -45 - +70°C

Typ złącza:	  N

Gwarancja 36 miesięcy

W skład anten winno wchodzić 360 m przewodu antenowego wraz z 42 złączami umożliwiającymi  połączenie 42 anten z urządzeniem (odbiornikiem) oraz cybanty umożliwiające pochylenie anten i ustawienie ich w pod odpowiednim kątem, w ilościach niezbędnych do montażu.

1.8.	W skład zestawu wchodzą anteny dookólne o długości do 1,8M (średnica zewnętrzna od 20-23mm) – szt. 12

Parametry pojedynczej anteny:

Zakres częstotliwości: 	   860-880 MHz

Zysk energetyczny anteny	    8.2dBi

Poziomy kąt widzenia:	   Dookólna

Pionowy kąt widzenia: 	   14°

Impedancja: 	    50 ohm

Moc wejściowa: 	   150W

Średnica masztu:	   16-54mm

Zakres temperatury pracy: 	    -30 - +70°C

Typ złącza: N

Gwarancja 36 miesięcy

W skład anten winno wchodzić 100 m przewodu antenowego wraz z 12 złączami umożliwiającymi połączenie 12 anten z urządzeniem (odbiornikiem) oraz cybanty umożliwiające ich montaż, w ilościach niezbędnych do montażu.

2.	Moduł transmitera (nakładki wodomierzowe do trudnodostępnych miejsc) – szt. 240

2.1	Przedmiotem zamówienia są transmitery moduł,  który w połączeniu z nadajnikiem imitujące pracę liczydła wodomierza pozwala na wyniesienie modułu radiowego i jego montaż w najbardziej korzystnym miejscu umożliwiający jego zdalny odczyt.

2.2.	Zastosowanie zalane studnie wodomierzowe, trudnodostępne miejsca

2.3.	Parametry techniczne:

a)	Urządzenie można zastosować do wszystkich liczników z wyjściem impulsowym, kolektorem otwartym typu NPN

b)	Okres pracy urządzenia min. 10 lat

c)	Przewód połączeniowy o długości 4 m

d)	Zasilanie bateria litowa

e)	zgodność z normą EN 300 220

f)	certyfikat CE

g)	IP 68

h)	temperatura działania od -15°C do 55°C

i)	temperatura przechowywania od -20°C do 70°C

j)	wilgotność otoczenia od 0 do 100%

2.4.	Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że dla baterii gwarancja wynosi 10 lat. (dwa okresy legalizacyjne wodomierzy).

Inne istotne warunki zamówienia:

- Minimalny okres gwarancji:

- dla odbiorników radiowych (anten zbiorczych-koncentratorów) i oprzyrządowania - 36 miesiące

- dla baterii do nakładek wodomierzowych do trudnodostępnych miejsc – 10 lat

- Wycena powinna zostać wykonana z należytą starannością, w oparciu o kalkulację własną oferenta wyliczenia, wizje w terenie oraz warunki realizacji zawarte w niniejszej specyfikacji.

- Dostawca dostarcza karty SIM wraz z opłatą abonamentową przez okres minimum 3 lat, później opłatę ponosi ostateczny użytkownik – Spółka „Sądeckie Wodociągi” – właściciel sieci wodociągowej.

- Z uwagi, na fakt iż przedmiot zamówienia stanowi rozbudowę istniejącego systemu zdalnego odczytu i przesyłu danych, Zamawiający wymaga aby zakupione karty SIM pochodziły od operatora T-Mobile i posiadały stały adres IP. Wymogi dla kart SIM do transmisji danych telemetrycznych w technologii GSM zawarte są w projekcie umowy-załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje ,iż przedmiot zamówienia stanowi rozbudowę istniejącego systemu zdalnego odczytu i przesyłu danych, posiadane karty SIM  pochodzą od T-Mobile. Karty SIM zostaną przekazane do użytkowania zamawiającemu na okres realizacji Projektu, a po tym okresie ostatecznemu użytkownikowi, tj. Spółce „Sądeckie Wodociągi” – właścicielowi sieci wodociągowej, na podstawie umowy cesji.

- Po dokonany montażu wykonawca przedstawi zamawiającemu symulację odczytanych liczników.

- Zakup urządzeń wyposażonych w system rejestracji wyników i przesyłu wyników pomiarów nie może się wiązać z opłatami licencyjnymi bądź innych opłatami związanymi z ich wykorzystywaniem.

- Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz spełniać wymagania polskich norm przenoszących normy europejskie lub innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Elementy, które tego wymagają powinny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

- W ramach zamówienia, Dostawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia.

Miejsce dostawy: siedziba Spółki Sądeckie Wodociągi, ul. W. Pola 22, 33-300 Nowy Sącz

Dostawę urządzeń ostatecznie uzgodnić ze Spółką Sądeckie Wodociągi z o.o. w Nowym Sączu (Konsorcjantem Projektu) – dr  inż. Robert Płoskonka, pracownik PK , robert.ploskonka@pk.edu.pl, rp@vistula.wis.pk.edu.pl; tel. 2841

Dostawca ponosi koszt transportu przedmiotu zamówienia. Za wszelkie uszkodzenia w czasie transportu odpowiada Dostawca.

sposób ustalenia ceny oferty : Wycena powinna zostać wykonana z należytą starannością, w oparciu o kalkulację własną oferenta wyliczenia, wizje w terenie oraz warunki realizacji zawarte w niniejszej specyfikacji.

Warunki dostawy i miejsce dostawy/wykonania (nazwa adres jednostki org. nr budynku, nr pok.):  siedziba Spółki Sądeckie Wodociągi, ul. W. Pola 22, 33-300 Nowy Sącz

Dostawę urządzeń ostatecznie uzgodnić ze Spółką Sądeckie Wodociągi z o.o. w Nowym Sączu