Załącznik Nr 13 do SIWZ

Zakres Prac Remontowych

Wykonawca wykona w pomieszczeniach kuchni głównej prace remontowe polegające na wymianie instalacji elektrycznej na nową zgodnie z opisem robót zawartym w kosztorysie załączonym do niniejszego Zakresu Prac Remontowych oraz zamieszczonymi poniżej wytycznymi i zasadami sztuki budowlanej.

W kuchni głównej szpitala są aktualnie zainstalowane następujące urządzenia zasilane energia elektryczną:

| Lp | URZĄDZENIE | Ilość sztuk | MOC URZĄDZEŃ | Aktualne zasilanie | Zasilanie do wykonania w trakcie remontu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kociołki uchylne 18 kw | 1 kpl | 18 kw | YDY 5x4 | YDY 5x10 |
| 2. | Kocioł warzelny 300L , 36 kw | 1 szt | 36 kw | YDY 5x6 | YDY 5x16 |
| 3. | Kocioł warzelny 100L 24 kw | 3 szt | 24 kw | YDY 5x6 | YDY 5x10 |
| 4. | Kocioł warzelny 300L 24 kw | 1 szt | 24 kw | YDY 5x6 | YDY 5x10 |
| 5. | Piec konwekcyjny | 1 szt | 10 kw | YDY 5x6 | YDY 5x10 |
| 6. | Patelnia uchylna | 1 szt | 7 kw | YDY 5x6 | YDY 5x10 |
| 7. | Wózki bemarowe | 5 szt | 5 kw | YDY 5x6 | YDY 5x10 |
| 8. | Taśmociąg | 1 szt | 18 kw | YDY 5x6 | YDY 5x10 |
| 9. | Wilk – maszyna do rozdrabniania mięsa | 1 szt | 4 kw | YDY 5x2,5 | YDY 5x4 |
| 10. | Jarzyniarka | 1 szt | 3 kw | YDY 3x1,5 | YDY 3x4 |

Wykonawca zobowiązany jest wykonać na terenie kuchni głównej następujące roboty:

a) odłączyć w całości starą instalację elektryczną wraz z wszystkimi przyłączeniami do poszczególnych urządzeń technologicznych

b) ułożyć i podłączyć nową instalację elektryczną dostosowaną do zasilania wymienionych powyżej urządzeń technologicznych kuchni szpitalnej

c) wymienić na nowe rozdzielnie sterownicze do kotłów

d) przebudować dwie ścianki rozdzielające (murki) zlokalizowane w pomieszczeniu kuchni głównej i zamontować na nich hermetyczne gniazda wtyczkowe  220 i 380 V

e) zamontować na murku rozdzielającym nową tablice rozdzielczą

f) przebudować linię gniazd przyłączeniowych 220 V w pomieszczeniu przedsionka kuchni głównej

g) zamontować nowe gniazda przyłączeniowe na terenie kuchni w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego

h) zamontować dwie nowe tablice rozdzielcze w przedsionku kuchni

Po zakończeniu prac remontowych wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą sporządzoną i podpisana przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia.