| ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STWIORB |  |
| --- | --- |
| Tytuł projektu: | PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ USYTUOWANEJ NA TERENIE UMG PRZY UL. MORSKIEJ 81-87 W GDYNI |
| Nazwa zadania: | Przebudowa sieci ciepłowniczej usytuowanej przy ul. Morskiej 81-87 oraz w rejonie ul. Grabowo w Gdyni |

Niniejszy dokument zawiera opis i zestawienie materiałów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. Materiały dotyczą realizacji Zadania nr 2.

| Zawór kulowy | – | materiał, służący do regulowania przepływu wody przez przewody, jak i zapobiegający jego cofaniu. |
| --- | --- | --- |
| 1. ZAWÓR KULOWY: Dostarczone przez Zamawiającego zawory kulowe do wspawania będą spełniać wymogi normy PN-EN 488 (lub równoważnej). Charakterystyczne dla tych zaworów są: - 100% kontrola jakości (zgodnie z normą PN-EN 12266:2012 lub równoważną); - pełen przelot; - przekładnia ślimakowa (mechaniczna); - napęd ręczny za pomocą przekładni ślimakowej; - 100% szczelność w obu kierunkach przepływu czynnika; - DN500; - PN 40; - czynnik: woda; - temperatura pracy do 150°C; - różnica ciśnień Δp = 1 bar; - współczynnik przepływu Kv = 57715 m3/h; - współczynnik oporu przepływu = 0,03; - moment obrotowy (M) przy maksymalnym ciśnieniu roboczym (PO = 40 bar) M = 6754 Nm; - masa 1610kg; - kompensacja objętościowa; - kula jarzmiona (nie pływająca), pokryta powierzchnia z niklu lub chromu; uszczelnienie kuli - PTFE wzmocnione grafitem; - nierozbieralny korpus ze stali węglowej z przyłączami spawanymi; - możliwość odwodnienia wewnętrznej przestrzeni korpusu pomiędzy obydwoma pierścieniami uszczelniającymi O-ring (EPDM) oraz jednocześnie sprawdzenia szczelności obydwu tych odcięć poprzez otwarcie kurka spustowego; - system zabezpieczający trzpień przed wystrzeleniem. Zawory zostaną zamontowane w komorze, a więc muszą posiadać łożyskowanie trzpienia napędowego w postaci samo smarnych tulei ślizgowych. Armatura powinna być tak skonstruowana, by istniała możliwość naprawy lub wymiany napędu bez demontażu z rurociągu. Konstrukcja zaworu zagwarantuje możliwość wymiany uszczelki trzpienia w trakcie eksploatacji armatury bez konieczności demontażu urządzenia z rurociągu. Powierzchnia zewnętrzna armatury musi być zabezpieczona przed korozją poprzez naniesienie powłok ochronnych np. przez pomalowanie. Z uwagi na wagę, armatura powinna być wyposażona w podparcie (podstawę), ułatwiające montaż w rurociągu oraz późniejszą eksploatację. Z uwagi na wielkość średnicy (DN500) powinna być również wyposażona w uchwyty montażowe lub inne elementy umożliwiające zamocowanie lin, zawiesi do transportu pionowego i poziomego. 2. TRANSPORT: Transport i składowanie materiałów zgodnie z wytycznymi ich producenta. |  |  |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

| L.P. | NAZWA MATERIAŁU | JEDNOSTKA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawór kulowy DN500 PN 40 z przekładnią ślimakową | kpl. | 2 |