Zasady postępowania przy odbiorze gazociągów

(w tym przyłączy gazowych)

Spis treści:

1.	ZAKRES	3

2.	KOMISJE ODBIOROWE	3

3.	TRYB POSTĘPOWANIA PRZY BUDOWIE GAZOCIĄGÓW.	3

4.	TRYB POSTĘPOWANIA PRZY BUDOWIE POJEDYŃCZYCH PRZYŁĄCZY GAZOWYCH.	7

- ZAKRES

Zasady obejmują tryb postępowania przy nadzorowaniu robót budowlano-montażowych, odbiorach i oddawaniu do użytkowania polietylenowych gazociągów i przyłączy. 
W przypadku rozwiązań, dla których określając wymagania przywołano normy, aprobaty itp. dopuszcza się rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zakład w Gdańsku.

Przywołane normy zakładowe dostępne są do nabycia  w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zakładzie.

- KOMISJE ODBIOROWE

Komisje odbiorowe są powoływane przez Zastępcę Dyrektora Zakładu ds. Technicznych. Komisje mogą być stałe dla obszaru działalności Gazowni/Placówki, lub powoływane każdorazowo dla odbioru pojedynczego zadania.

- TRYB POSTĘPOWANIA PRZY BUDOWIE GAZOCIĄGÓW.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

    - W miarę postępu robót, kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/ korespondencyjnie zgłasza inspektorowi nadzoru wykonanie określonego zakresu robót zanikających i ulegających zakryciu. Na podstawie tego zgłoszenia inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia prac.

    - Odbiór elementów gazociągu należy przeprowadzić na podstawie dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów oraz dodatkowych warunków ustalonych przez osoby do tego upoważnione.

    - Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia dna wykopu, podsypki, ułożenia gazociągu w wykopie, powierzchni gazociągu i jego zasypki, ułożenia elementów wymaganego oznakowania.

    - Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia zgodności wykonania z dokumentacją projektową skrzyżowań gazociągu z przeszkodami terenowymi takimi jak:

        - drogi,

        - tory,

        - cieki wodne,

        - urządzenia melioracyjne,

        - rurociągi oraz kable podziemne,

        - inne przeszkody.

W przypadku, kiedy dysponenci obcego uzbrojenia postawili wymóg protokólarnego odbioru robót wykonywanych w sąsiedztwie ich uzbrojenia, wymagane jest przedłożenie przez kierownika budowy stosownych protokołów odbioru. Dla skrzyżowań wskazanych przez inspektora nadzoru, wymagane jest szczegółowe ich udokumentowanie w ramach obsługi geodezyjnej zadania, wg ustalonego przez obie strony sposobu.

    - Zakres i sposób sprawdzenia, wykonywania połączeń zgrzewanych dokonuje się 
w sposób określony w Zasadach projektowania, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych obowiązujących w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien opracować i zatwierdzić we właściwym terytorialnie Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym – Kartę technologiczną zgrzewania.

    - Kierownik budowy, na żądanie inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Inwestora, ma obowiązek odkryć miejsca, w których wykonano roboty zanikowe lub ulegające zakryciu bez dokonania stosownego odbioru.

    - Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu inspektor nadzoru potwierdza wpisem do dziennika budowy.

  - Odbiór oczyszczenia wnętrza gazociągu.

    - Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, kierownik budowy dokonuje oczyszczenia gazociągu i po wykonaniu tych prac zgłasza gotowość do sprawdzenia oczyszczenia. W tym celu zamieszcza stosowny wpis w dzienniku budowy i powiadamia inspektora nadzoru.

    - Inspektor nadzoru powiadamia przedstawiciela użytkownika i w jego obecności dokonują sprawdzenia oczyszczenia gazociągu.

    - Oczyszczenie wnętrza gazociągów należy przeprowadzić w sposób określony w Zasadach projektowania, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych obowiązujących w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o..

    - Potwierdzeniem sprawdzenia jest wpis do dziennika budowy oraz Protokół 
z oczyszczenia wnętrza gazociągów.

  - Odbiór próby wytrzymałości i szczelności.

    - Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy zgłasza inspektorowi nadzoru gotowość do wykonania próby.

    - Inspektor nadzoru powiadamia przedstawiciela użytkownika i w jego obecności następuje wykonanie próby.

    - Próbę należy przeprowadzić w sposób określony w Zasadach projektowania, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych obowiązujących w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o..

    - Potwierdzeniem przeprowadzenia próby wytrzymałości i szczelności jest wpis do dziennika budowy oraz Protokół z przeprowadzonej próby wytrzymałości i szczelności.

  - Odbiór zabezpieczenia przeciwkorozyjnego gazociągu.

    - Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, kierownik budowy zgłasza pisemnie do przedstawiciela użytkownika wykonanie powłoki izolacyjnej na zabudowanych elementach stalowych gazociągu. Przedstawiciel użytkownika dokonuje sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową oraz ogólną jakość wykonanych prac (poprawność zakładek, kolejność nakładania taśm, zastosowanie podkładów, sprawdzenie wypływek, sprawdzenie występowania pomarszczeń, pustych kieszeni powietrznych itp.). Dla stalowych fragmentów przyłączy PE wykonywane jest badanie szczelności powłoki, po zasypaniu, za pomocą miernika rezystancji izolacji. Wartość zmierzonej rezystancji powłoki izolacyjnej na przyłączu względem ziemi nie może być mniejsza niż 5MΩ Potwierdzeniem wykonanego sprawdzenia jest Protokół odbioru powłoki izolacyjnej elementów stalowych zabudowanych na gazociągu PE. Czynności odbiorowe i protokół z odbioru powłoki izolacyjnej wykonuje upoważniony pracownik użytkownika sieci gazowej. Pracowników upoważnionych do odbioru powłok izolacyjnych stalowych odcinków przyłączy PE określają kierownicy poszczególnych Gazowni.

  - Odbiór techniczny gazociągu.

    - Odbioru technicznego należy dokonać po zakończeniu wykonywania robót, po pozytywnym wyniku przeprowadzonego oczyszczenia, próby szczelności 
i wytrzymałości oraz po przeprowadzeniu geodezyjnych pomiarów inwentaryzacyjnych wybudowanego gazociągu.

    - Kierownik budowy informuje inspektora nadzoru o gotowości do dokonania odbioru technicznego gazociągu.

    - Przygotowana dokumentacja odbiorowa zgodnie z listą kontrolną, przekazywana jest przez inspektora nadzoru do przewodniczącego komisji odbiorowej w Gazowni za potwierdzeniem odbioru.

    - Podczas odbioru technicznego na wniosek przedstawiciela użytkownika kierownik budowy ma obowiązek dokonania w miejscach wskazanych przez przedstawiciela użytkownika odkrywek kontrolnych gazociągu celem sprawdzenia prawidłowości jego wykonania. Łączna długość wykonanych odkrywek kontrolnych nie powinna przekraczać w przypadku poprawnego wykonania 0,2% (0,1% dla gazociągów 
o długości powyżej 1000m) długości wybudowanego gazociągu (nie mniej niż 1m). Długość odkrytego gazociągu w pojedynczej odkrywce powinna wynosić min 1 m. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości należy dokonać odkrywki kolejnych 2% długości gazociągu. Potwierdzeniem wykonanego sprawdzenia jest wpis do Protokołu odbioru technicznego wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną potwierdzającą prawidłowe wykonanie.

    - Na podstawie zebranych dokumentów i oceny wykonanych prac, komisja odbiorowa w terminie do 7 dni roboczych dokonuje/nie dokonuje odbioru technicznego 
(w przypadku, gdy nie dokonano odbioru technicznego komplet dokumentacji odbiorowej zwracany jest za pośrednictwem inspektora nadzoru do kierownika budowy celem uzupełnienia braków w określonym terminie). Potwierdzeniem dokonania odbioru technicznego jest Protokół odbioru technicznego gazociągu.

    - W Protokole odbioru technicznego gazociągu należy zapisać istotne informacje dotyczące planowanego sposobu włączenia do czynnej sieci gazowej oraz planowanego terminu jego wykonania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonywanie rozruchu przez wykonawców zewnętrznych.

  - Odbiór uporządkowania terenu oraz oznakowania armatury.

    - Kierownik budowy informuje inspektora nadzoru o gotowości do dokonania odbioru uporządkowania terenu oraz oznakowania zabudowanej armatury.

    - Odbiór uporządkowania terenu oraz oznakowania armatury należy dokonać po wykonaniu wszystkich robót montażowych i ziemnych oraz prac włączeniowych do czynnej sieci gazowej.

    - Inspektor nadzoru powiadamia przedstawiciela użytkownika i w jego obecności w terenie dokonuje odbioru uporządkowania terenu, kompletności i zgodności z dokumentacją zabudowanej armatury oraz jej oznakowania.

    - Wykonawca sporządza zgodnie z wzorem karty armatury odcinającej, obejmujące szkice armatury oraz jej fotografie wykonane w wykopie otwartym i po zasypaniu. Karty armatury odcinającej należy wykonywać oddzielnie dla każdej zamontowanej armatury. Karty powinny być numerowane zgodnie z protokołem odbioru uporządkowania terenu oraz oznakowania armatury. Szkice armatury powinny być wykonane w skali nie mniejszej niż 1:500 oraz zawierać domiary do punktów charakterystycznych. Każda Karta armatury odcinającej powinna być zapisana 
w oddzielnym pliku.pdf.

    - Potwierdzeniem odbioru jest Protokół odbioru uporządkowania terenu oraz oznakowania armatury.

    - Wykonawca zobowiązany jest załączyć do protokołu dokumenty podpisane przez właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządzających terenem, potwierdzających doprowadzenie terenu, na którym były prowadzone prace do należytego stanu i jego odbiór bez zastrzeżeń.

  - Odbiór końcowy gazociągu.

    - Kierownik budowy informuje inspektora nadzoru o gotowości do dokonania odbioru końcowego gazociągu.

    - Odbioru końcowego należy dokonać po:

- Odbiorze technicznym,

- Uzyskaniu i dostarczeniu przez wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej sieci gazowej przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych oraz Kolejowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego (w przypadku prowadzenia robót na terenach należących do PKP).

- Wykonaniu prac włączeniowych i napełnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem gazowym potwierdzonym przez właściwą terytorialnie Gazownie.

- Dostarczeniu przez wykonawcę dokumentów gwarancyjnych producentów lub sprzedawców na materiały, urządzenia lub elementy wyposażenia wykorzystane przy wykonywaniu zadania, jeżeli taka gwarancja została udzielona.

- Przedłożeniu przez wykonawcę dokumentu potwierdzającego skuteczne zawiadomienie właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych lub ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, 
w przypadku, gdy przepisy prawa wymagają uzyskania takich dokumentów.

    - Przygotowana dokumentacja odbiorowa zgodnie z listą kontrolną, przekazywana jest przez inspektora nadzoru do przewodniczącego komisji odbiorowej w Gazowni za potwierdzeniem odbioru.

    - Na podstawie zebranych dokumentów i oceny wykonanych prac, komisja odbiorowa dokonuje/nie dokonuje odbioru końcowego. W przypadku, gdy nie dokonano odbioru końcowego komplet dokumentacji odbiorowej zwracany jest za pośrednictwem inspektora nadzoru do kierownika budowy celem uzupełnienia braków w określonym terminie.

    - Przed dokonaniem odbioru końcowego upoważniony przedstawiciel komisji odbiorowej przesyła do Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym drogą mailową na adres zms.gis.gdansk@psgaz.pl  elektroniczne wersje:

# - inwentaryzacji geodezyjnej (wersja wektorowa, szkice, współrzędne pikiet),

# - protokołu odbioru technicznego,

# - karty zabudowanych zasuw,

# - zmiany powykonawcze do dokumentacji projektowej.

# Potwierdzenie Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym prawidłowości i kompletności przesłanych plików oraz wprowadzenia gazociągu do systemu informatycznego GIS jest warunkiem niezbędnym do dokonania odbioru końcowego.

    - Potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego jest Protokół odbioru końcowego gazociągu.

    - Dokumentację odbiorową należy przygotować i przechowywać zgodnie z Zasadami przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowej i elementów instalacji ochrony katodowej.

- TRYB POSTĘPOWANIA PRZY BUDOWIE POJEDYŃCZYCH PRZYŁĄCZY GAZOWYCH.

  - Odbiór techniczny przyłącza gazu.

    - Po wykonaniu całości prac związanych z budową przyłącza kierownik budowy/robót zgłasza do przedstawiciela użytkownika wykonanie pełnego zakresu robót celem przeprowadzenia odbioru technicznego.

    - Odbioru technicznego przyłącza gazu dokonuje przedstawiciel użytkownika przy udziale kierownika budowy/robót zgodnie z  Zasadami projektowania, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych obowiązujących w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. na podstawie dokumentacji projektowej 
i obowiązujących przepisów.

    - Podczas odbioru technicznego przyłącza gazu należy dokonać:

      - Sprawdzenia dna wykopu, podsypki, ułożenia przyłącza w wykopie, powierzchni gazociągu i jego zasypki, ułożenia elementów wymaganego oznakowania, skrzyżowań z obcym uzbrojeniem i przeszkodami terenowymi oraz sprawdzenia zgodności wykonania z dokumentacją projektową.

      - Odbioru oczyszczenia przyłącza za pomocą spuszczenia powietrza.

      - Odbioru próby szczelności.

      - Odbioru powłoki izolacyjnej na zabudowanych elementach stalowych przyłącza.

- Odbioru kompletności i zgodności z dokumentacją zabudowanej armatury oraz jej oznakowania

    - Potwierdzeniem przeprowadzenia odbioru technicznego jest Protokół odbioru technicznego przyłącza gazowego.

    - Oryginał Protokołu odbioru technicznego pozostaje u kierownika budowy/robót celem dołączenia go do dokumentacji odbiorowej, natomiast jego kopia przekazywana jest do użytkownika i stanowi podstawę do nagazowania przyłącza. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonywanie nagazowania przez wykonawców zewnętrznych.

  - Odbiór końcowy przyłącza gazu

    - Kierownik budowy informuje wyznaczonego pracownika Gazowni o gotowości do dokonania odbioru końcowego przyłącza gazu.

    - Odbioru końcowego należy dokonać po:

      - Odbiorze technicznym,

      - Uzyskaniu i dostarczeniu przez wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza gazu przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych oraz Kolejowego Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego (w przypadku prowadzenia robót na terenach należących do PKP).

      - Wykonaniu prac włączeniowych i napełnieniu nowo wybudowanego przyłącza paliwem gazowym potwierdzonym przez właściwą terytorialnie Gazownie.

      - Dostarczeniu przez wykonawcę dokumentów gwarancyjnych producentów lub sprzedawców na materiały, urządzenia lub elementy wyposażenia wykorzystane przy wykonywaniu zadania, jeżeli taka gwarancja została udzielona.

      - Przedłożeniu przez wykonawcę dokumentu potwierdzającego skuteczne zawiadomienie właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych lub ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, 
w przypadku, gdy przepisy prawa wymagają uzyskania takich dokumentów.

      - Odbiorze uporządkowania terenu, w tym dostarczeniu dokumentów podpisanych przez właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządzających terenem, potwierdzających doprowadzenie terenu, na którym były prowadzone prace do należytego stanu i jego odbiór bez zastrzeżeń.

    - Na podstawie zebranych dokumentów i oceny wykonanych prac, wyznaczony pracownik Gazowni dokonuje/nie dokonuje odbioru końcowego.

    - Dokumentację odbiorową należy przygotować i przechowywać zgodnie z instrukcją Zasady przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowej i elementów instalacji ochrony katodowej.

    - Potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego jest Protokół odbioru końcowego przyłącza gazu.