Gazomierze miechowe - minimalne wymiary szafek gazowych dla poszczególnych gazomierzy stosowanych w PSG sp. z o.o. OZG w Gdańsku:

Gazomierz miechowy G6, rozstaw króćców-130mm, połączenie gwintowe G 1 1/4".

Szafka gazowa musi być dostosowana do montażu gazomierza miechowego o wymiarach: szerokość: 235 mm, wysokość: 250 mm, głębokość: 227 mm.

Gazomierz miechowy G10, rozstaw króćców 280 mm, połączenie gwintowe G 2".

Szafka gazowa musi być dostosowana do montażu gazomierza miechowego o wymiarach: szerokość: 405 mm, wysokość: 345 mm, głębokość: 284 mm.

Gazomierz miechowy G16, rozstaw króćców 280 mm, połączenie gwintowe G 2".

Szafka gazowa musi być dostosowana do montażu gazomierza miechowego o wymiarach: szerokość: 405 mm, wysokość: 345 mm, głębokość: 284 mm.

Gazomierz miechowy G25, rozstaw króćców 335 mm, połączenie gwintowe G 2 1/2".

Szafka gazowa musi być dostosowana do montażu gazomierza miechowego o wymiarach: szerokość: 465 mm, wysokość: 443 mm, głębokość: 363 mm.

Gazomierz miechowy G40, rozstaw króćców 570 mm, połączenie kołnierzowe boczne DN80. Szafka gazowa musi być dostosowana do montażu gazomierza miechowego o wymiarach: szerokość: 570 mm, wysokość: 634 mm, głębokość: 442 mm.