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Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
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Wykonanie dokumentacji projektowej serwerowni i sieci

komputerowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
I. Podstawowe informacje:

Przedmiotem zamówienia w ramach projektu „eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu”, który jest dofinansowany z realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, nr wniosku WND-RPSL.02.01.00-24-06C4/19-004, jest wykonanie usługi na „Projekt serwerowni i sieci komputerowej z nadzorem autorskim.”

Przedmiotem tego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

wszystkich branż dla serwerowni i sieci komputerowej dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 

w Bytomiu ul. Stefana Batorego 15 . Przygotowanie projektu serwerowni i sieci komputerowej

będzie polegało na opracowaniu dokumentacji w celu dostosowania funkcjonalnego pomieszczeń do

pracy serwerów oraz wyposażenia i zabezpieczenia pomieszczeń technicznych. Niniejsze opracowanie ma służyć do opisu przedmiotu zamówienia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym jego zawartość musi spełniać kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) oraz art. 29 i nast. ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branż dla serwerowni i sieci

komputerowej (projektów wykonawczych, wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami,

sprawdzeniami, badaniami, itp., w zakresie wynikającym z przedstawionego opisu i przewidzianym

ustawą – Prawo Budowlane oraz ustawą – Prawo zamówień publicznych

b) Opracowanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót) z podziałem na

serwerownię i sieć komputerową

c) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w serwerowni i sieci

komputerowej,

d) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu serwerowni i sieci komputerowej.

II. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:

Szpital funkcjonuje przy ulicy Stefana Batorego 15 w Bytomiu. 

Sieć komputerowa szpitala jest wykonana w topologii gwiazdy z jedną serwerownią w budynku nr 4. Pomieszczenie to wymaga niewielkich inwestycji w elementy zabezpieczające i wyposażenia. Po zakończeniu inwestycji serwerownia ta będzie pełnić funkcję Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (ZCPD). Druga serwerownia znajduje się w budynku nr 2 i pełni rolę zapasowej serwerowni gdzie trzymane są kopie zapasowe. Pomieszczenie to nie spełnia wymogów aby dostosować go do nowej roli.  Proponowane pomieszczenie docelowe dla nowej serwerowni planowane jest w budynku nr 8. 
Po zakończeniu inwestycji będzie pełnić rolę pomieszczenia docelowego, w którym będą zlokalizowane główne serwery.
W związku z powyższym

zaplanowano adaptację pomieszczenia w budynku nr 8 do zadań Głównego Centrum

Przetwarzania Danych (GCPD). W istniejącym pomieszczeniu pełniącym kiedyś funkcje biurowe .

W bardzo złym stanie technicznym są drzwi wejściowe do pomieszczenia, posadzka i instalacja

elektryczna. Brakuje instalacji przeciwpożarowej, systemu zabezpieczenia pomieszczenia , kontroli dostępu oraz klimatyzacji.  Występują braki podstawowego wyposażenia meblowego. Pomieszczenie

wymaga malowania. W pomieszczeniu tym nie ma żadnego serwera. W tym budynku podłączone jest

wyłącznie łącze internetowe. Aby dostosować pomieszczenie serwerowni do wymogów projektu

należy ją zmodernizować.

Sieć komputerowa w budynku 4 w części gdzie ulokowana jest obecna serwerownia jest nowa sieć komputerowa która nie wymaga żadnych inwestycji. W budynku 8 na kondygnacji 3 nie ma nowej sieć komputerowa. Większość punktów dystrybucyjnych w tym budynku ma połączenie poprzez kabel światłowodowy do obecnych serwerowni.

Jest to rozwiązanie nie redundantne na wypadek awarii jednego z punktów dystrybucyjnych. Pomieszczenie te nie mają żadnego urządzenia podtrzymującego napięcie i systemów zdalnego zarządzania zasilaniem. Pomieszczenie to ulokowane jest w przestrzeni komunikacyjnej ogólnodostępnej i wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

Sieć komputerowa w tym budynku poprowadzona jest w kanałach instalacyjnych i wypełniona jest w 80-90%. Pomieszczenia w budynku 8 na kondygnacji 3 nie posiadają żadnych zabezpieczeń dostępu, jak również odpowiednich drzwi zabezpieczający przed włamaniem. Pomieszczenia techniczne w których będą ulokowane urządzenia podtrzymujące napięcie zlokalizowane w Budynku 8 na kondygnacji 3 wymaga adaptacji pod tego rodzaju funkcję.

Rzut schematu budynków:

1. Prace adaptacyjne:

a) Głównego Centrum Przetwarzania danych (GCPD)

 Demontaż starych drzwi wejściowych i montaż nowych drzwi antywłamaniowych o

podwyższonej odporności ogniowej i klasie szczelności w serwerowni.

 Demontaż grzejników i zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania.

 Montaż żaluzji w oknach od wewnątrz i zabezpieczenie ścian w klasie odporności ogniowej,

 Montaż sufitu podwieszanego wraz z korytami siatkowymi podprowadzonymi do przepustów

kablowych. Sufit podwieszony należy wykonać z materiałów odpowiadających wymogom tego

typu pomieszczeń oraz zapewniających możliwość zainstalowania urządzeń związanych z

funkcjonowaniem serwerowni,

 Położenie na podłodze w pomieszczeniu podłogi PCV antystatycznej i niepalnej ze względu na

Koncentrację w pomieszczeniu urządzeń pracujących w sposób ciągły.

 Dla ścian serwerowni należy zastosować przewidzianą wymogami pomieszczenia okładzinę

wykończeniową. Przy projektowaniu okładziny należy uwzględnić konieczność zapewnienia

przestrzeni instalacyjnej (w celu prowadzenia kabli).

 Szczególną uwagę należy zwrócić na problem likwidacji w pomieszczeniu okien – prace należy

wykonać w ten sposób, aby nie spowodować zmian w elewacji zewnętrznej budynku

 Wykonanie przepustów kablowych pomiędzy Pomieszczeniem GCPD a korytarzem. 

\- Wymiana drzwi wejściowych na nowe spełniające wymogi bezpieczeństwa. Montaż kontroli

dostępu, monitoringu CCTV i klimatyzacji Montaż instalacji elektrycznej i zasilania awaryjnego.

b) Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (ZCPD)

 Niezbędne prace modernizacyjne. 

 Wyposażenie meblowe pomieszczenia

c) Prace adaptacyjne w Dziale Informatyki

 Wymiana drzwi wejściowych na nowe spełniające wymogi bezpieczeństwa wraz z wykładziną

podłogową i sufitem podwieszanym. Montaż kontroli dostępu, monitoringu CCTV i klimatyzacji. 

 Wyposażenie meblowe pomieszczenia

2. Montaż systemów:

a) Szafy RACK 19”

Wewnątrz pomieszczeń zostaną umieszczone szafy serwerowe oraz wszelkie inne niezbędne instalacje potrzebne do właściwego funkcjonowania serwerowni. Szafy powinny być rozmieszczone w układzie – korytarz zimny / korytarz gorący. Szafy rack będą zgrupowane w jeden zespół zamknięty w tzw. „korytarz zimny”. Wejście do korytarza zimnego mają być wygrodzone drzwiami przesuwnymi bezprogowymi zamykane zamkiem. Zamawiający dopuszcza zmianę układu rozmieszczenia szaf w rzędzie oraz ilości i układu wymienników ciepła w celu zapewnienia optymalnych warunków chłodzenia oferowanego rozwiązania pod warunkiem wcześniejszej konsultacji i akceptacji przez Zamawiającego. System szaf szczelnych klimatyzowanych musi być dostarczony wraz z systemem zarządzania infrastrukturą serwerowni i monitorowania warunków fizycznych

b) Instalacje elektryczne

Zaprojektowanie i wykonanie tablicy rozdzielczej do zasilania odbiorów w pomieszczeniu serwerowni.. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych oraz wykonanie instalacji oświetleniowej w suficie podwieszanym. Szafy zasilane będą od góry z sufitu podwieszanego dedykowaną instalacją podtrzymującą napięcie. Należy szafy wyposażyć w zarządzane listwy zasilające i w przełączniki źródła zasilania.

c) Wentylacja / klimatyzacja

Należy wykonać wentylację i chłodzenie pomieszczenia serwerowni zgodnie z wymaganiami

obowiązującymi dla tego typu pomieszczeń i uzgodnieniami dokonanymi w czasie spotkań

międzybranżowych. Wentylacja ma pełnić również rolę ogrzewania. Temperatura i wilgotność

powietrza w pomieszczeniu serwerowni powinno być dostosowane do temperatur wskazanych przez

producenta sprzętu jako optymalne warunki pracy. Serwerownia powinna być wyposażona w

klimatyzator bądź klimatyzatory o odpowiedniej wydajności dla danej kubatury pomieszczenia w celu

utrzymania odpowiedniej i stałej temperatury wraz z systemem monitorującym warunki

środowiskowe. Cały układ powinien pozwalać na utrzymanie parametrów komfortu cieplnego w

pomieszczeniu serwerowni. Należy zaprojektować wyprowadzenie instalacji skraplaczy klimatyzatora

(kanałów wentylacyjnych) na zewnątrz na dziedziniec przez korytarz i pomieszczenie techniczne.

d) Instalacja logiczna

Należy do szaf dystrybucyjnych w serwerowni doprowadzić kable logiczne S/FTP z pomieszczeń które

podlegają rozbudowie na tej kondygnacji. Istniejące okablowanie należy przełożyć ze starych szaf do

nowej. Istniejące kable światłowodowe z łączami stałymi oraz Internetem wraz z urządzeniami

aktywnymi należy przełożyć do wyznaczonej szafy. Pomieszczenie powinno mieć bezpośrednie

połączenie kablowe światłowodowe z Zapasowym Centrum Przetwarzania. W serwerowni kable

powinny być rozprowadzone korytami siatkowymi w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. 

e) Zabezpieczenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Obecnie w pomieszczeniu powinny funkcjonować czujniki wczesnego ostrzegania przed pożarem.

Należy przewidzieć opracowanie zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej dla tego pomieszczenia

(ewentualnie przewidzieć system do wczesnego wykrywania i gaszenia pożaru i wpięcia go do

szpitalnego systemu ppoż.).

f) System monitoringu wizyjnego

Przewidziano nadzór kamery przemysłowej w monitorowanym pomieszczeniu Należy zaplanować

stosowną ilość kamer umożliwiającą nadzór w samym pomieszczeniu jak równie przy wejściu do niego oraz na zewnątrz budynku.

g) Blokada wejścia do pomieszczenia

Pomieszczeni powinno posiadać zabezpieczenie przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.

Zainstalowanie systemu elektronicznego realizującego funkcje sygnalizacji włamania i napadu i

rejestracji wizyjnej wnętrza serwerowni powinien generować sygnały dotyczące awarii bądź zakłóceń

w pracy serwerowni które będą niezwłocznie przekazywane do Punktu Informacyjnego szpitala.

h) Monitoring infrastruktury i warunków środowiskowych (BMS)

Pomieszczenie GPCD oraz szafy muszą być wyposażone w system monitoringu infrastruktury fizycznej pozwalający na pomiar temperatury i wilgotności w szczelnie zamkniętych szafach oraz zdalny monitoring systemów i sterowania ppoż i wczesnego wykrywania gaszenia pożaru. Zakłada się

współpracę z modułem GSM pozwalającym na wysyłanie ostrzeżeń i powiadomień alarmowych

komunikatem SMS.

i) Depozytor kluczy

Zakup depozytora na klucze umożliwić ma kontrolę dostępu do pomieszczeń oraz poprzez

oprogramowanie użytkownikami i zasobami.

3. Roboty w zakresie instalacji sieci komputerowej.

Ze względu na wciąż rosnące wymagania prędkościowe i wydajnościowe komputerów oraz aplikacji,

coraz mocniej zaznaczające swoją obecność i przydatność usługi multimedialne, a także dynamiczną

zmienność charakteru stanowisk końcowych w obiektach/strefach użyteczności publicznej celem

dopasowania możliwości obiektu/systemu do zmieniających się wymagań Użytkowników oraz

interfejsów i zewnętrznych warunków przyłączeniowych należy zastosować system okablowania

strukturalnego jak najbardziej uniwersalny, tj. taki, w którym wszelkiego rodzaju zmiany i rozbudowy będą mogły być samodzielnie prowadzone przez uprawniony personel szybko, a dodatkowo w sposób jak najbardziej prosty i łatwy, bez konieczności prowadzenia poprawek i remontów związanych z ingerencją zewnętrznych grup instalatorskich.

a) Wymagania projektu sieci komputerowej

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację dotyczącą wydajności systemów okablowania minimalne

wymagania dotyczące elementów okablowania strukturalnego to rzeczywista kategoria 6A oraz RJ45

jako interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej, a dla połączeń światłowodowych

kompletny system połączeń zbudowany w oparciu o włókno wielodomowe 50/125m klasy OM3 oraz

standard interfejsu LC dla sieci światłowodowej. W związku z powyższym projektowany system

okablowania strukturalnego powinien bezwzględnie spełniać wszystkie następujące warunki:

 Wymagana będzie jednolita 20-letnia bezpłatna gwarancja na system od producenta

oferowanego systemu okablowania strukturalnego zawierająca w sobie również gwarancję na

komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe, wkładki wymienne, kable krosowe i

przyłączeniowe, szafę kablową i elementy zarządzające, system połączeń telefonicznych,

zabezpieczenia linii telefonicznych, itp).

 W fazie projektowej należy skonfigurować gniazda końcowe tak aby spełniały obecne

wymagania kategorii 6A – wykorzystując we wszystkich gniazdach wkładki 1xRJ45.

- Ze względów bezpieczeństwa należy zastosować ekranowane kable logiczne 4 parowe o

konstrukcji S-FTP (indywidualne ekranowanie każdej pary transmisyjnej folią i dodatkowy

ekran wszystkich par z siatki ekranującej).

Projekt ma zawierać:

 Specyfikację materiałową - na etapie projektu należy uwzględnić odpowiednią ilość

zapasowych elementów wymiennych (wkładek wielokrotnych) i odpowiednich narzędzi w celu

zapewnienia możliwości przyszłej samodzielnej rekonfiguracji przez użytkownika..

 Specyfikację materiałowo-cenową (kosztorys)

 Rysunki (plany) lokalizacji głównych elementów okablowania, prowadzenie tras kablowych,

rysunki szaf, schematy blokowe – potrzebne wykonawcy do realizacji zadania

 Opis rozwiązania

 Tablicę krosowań i oznaczenia gniazd

 Specyfikację techniczną budowy i odbioru robót

 Sposób wykonania pomiarów - w projekcie wykonawczym należy zawrzeć warunek wykonania

pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z obowiązującą specyfikacją kat.6A.

 W projekcie wykonawczym wymagane jest również zawarcie warunku dołączenia do

dokumentacji projektowej odpowiednich certyfikatów zgodności komponentów i systemu

okablowania z jednym z obowiązujących standardów:

o ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie „lub równoważny”

o EN50173-1:2007 oraz EN50173-2:2007 „lub równoważny”

o PN-EN 50173-1:2004 „lub równoważny”

o ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.6 „lub równoważny”

 Dodatkowo należy zawrzeć warunek przedstawienia odpowiednich deklaracji zgodności

producenta systemu z obowiązującymi normami

Przed oddaniem dokumentacja projektowa ma zostać oddana Zamawiającemu projektowanego

obiektu, celem weryfikacji i zatwierdzenia.

b) Prace adaptacyjne

 Rozbudowa sieci komputerowej pod potrzeby punktów logicznych wyposażonych w

stanowiska komputerowe urządzenia drukujące sieciowe oraz telefonię VOIP. Dotyczy Całego

szpitala .

 Rozbudowa sieci pod potrzeby sieci Wi-Fi. Dotyczy całego Szpitala.

 Budowa sieci pod system kontroli dostępu. Dotyczy Oddziałów szpitalnych oraz niektórych

komórek organizacyjnych jak Blok operacyjny, sterylizacja, Apteka itp. 

 Budowa sieci pod system monitoringu wizyjnego CCTV. Dotyczy całego Szpitala.

 Budowa sieci pod system monitoringu ruchu zasobów i osób. Dotyczy całego szpitala w części

w szczególności w której porusza się pacjent i sprzęt medyczny.

c) Dedykowana sieć elektryczna

W projekcie sieci należy uwzględnić dedykowaną sieć elektryczną na potrzeby Punktów

Dystrybucyjnych, niezależnego zasilania poszczególnych węzłów sieci strukturalnej, doposażonych w

dodatkowe podtrzymywacze napięcia – UPSy. W przypadku awarii zasilania każdy węzeł dystrybucyjny

powinien zachować pełną funkcjonalność pracy przez min 30 min. Wszelkie zaniki zasilania powinny

być monitorowane. Dane historyczne (min. 3 miesiące wstecz) zasilania powinny być dostępne w

każdym miejscu sieci z dowolnego komputera tylko dla osób uprawionych. Możliwość logowania,

raportowania. Dedykowana sieć elektryczna powinna być zaprojektowana przez osobę posiadającą

odpowiednie uprawnienia.

d) Zarządzanie siecią

Szpital oczekuje przedstawienia koncepcji działania sieci i wyposażenia w urządzenia aktywne

umożliwiające transmisję w szkielecie 10Gb/s a do stacji końcowych 1000Mb/s, zagwarantowanie

przełączenia na łącza zapasowe. Projekt powinien proponować urządzenia umożliwiające jednolite

zarządzanie i konfigurację, monitoring ruchu oraz tworzenie VLAN-ów z uwzględnieniem już

istniejących urządzeń. Możliwość zdalnego restartu każdego aktywnego urządzenia sieciowego w

przypadku jego całkowitego zawieszenia. Opcja ta powinna być dostępna z każdego punktu sieci.

Tylko dla osób uprawionych. Możliwość pełnej zdalnej administracji serwerami - niezależnie od

systemu operacyjnego. Należy uwzględnić oprogramowanie do zarządzania siecią w zakresie jej

monitorowania wewnątrz szpitala jak również zewnętrznego pod kątem kontroli i dostępu dla

serwisów zewnętrznych.
UWAGA:

W przypadku gdy Wykonawca zamierza w tworzonej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia odnieść się do konkretnej marki, lub źródła, do szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, do materiałów i technologii poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów, poprzez odniesienie do polskich norm PN:EN, typu bądź pochodzenia lub produkcji zobowiązany jest w każdym przypadku użycia w/w odniesień do tego, aby takiemu odniesieniu towarzyszyło wyrażenie „lub równoważny” – z określeniem znaczenia.
Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy
........................................................................
Data:.............................................................
(podpis i pieczęć)
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