
Warszawa dnia: 2021-02-01
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: CSKDZP-2375/22/12/03/2020.
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Przebudowę pomieszczeń IX piętra w budynku Pawilonu Głównego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie - Etap II Pododdział Chorób Wewnętrznych” – znak sprawy CSKDZP-2375/22/12/03/2020.
Zamawiający, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, że w związku z wyznaczeniem daty wizji lokalnej na 14.01 Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania przetargowe, które zostaną zadane po dniu 15.01, który to dzień następuje zaraz po dacie wizji lokalnej a jednocześnie jest dniem, w którym upływa połowa okresu pomiędzy data ogłoszenia przetargu a planowanym otwarciem ofert?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że udzieli odpowiedzi na  wszystkie pytania przetargowe. 

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY polegających na: -skrócenie terminu płatności faktur na 14 dni (dotyczy paragrafu 2 punkt 5) -zmiejszenie do 2,5 % Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dotyczy paragrafu 12 punkt 1)

Odpowiedź: Zapisy w Istotnych postanowieniach umowy - dotyczące płatności pozostają bez zmian, Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w pkt. 4.15  istotnych postanowień umowy : 

” Wykonawca zobowiązany jest do reakcji na zawiadomienie o awarii w ciągu  24 h (wliczając w to dni robocze) od otrzymania fax-u / e-maila lub bezzwłocznie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia;”. Wykonawca jest zobowiązany usunąć awarie w możliwie najkrótszym terminie przy uwzględnieniu dostępności na rynku materiałów i rozwiązań technicznych wymaganych dla usuniecia awarii. Maksymalny czas na usunięcie awarii to 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w §10, ust.1 pkt. 1. ppkt. b) istotnych postanowień umowy : b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust.1;

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian
Pytanie nr 5
 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę  w  zapisie pkt. 5.2 SIWZ  : 

„Na zastosowane materiały Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z gwarancją producenta, ale nie krócej niż na okres 36 miesięcy”

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian
Pytanie nr 6
W celu zapewnienia równości Stron prosimy o wprowadzenie do pktu - 10 istotnych postanowień umowy zapisu równoważnego do pkt-u 10.1.c tj.

„Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kare umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, która to kara nie łączy się z innymi karami;”

Odpowiedź:: Zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w pkt-cie 13.1.2 istotnych postanowień umowy :

„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w przepisach prawa, w postanowieniach umowy oraz jeżeli:

Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 3 dni kalendarzowych nie wliczając w to dni ustawowo wolnych od pracy”
Odpowiedź:  Zapisy pozostają bez zmian
Pytanie nr 8
W nawiązaniu do pktu-14.1.1 istotnych postanowień umowy prosimy o doprecyzowanie czy  termin „siła wyższa” odnosi się również do stanu pandemii COVID i jakie podstawy/fakty/wydarzenia związane ze stanem pandemii umożliwiają przedłużenie terminu wykonania umowy
Odpowiedź: Termin "siła wyższa" został doprecyzowany w istotnych postanowieniach umowy w par. 14 ust. 1 pkt 1 : "oznacza osunięcia gruntów, długotrwałe intensywne opady, powódź i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Strony, którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec." 
Natomiast wpływ epidemii covid na możliwości zmiany umowy, w tym terminu realizacji został uregulowany ustawowo - są to przepisy bezwzględnie obowiązujące. Zgodnie  z art. 15 r ust. 1 Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „ustawa COVID-19”),, Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Strona, która otrzyma informację, o której mowa a art. 15r ust. 1 ma obowiązek przekazania drugiej stronie umowy stanowiska, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu wskazanych okoliczności na należyte jej wykonanie w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 art. 15r, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. Zgodnie z ust. 4 ww. przepisu Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, dokonuje zmiany umowy w szczególności przez zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Pytanie nr 9
Prosimy o informację dotyczącą obostrzeń, zakazów, nakazów obowiązujących na terenie Szpitala dotyczących pandemii Covid 19 mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji. 
Odpowiedź: Oprócz obostrzeń które wynikają z Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 (obowiązek zakrywania ust i nosa), co nie wpływa na realizację inwestycji.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów istotnych warunków umowy w §9 pkt.4 i pkt 5:

 4.
W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi - okres gwarancji i rękojmi na naprawiony element lub jego część liczony będzie od dnia pisemnego potwierdzenia usunięcia wad.

5.
W przypadku wymiany urządzeń i materiałów okres gwarancji i rękojmi na wymieniony element liczony będzie od dnia dokonania wymiany. 

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 11
Prosimy o precyzyjne określenie co Zamawiający miał na myśli pisząc : „Roboty uciążliwe (powodujące hałas) mogą być prowadzone wyłącznie w godzinach 16:00-20:00 (z wyjątkiem świąt i niedziel), po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym”. Jakie to są roboty uciążliwe? Czy ograniczają się do ciężkich demontaży i rozbiórek? Co z wierceniami i pracami sprzętu elektromechanicznego, których wymaga większość prac ogólnobudowlanych? 
Odpowiedź: Wykonawca powinien zastosować do poniższych zaleceń:

1. Zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu generującego hałas tak, aby ograniczyć uciążliwości dla otoczenia. 

2. Ograniczenie głośnych prac budowlanych do pory dziennej (o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem i technologią budowy). 

3. Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202). 

4. Przestrzegać zasady wyłączania maszyn budowlanych w czasie przerw w pracy. 

5. Maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.

Pytanie nr 12
Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz.U. z 2017 poz. 211 z późniejszymi zmianami) oraz z Dyrektywą Rady  93/42/EWG oraz  Rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) dotyczącą wyrobów medycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 215 poz. 1416 z późniejszymi zmianami) instalacja gazów nie jest robotą budowlaną, a jest kompletną, nierozłączną dostawą  wyrobu  medycznego klasy II b i zgodnie z interpretacją ustawy o wyrobach medycznych dn.20 maja 2010 (Dz.U. nr215 poz.1416 , Dz.U. 2017 poz.211 oraz zał. 3 poz.105  Dz.U. 54 poz.535 podlega definicji o wyrobach medycznych i musi być oznaczony znakiem CE. Ponieważ posiadanie systemu jakości (zgodnie z systemem zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 13485) przez wytwórcę gazów medycznych wymaga, aby wytwórca wykazał, że jego kierownik posiada odpowiednie kompetencje. Na potwierdzenie powyższego prosimy o uzupełnienie zapisu w SIWZ w pkt.6.2 Zdolność techniczna lub zawodowa - pkt 2)b o konieczność posiadania przez Oferenta kierownika robót sanitarnych posiadającego aktualny „Dozór i eksploatację urządzeń instalacji niepalnych gazów medycznych” i 

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 13
Czy na czas realizacji inwestycji Zamawiający zamierza udostępnić Wykonawcy windy do transportu ludzi i materiałów i na jakich zasadach?
Odpowiedź: W ramach prowadzonego zadania Inwestor udostepnia windy  (1 szt. ) do transportu materiałów z demontażu w godż. 16-20  po uprzednim ich zabezpieczeniu przed uszkodzeniami.
Pytanie nr 14
Prosimy o wskazanie możliwej lokalizacji na terenie Szpitala kontenera na odpady budowlane i zewnętrznych kontenerów socjalnych dla potrzeb budowy. 
Odpowiedź: Lokalizacja posadowienia kontenera na odpady budowlane do uzgodnienia w trakcie realizacji umowy
Pytanie nr 15
Czy każdorazowy wjazd pojazdów dla obsługi budowy i ekip budowlanych na teren Szpitala podlegać będzie opłacie parkingowej? Jakie są tu „możliwości”? Prosimy o doprecyzowanie czy transport/dostawy materiałów samochodami ciężarowymi będzie odbywał się głównym wjazdem (przez szlabany parkingowe) czy istnieją jakieś bramy techniczne? 

Odpowiedź: Istnieje możliwość  miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy pojazd oddzielnie. Administratorem jest f-ma „Parkingi Polaska APCOA S.A.”  Wszystkie rozliczenia należy dokonywać z firmą administrującą parkingi.

Pytanie nr 16
Nawiązując do udostępnionego przedmiaru na roboty budowlane pozycję 1.9.15 stanowi dostawa i montaż myjki/dezynfektora do kaczek i basenów - 1 kpl. Prosimy o doprecyzowanie czy ww urządzenie ma podlegać wycenie, jeśli tak prosimy o określenie jego parametrów. 

Odpowiedź:  Czynnikiem określającym typ i wielkość myjni-dezynfektora jest wielkość wsadu – wymagane 1 basen, 1 kaczka z  pokrywą lub 3-4 kaczki bez pokrywy. Myjka w pełni zautomatyzowana.

Pytanie nr 17
Prosimy o potwierdzenie, iż drzwi do pomieszczenia 9/57 (1 szt.) oraz do pomieszczenia 9/58 (3 szt.) nie podlegają wymianie. 

Odpowiedź: Istniejące drzwi do pomieszczenia technicznego 9,57 oraz drzwi komunikacji 9,58 nie podlegają wymianie zgodnie z P.T.

Pytanie nr 18
Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wyposażenia łazienek przedstawionego na rysunku A-17 (detal wykończenia łazienki) tj. dozowniki na płyn dezynfekcyjny, mydło, ręczniki papierowe, uchwyty na papier toaletowy , szczotki ścienne WC, suszarki do rąk w toaletach NPS nie podlegaja wycenie i realizacji przez Wykonawcę w ramach umowy. 

Odpowiedź: W/w elementy należy uwzględnić w wycenie  i realizacji przedmiotowego zadania w ramach wynagrodzenia.

Pytanie nr 19
 Prosimy o potwierdzenie, że istniejące parapety wewnętrzne nie podlegaja wymianie?

Odpowiedź: Istniejące parapety wewnętrzne nie podlegają wymianie

Pytanie nr 20
Czy przed planowanym rozpoczęciem  robót Zamawiający oczyści pomieszczenia objęte zakresem realizacji z mebli, urządzeń itp.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 21
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie materiały i elementy pozostawione przez Zamawiającego na terenie budowy, a planowane do demontażu stanowią „własność” Wykonawcy i powinny być przez niego usunięte, bez „roszczeń” ze strony Zamawiającego.

Odpowiedź: Wykonawca robót jest zobowiązany do wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki i demontażu oraz przedłożenia zamawiającemu poświadczenia o ich  złomowaniu.

Pytanie nr 22
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania Wykonawca nie dostarcza lodówek i zmywarek ( rysunek 9/31, 9/40, 9/41, 9/45)?

Odpowiedź:  Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i montaż sprzętu AGD zgodnie z w/w rysunkami P.T. 

Pytanie nr 23
Czy w wycenie należy przewidzieć montaż poręczy dla niepełnosprawnych wyłącznie w łazienkach 9.24, 9.48 i 9.50? Jeśli nie to proszę o wskazanie dodatkowych lokalizacji i określenie rodzaju osprzętu.

Odpowiedź: Należy uwzględnić zakup i montaż poręczy dla NPS w łazienkach j.w.

Pytanie nr 24
Proszę o dookreślenie wielkości i typu grzejników jaki należy przyjąć do wyceny w instalacji c.o.

Odpowiedź:  W/g projektu instalacji c.o. 

Pytanie nr 25
Czy w wycenie należy przewidzieć zasilanie instalacji wodociągowej dla IX piętra bezpośrednio z poziomu -1? Co należy wycenić w miejscu włączenia do instalacji istniejącej (zawory odcinające, pierwszeństwa itp.)? Czy należy przewidzieć zabudowę tego pionu na każdej kondygnacji?

Odpowiedź:  Należy wycenić montaż zaworu odcinającego i antyskażeniowego.

Pytanie nr 26
Czy instalacja wody zimnej w miejscu włączenia nowoprojektowanej instalacji (na poziomie -1) jest instalacją bytową oddzieloną od instalacji p poż.? 

Odpowiedź: Instalacja wod-kan wg projektu branżowego

Pytanie nr 27
Czy przybory sanitarne takie jak umywalki, miski wc należy wycenić montowane na stelażach podtynkowych?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 28
Brak podanych średnic na głównym zasilaniu gazów medycznych z P1 do SZKG i instalacji z etapu I. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem fi 25 mm

Pytanie nr 29
Czy przy wejściu na oddział (przy zielonej linii rozdzielającej etapy) są zostawione zawory do dalszej rozbudowy gazów medycznych? Jeżeli nie to gdzie i w jaki sposób należy się wpiąć w instalacje gazów medycznych?

Odpowiedź:   Są pozostawione zawory odcinające

Pytanie nr 30
Proszę o podanie odporności ogniowej stropu pomiędzy kondygnacjami 8/9 oraz 9/10. Czy podczas wyceny należy przewidzieć zabezpieczenie ppoż przejść przez strop dla nowych instalacji? 

Odpowiedź: REI120, należy  uwzględnić zabezpieczenia p.poż

Pytanie nr 31
Czy występują inne instalacje które również należy zabezpieczyć p.poż w ramach tej inwestycji? Jeżeli tak proszę o określenie ilości, średnicy i materiału instalacji które należy zabezpieczyć.

Odpowiedź: Zgodnie z P.T.

Pytanie nr 32
Czy pion C.O. – do którego mamy się włączyć istnieje na +9 piętrze? Jeżeli nie to proszę o wskazanie miejsca (i odległości) włączenia. Czy Zamawiający dopuszcza wpięcie nowych grzejników do innych, istniejących (głównie przy ścianach zewnętrznych przedmiotowego obszaru, pionów c.o.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wpięcie nowych grzejników do innych istniejących pionów

Pytanie nr 33
Czy należy uwzględnić dołożenie  światłowodu i kabla telefonicznego  53 parowego ?

Odpowiedź:  Nie

Pytanie nr 34
Ile włókien powinien mieć kabel światłowodowy ?

Odpowiedź:  jw

Pytanie nr 35
Jakie kamery są zainstalowane na korytarzu w etapie I ?

Odpowiedź: zgodnie z projektem i akceptacją zamawiającego zastosowane kamery 4Mpix  w Etapie I HIKVISION 

Pytanie nr 36
Do czego mają służyć moduły przekaźników czasowych TRM-2 ?

Odpowiedź: nie dotyczy przedmiotu umowy

Pytanie nr 37
Według opisu system oddymiania ma zostać bez zmian.  Na schemacie TE-02 na IX piętrze wprowadzone są nowe moduły typu FCT-XS  1005/19 – 23 do sterowania KP1 do KP3 systemu oddymiania.  Czy należy  uwzględnić opis czy schemat ?

Odpowiedź: wg.schematu proj.wykonawczego

Pytanie nr 38
Co jeszcze oprócz nowej konfiguracji syst. SAP powinno być wprowadzone do systemu GEMOS ?

Odpowiedź: tylko ppoż

Pytanie nr 39
Czy wymagane jest rozszerzenie (dokupienie) licencji na dodatkowo wprowadzone dane do systemu GEMOS ?

Odpowiedź: nie

Pytanie nr 40
Czy trzeba dokupić licencję lub program zarządzający na rozszerzenie zakresu pracy systemu DSO

Odpowiedź: nie pod warunkiem pozostawienia istniejącej ilości głośników

Pytanie nr 41
Czy  należy uwzględnić zakup dodatkowego stojaka do wzmacniacza DSO ?

Odpowiedź: Nie należy uwzględniać zakupu dodatkowego stojaka do wzmacniacza DSO

Pytanie nr 42
Jakie urządzenia należy dokupić aby zapewnić prawidłowe działanie systemu DSO ? 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem wykonawczym 

Pytanie nr 43
Jakiej firmy transformator separacyjny zamontowano na IX piętrze w I etapie.

Odpowiedź:  projekt wykonawczy  nie przewiduje

Pytanie nr 44
Jakiej firmy oprawy oświetleniowe zamontowano  na IX piętrze w I etapie

Odpowiedź: zgodnie z projektem i akceptacją zamawiającego oprawy zastosowane w etapie I PXF Lighting

Pytanie nr 45
 Jakiej firmy osprzęt instalacyjny zamontowano  na IX piętrze w I etapie

Odpowiedź: zgodnie z projektem i akceptacją zamawiającego osprzęt zastosowany w I etapie SIMONE 10

INSTALACJA  GAZÓW MEDYCZNYCH

Wobec faktu że opis wymagań technicznych paneli medycznych wskazuje bez cienia wątpliwości wyłącznie na jednego dostawcę oraz fakt że jest to rozwiązanie opisane w sposób skomplikowany w efekcie niezwykle kosztowne za którego cenę można zakupić kilka innych paneli konkurencyjnych wysokiej jakości prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Pytanie nr 46
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesne panele medyczne z punktami poboru gazów medycznych zgodnymi z PN-ISO 32 bez nakładek z tworzywa CORIAN które ma utrudnić konkurencję innym dostawcom. Ilość gniazd elektrycznych, teletechnicznych oraz gazów medycznych zgodna z opisem oraz projektami branżowymi. 

Odpowiedź:  Tak - pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego

Pytanie nr 47
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panele medyczne o nowoczesnej-kompaktowej konstrukcji wykonanej ze sztywnych profili aluminiowych zabezpieczonych w procesie anodowania chemicznego. Panele o powierzchni płaskiej, gładkiej bez ostrych krawędzi, bez widocznych śrub i nitów utrudniających czyszczenie.

Odpowiedź:  Tak - pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego
Pytanie nr 48
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesne panele medyczne z maskownicami frontowymi pokrytymi warstwą farby proszkowej z palety RAL – opcjonalnie posiadającej właściwości antybakteryjne. Maskownice demontowane bez użycia narzędzi.

Odpowiedź:  Tak - pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego
Pytanie nr 49
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesne panele medyczne wyposażone w moduły oświetlenia LED o wysokich parametrach użytkowych tj: trwałość powyżej 50.000h zapewniająca zminimalizowanie kosztów wymian serwisowych, emisja światła powyżej 5500lm dla oświetlenia górnego oraz 2800lm dla oświetlenia miejscowego ze współczynnikiem Ra >90.

Odpowiedź: Tak - pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego
Pytanie nr 50
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesne panele medyczne wyposażone w moduły oświetlenia nocnego LED zlokalizowane w górnej lub dolnej części stanowiska - do uzgodnienia przed zamontowaniem.

Odpowiedź: Tak - pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego
Pytanie nr 51
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesne panele medyczne wyposażone  opcjonalnie w dodatkowe oświetlenie LED typu Ambiente w postaci wbudowanego paska LED białego lub w uzgodnionym kolorze – lokalizacja również do ustalenia przed zamontowaniem.

Odpowiedź:  Tak - pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego
Pytanie nr 52
 Prosimy o potwierdzenie, że pion gazów medycznych jest istniejący i nie jest przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź:  Istnieje pion od VIII piętra

Pytanie nr 53
 Jeżeli pion gazów medycznych należy wykonać od IX piętra do piwnicy, to prosimy o informację jaką długość należy przyjąć od pionu do miejsca wpięcia w piwnicy dla tlenu ,sprężonego powietrza i próżni.

Odpowiedź: Istnieje pion od VIII piętra
Pytanie nr 54
Czy wpięcie instalacji tlenu, sprężonego pow. i próżni należy wykonać na poziomie IX piętra w istniejącą instalację szpitalną w miejscu opisanym na projekcie gazów medycznych: „ciąg dalszy instalacji realizowanej podczas I etapu- pracownia elektrofizjologii klinicznej”?

Odpowiedź: Wpięcia należy dokonać na poziomie IX piętra w miejscu opisanym w projekcie gazów medycznych

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Małgorzata Orlińska
1/9
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp



