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WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Modernizacja pomieszczenia 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków- w formule "zaprojektuj i wykonaj"” – znak sprawy KA-2/118/2020.
Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytania z dnia 02.02.2021 r. wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź dotyczącą wymagań dla wentylacji: 
-czy wobec wymaganej klimatyzacji pomieszczeń poprzez np. jednostki multisplit jest konieczne dodatkowo chłodzenie powietrza wentylacyjnego poprzez wyposażanie centrali wentylacyjnej w chłodnicę,  zwłaszcza że centrala posiada możliwość odzysku chłodu. 

Odpowiedź:
Tak, wstępne schłodzenie powietrza umożliwi pracę jednostek klimatyzacji na mniejszej mocy. Ponadto nie wszystkie pomieszczenia będą klimatyzowane.
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