## Arkusz1
Lp | Jedn | Ilość | Numer urządzenia | Urządzenie | Wymiary | [5 empty] | Uwagi
1 | kpl | 1 | Ck1 | Centrala wentylacyjna nawiewna wyposażona w: - filtr klasy EU4 -Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem i funkcją grzania oraz odkraplaczem - wentylator przystosowany do regulacji wydajno - nagrzewnice elektryczną 10kW ści - pełną automatykę producenta - wydajność: 3000m3/h - Spręż dyspozycyjny: 300Pa - Poziom mocy akustycznej (ssanie/tłoczenie):74/82dBA Szczegóły wg załączonej karty doboru | [6 empty] | Przykładowo: VVS030-R-FCVH +automatyka VTS
2 | szt | 1 | AgN4 | Agregat skraplający z inwerterową pompą ciepła, współpracujący z chłodnicą freonową w centrali N4W4, chłodzony powietrzem wraz z orurowaniem, z izolacją, czynnikiem R410A, z automatyką umozliwiającą integrację z szafą zasilająco-sterującą centrali, Parametry agregatu: - wydajność chłodnicza nom. 22,4 kW - czynnik freon R410A - temperatura pracy: -5 ÷ +48°C - sprężarka inwerterowa -1 szt - WxHxD:940x1420x330mm, ciężar: 135kg, - pobór mocy / prąd znamionowy /napięcie: 5,72kW/9,66A/ 400V/50Hz - moc akustyczna 74dB(A). Wyposażenie: - moduł sterowania (0-10V), - zawór rozprężny, - sterownik przewodowy, - skrzynka elektryczna, - czujnik ciśnienia, - okablowanie, - wibroizolatory, - wyłącznik serwisowy, - podkładki wibroizolacyjne. | [6 empty] | Przykładowo agregat AM080NXMDGR/EU+ MXD-K075AN + MWR-WE11N f-my SAMSUNG
3 | szt | 1 | Kw1 | Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z dwoma rzędami kierownic ustawialnych indywidualnie,Powierzchnia netto Aef=0,325m2 Kolor RAL uzgodnić z architektem | L = | 900 | H = | 600 |  |  | Przykładowo: St-W Frapol/Smay
4 | szt | 1 | Kn1 | Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z pojedynczym rzędem poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie Powierzchnia netto Aef=0,38m2 Kolor RAL uzgodnić z architektem | L = | 800 | H = | 800 |  |  | Przykładowo: St-W Frapol/Smay
5 | szt | 2 | Kp1 Kp2 | Klapa ppoż. prostokątna o odporności ogniowej EIS 120 - napięcie zasilania: 24V DC - sterowanie: przerwa wyposażona w: - przyłącza kołnierzowe, - wskaźnik krańcowy początek i koniec - siłownik elektryczny ze sprężyną powrotną umożliwiający otwarcie klapy 24V DC | L = | 500 | H = | 500 |  |  | Przykładowo klapa p.poż. V370M/ER f-my FRAPOL oraz siłownik Belimo
6 | szt | 2 | T1 T2 | Tłumik kanałowy prostokątny, skuteczność tłumienia w poszczególnych pasmach: 125 Hz - 3 dB 250 Hz -12 dB 500 Hz - 34 dB 1000 Hz - 50 dB 2000 Hz - 50 dB 4000 Hz - 50 dB 8000 Hz - 36 dB - strata ciśnienia: 38 Pa - szumy własne: 37,5dB | H = | 500 | B = | 500 | l = | 1500 | Przykładowo tłumik TKF-MB-500-500-1500-3-100 f-my Frapol
7 | szt | 10 |  | Czyszczaki do kanałów okrągłych blaszanych 300x100 Miejsca montażu czyszczaków ustalić na budowie. Montować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inawalacji wentylacyjnych”
8 | m2 | 40 55 |  | Kanały i kształtki PROSTOKĄTNE z blachy ocynkowanej w klasie inawalacji N i klasie szczelności A o obwodzie do: 1800 4400
9 | m2 | 110 |  | Izolacja termiczna dla kanałów nawiewnych i wywiewnych (prostokątnych i okrągłych) prowadzonych wewnątrz budynku o grubości 40 mm matą z wełny mineralnej laminowaną folią aluminiową
10 | kg | 80 |  | Materiał na podpory dla kanałów Przykładowo: Ceownik 50 x 38 x 5,0
11 | mb | 20 |  | Rura PVC do odprowadzenia skroplin z urządzeń: Dn 20
12 | szt | 1 |  | Szczelne przejście dachowe rurociągów freonowych
13 | m2 | 3 |  | Płaszcz z rury stalowej ocynkowanej do zabezpieczenia rurociągó freonowych na zewnątrz budynku
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
14 | mb. | 3 12 15 |  | Rury i kształtki PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite – instalacja kanalizacji deszczowej w zakresie średnic: Φ110 Φ160 Φ200 | [6 empty] | Przykładowo Wavin
15 | kpl. |  | K02 | Studzienka kanalizacyjna betonowa prefabrykowana, z kręgów betonowych Ø1000 łączonych na uszczelkę, z pokrywą wyposażoną w otwór rewizyjny Ø 600 z włazem żeliwnym klasy D400, wg PN-EN 124:2000. wyposażona w pierścienie wyrównawcze. | [6 empty] | Przykładowo Kaprin,Bruk-Bet
16 | kpl. |  | K03 | Studzienka kanalizacyjna betonowa prefabrykowana, z kręgów betonowych Ø1000 łączonych na uszczelkę, z pokrywą wyposażoną w otwór rewizyjny Ø 600 z włazem żeliwnym klasy D400, wg PN-EN 124:2000. wyposażona w pierścienie wyrównawcze. | [6 empty] | Przykładowo Kaprin,Bruk-Bet
17 | kpl. |  |  | Podłączenie kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku do projektowanego przykanalika lub do studni
18 | kpl. |  |  | Wykopy, roboty ziemne, ochrona przed napływem opadów atmosferycznych, odwodnienie wykopów
19 | kpl. |  |  | Nadzór geotechniczny, badanie zagęszczenia zasypki rurociągów
20 | kpl. |  |  | Inwentaryzacja oraz dokumentacja powykonawcza
21 | kpl. |  |  | Inne materiały niezbędne do skutecznego przeprowadzenia zakresu robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną wyżej nie wyspecyfikowane, a niezbędne do kompletnego wykonania robót.