# Spis treści

1.	Spis treści	2

2.	Zakres opracowania	3

3.	Podstawa opracowania	3

4.	Zasilanie	3

5.	Oświetlenie szybu windy	4

6.	Oświetlenie na przystankach i przed panelem E&I, wentylatorowni	4

7.	Podstawowe wymagania dla windy	5

8.	Uziemienie, instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze	5

9.	Rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożaru	5

10.	Zmiany w istniejących instalacjach	6

11.	Ochrona przeciwporażeniowa	6

12.	Przejście okablowania przez granice stref pożarowych, ściany z termoizolacją i hydroizolacją	7

13.	Pomiary i sprawdzenia odbiorcze	7

14.	Obliczenia techniczne	9

14.1.	Bilans mocy	9

14.2.	Dobór podstawowych linii kablowych	9

15.	Załączniki	10

15.1.	Uprawnienia budowlane	10

15.2.	Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa	13

16.	Część rysunkowa	15

# Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje elektryczne związane z projektowaną windą przy budynku Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Projekt obejmuje w szczególności:

- projekt tablicy TWIN, dedykowanej urządzeniom związanych z projektowaną windą;

- zasilanie tablicy TWIN z istniejącej tablicy wskazanej przez Inwestora;

- zasilanie windy, oświetlenia szybu windy, klimatyzacji, wentylacji z tablicy TWIN;

- rozbudowę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru;

- rozbudowę instalacji odgromowej i uziemiającej;

- zmiana okablowania istniejącej jednostki klimatyzacyjnej, która podlega przesunięciu.

# Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- wizyty na obiekcie;

- podkładów architektonicznych;

- wytycznych branżowych;

- ustaleń z Inwestorem;

- aktualnych norm i przepisów.

# Zasilanie

Projektowaną windę i elementy z nią związane zgodnie z wytycznymi służ technicznych szpitala należy zasilić z istniejącej tablicy rozdzielczej (zasilającej istniejące windy na obiekcie). W celu umożliwienia zasilania nowych odbiorów należy w istniejącej tablicy rozdzielczej zabudować modułowy rozłącznik bezpiecznikowy i wyposażyć w wkładki bezpiecznikowe. Z nowego rozłącznika bezpiecznikowego należy wyprowadzić WLZ do projektowanej tablicy TWIN. WLZ prowadzić na poziomie - 2 po istniejących trasach kablowych oraz uchwytach montowanych bezpośrednio do sufitów, ścian. Dokładną trasę kablową ustalić na etapie budowy z uwagi na duże zagęszczenie innymi instalacjami. Projektowana tablica TWIN, zostanie zainstalowana na poziomie -2. Tablica TWIN zasilać będzie:

- szafkę sterowniczą windy;

- oświetlenie szybu windy;

- centralę wentylacyjną;

- jednostkę zewnętrzną klimatyzacji.

Prowadzenie WLZetów:

- na poziomie -2 od tablicy TWIN do szachtu kablowego w korycie kablowym 150 mm, istniejące koryto 50 mm przebiegające po trasie nowego koryta zdemontować, a przewody przełożyć do nowego koryta;

- na poziomie -1 w istniejącym szachcie kablowych – konieczne wykonanie rewizji;

- na poziomie 0 i poziomie +1 w nowym wydzielonym szachcie kablowym na drabinie kablowej – istniejące przewody prowadzone w listwach elektroinstalacyjnych przełożyć na nową drabinę kablową (przesunąć również istniejąca oprawę ewakuacyjną);

- na poziomie +1 nad sufitem podwieszanym w nowym korycie kablowym (konieczność demontażu sufitu);

- na poddaszu i dachu w rurach elektroinstalacyjnych.

W „region” panelu sterownia windy należy doprowadzić zasilanie z tablicy TWIN i pozostawić kabel z zapasem 3 m.

# Oświetlenie szybu windy

Należy wykonać oświetlenie szybu windy. Oświetlenie wykonuje dostawca windy. Na potrzeby zasilania oświetlenia szybu windy z tablicy TWIN zostanie doprowadzony przewód zasilający z 3 metrowym zapasem.

# Oświetlenie na przystankach i przed panelem E&I, wentylatorowni

Oświetlenie na przystaniach na poziomie podłogi musi wynosić minimum 50 lx, a przed panelem E&I 200 lx w związku z powyższym przed wejściami do windy należy zainstalować oprawy oświetleniowe. Przed wejściem zewnętrznym do windy zainstalować oprawę z fotokomórką. Oprawy podłączyć pod obwody oświetleniowe danych pomieszczeń.

W wentylatorowi na poddaszu należy wykonać instalację oświetleniową.

# Podstawowe wymagania dla windy

Dźwig powinien być wyposażone w zasobnik energii, który umożliwi dojazd windy do najbliższego przystanku i otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia. Kabina dźwigu winna być wyposażona w oświetlenie awaryjne i intercom (GSM).

Przed przystąpieniem do prac wszelkie szczegóły należy ustalić z dostawcą windy na obiekcie.

# Uziemienie, instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze

Na istniejącym budynku zainstalowana jest instalacja odgromowa w postaci zwodów poziomych oraz pionowych. Z dachu sprowadzone są przewody odprowadzające do instalacji uziemiającej. Jeden przewód odprowadzający koliduje z projektowanym szybem windy.

W celu ochrony odgromowej projektowanego szybu należy na dachu szybu zainstalować masz pionowy o wysokości  1.5 metra. Masz podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej drutem FeZn ø8. Istniejący przewód odprowadzający kolidujący z projektowanym szybem windy należy poprowadzić w nowym miejscu w rurce niepalnej zgodnej z PN-EN 62305 instalowanej bezpośrednio do ściany (budynek będzie termoizolowany). Złącze kontrolne zainstalować w skrzynce kontrolnej do elewacji z możliwością w przyszłości regulację jego głębokości z uwagi na planowaną termoizolację. Ze złącza kontrolnego wyprowadzić przewód uziomowy w rurce do uziemienia. Uziemienie w obrębie projektowanego szybu wykonać, jako nowe z postaci uziomu otokowego i połączyć z istniejącym uziemieniem budynku. Maksymalna wartość uziemienia to 10Ω, w przypadku nie osiągnięcia takiej wartości uziom otokowy rozbudować o dodatkowe uziomy pionowe. Z projektowanego uziomu wykonać wypust uziemiający do szybu windy.

W budynku należy wykonać wymagane przepisami połączenia wyrównawcze główne i miejscowe.

# Rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożaru

Obiekt aktualnie wyposażony jest w system SSP. Na obiekcie zainstalowana jest centrala pożarowa POLON 4000. Centrala jest zainstalowana w pomieszczeniu portierni. Zgodnie z informacją od służ technicznych Inwestora na pętlach jest „rezerwa” miejsca umożliwiająca rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru. Z uwagi na projektowany urządzenia należy:

- zainstalować moduły sterujące, które w przypadku wystąpienie zagrożenia pożarowego:

- wysterują windę – winda zjedzie na najbliższy przystanek i otworzy drzwi;

- odetną zasilanie dla wentylacji, klimatyzacji szybu windy – odcięcie w tablicy TWIN;

- zamkną i zmonitorują klapy p.poż.

- dodatkowo jeden moduł będzie monitorował zasilacz kalpy p.poż;

- zainstalować detekcję dymu w szybie windy, a przed szybem wskaźniki zadziałania. Przewiduje się instalację dwóch optycznych czujek dymu instalowanych w dwóch warstwach w szybie windy. Czujkę w pierwszej warstwie montować w szybie windy poziomo na wysięgniku. Osuniecie czujki od krawędzi szybu należy dostosować do ilości miejsca w szybie lecz nie mniej niż 15 cm od ściany szybu.

Ww elementy należy wpiąć do najbliższej pętli pożarowej, a centralę odpowiednio przeprogramować, a następnie zaktualizować dokumentację powykonawczą. Instalację powierzyć instalatorom z odpowiednimi kwalifikacjami.

# Zmiany w istniejących instalacjach

W związku z budową szybu windowego należy:

- doprowadzić zasilanie do istniejącej jednostki klimatyzacyjnej, która ulega przesunięciu z uwagi na projektowany szyb windy;

- istniejące linie kablowe kolidujące z projektowanych szybem windy obudować pożarowo lub/i wkuć w ścianę umożliwiając ich wymianę bez naruszania szybu windy;

- przesunąć centralę oddymiania, przycisk oddymia, elektrotrzymacze.

# Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) będzie realizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych, użyciu obudowy tablicy w II klasie ochronności, barier, umieszczaniu poza zasięgiem ręki. Jako system dodatkowej  ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowane zostanie w instalacji niskiego napięcia 0,4/0,23 kV  SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocą bezpieczników, wyłączników nadprądowych. W tablicy będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych.

Urządzenia w tablicy elektrycznej będą dostępne tylko dla upoważnionych i przeszkolonych osób obsługi. Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń.

# Przejście okablowania przez granice stref pożarowych, ściany z termoizolacją i hydroizolacją

W przypadku przejścia z okablowaniem przez oddzielenia (granice) stref pożarowych należy po wykonaniu instalacji zabezpieczyć wykonane przepusty i ciągi kablowe masami plastycznymi o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ścian lub stropów, przez które wykonano dane przejście kablowe (posiadające odpowiednie i aktualne certyfikaty i dopuszczenia).

Dotyczy to m.in.:

- przejście przez stropy kondygnacji;

- przejście przez ściany i stropy;

- oraz każdy inny przypadek dotyczący przepustu kablowego spełniający w/w konieczność zastosowania zabezpieczeń ognioodpornych (przejścia przez granice stref ppoż oraz wydzielenia ppoż).

W przypadku przejść instalacji przez ściany zewnętrzne, przejścia należy odpowiednio zabezpieczyć zapewniając odpowiednią termoizolację i hydroizolację. Stosować przepusty systemowe. Kable, przewody przechodzące przez ściany należy zabezpieczyć rurką ochronną.

# Pomiary i sprawdzenia odbiorcze

Po wykonaniu instalacji należy wykonać wymagane normą PN-HD 60364-6 pomiary, oględziny dopuszczające instalację do użytkowania. Pomiary i próby powinny obejmować między innymi:

- badanie ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych;

- pomiary rezystancji instalacji elektrycznej;

- samoczynnego wyłączenia zasilania;

- pomiary rezystancji uziemienia;

- próbę kolejności faz;

- sprawdzenie funkcjonalności i działania poszczególnych systemów między innymi: zatrzymanie windy w przypadku alarmu SSP, zjazd windy na najbliższy przystanek w przypadku zaniku zasilania.

Wyniki pomiarów wraz z dokumentacją powykonawczą należy przekazać Inwestorowi. Należy przeprowadzić szkolenia pracowników.

# Obliczenia techniczne

## Bilans mocy

| Lp | Nazwa odbioru | Ilość | kj | Moc jednostkowa [kW] | Moc szczytowa [kW] | cos fi | Moc szczytowa pozorna [kVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Winda | 1 | 1 | 11,51 | 11,51 | 0,9 | 12,8 |
| 2 | Oświetlenie szybu windy | 1 | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,9 | 0,6 |
| 3 | Centrala wentylacyjna z nagrzewnicą | 1 | 1 | 10,75 | 10,75 | 0,9 | 11,9 |
| 4 | Klimatyzacja - jednostka zewnętrzna | 1 | 1 | 7,24 | 7,24 | 0,9 | 8,0 |
|  | Suma: |  |  |  | 30,0 |  | 33,3 |
|  | Globalny współczynnik jednoczesności: |  | 0,75 |  | 22,5 |  | 25,0 |

## Dobór podstawowych linii kablowych

| Nazwa rozdzielnicy zasilającej: | Nazwa odbioru: | Moc szczytowa Ps [kW]: | Prąd szczytowy Ib [A]: | Dobrane zabezpieczenie: | Typ dobranego zabezpieczenia: | Wymagana min. obciążalność długotrwała [A]: | Dobrany kabel/przewód [mm2]: | Spadek napięcia [%]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ist. rozdzielnica | TWIN | 22,5 | 34,9 | 50 | BEZ. | 55,2 | N2XH-J 5x16 | 0,76 |
| TWIN | Winda | 11,5 | 18,5 | 32 | WYŁ. | 32,0 | N2XH-J 5x10 | 0,50 |
| TWIN | Oświetlenie szybu | 0,5 | 2,4 | 10 | WYŁ. | 10,0 | N2XH-J 3x1,5 | 0,87 |
| TWIN | Centrala wentylacyjna | 10,8 | 17,2 | 32 | WYŁ. | 32,0 | N2XH-J 5x10 | 0,46 |
| TWIN | Jedn. zew. klimatyzacji | 7,2 | 11,6 | 20 | WYŁ. | 20,0 | N2XH-J 5x4 | 0,78 |

# Załączniki

## Uprawnienia budowlane

## Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa

# Część rysunkowa

| Lp.: | Nr rysunku: | Opis: |
| --- | --- | --- |
|  | E01.1 | Tablica TWIN – arkusz 1 |
|  | E01.2 | Tablica TWIN – arkusz 2 |
|  | E01.3 | Tablica TWIN – arkusz 3 |
|  | E02 | Rozbudowa systemu SSP |
|  | E03 | Plan instalacji elektrycznych – POZIOM -2 |
|  | E04 | Plan instalacji elektrycznych – POZIOM -1 |
|  | E05 | Plan instalacji elektrycznych – POZIOM 0 |
|  | E06 | Plan instalacji elektrycznych – POZIOM +1 |
|  | E07 | Plan instalacji elektrycznych – PODDASZE |