TEMAT:	INTEGRACJA APTEK SZPITALNYCH W CENTRALNĄ APTEKĘ SZPITALNĄ 
I PROCESU ZAOPATRZENIA W ASOTYMENT APTECZNY W SZPITALU WOJEWÓDZKIN W POZNANIU

Uzupełnienie OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA o dodanie następującej treści :

- W piwnicy (poziom -1) w obrębie całej Apteki Szpitalnej należy wykonać natrysk stropów w celu zwiększenia odporności ogniowej na powierzchni 500 m2. Do tego celu należy użyć:

- Nazwa wyrobu: Zaprawa przeznaczona do zabezpieczenia ognioodpornego elementów budowlanych

- Nazwa handlowa: Perlifoc HP

- TYP: R-15, R-30, R-45, R-60, R-90, R-120, R-180, R-240

- Producent: Perlita y VERMICULITA S.L.U . C/JOSEPH IRLA i BOSCH n5-7

2. Na parterze oraz w piwnicy (poziom -1) w obrębie Apteki Szpitalnej wykonać prace związane z ułożeniem okablowania poniżej wymienionych przewodów:

# - Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) –

# przewód bezhalogenowy ekranowany HTKSAekw 1x2x1,4MM PH90 – o długości  500 m

# Przewody elektroenergetyczne ognioodporne i bezhalogenowe przeznaczone są do zasilania instalacji w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych.

# Ich specjalna budowa zapewnia dopływ energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas pożaru oraz jego gaszenia. Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

# Przewody wykorzystywane są w:

# - Instalacjach oświetlenia awaryjnego

# - Systemach oddymiana i bezpieczeństwa pożarowego

# - Systemach alarmowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, DSO

# - Innych urządzeniach przeciwpożarowych, których działanie przewidziane jest w warunkach pożaru.

# Przewody sygnalizacyjne ognioodporne stosowane są w instalacjach p.poż. zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

# - System Sygnalizacji Pożarowej (SSO) –

# przewód kabel ppoż p-poż. YnTKSYekw 1x2x1 – o długości 650 m

# Specjalne kable do łączenia telefonicznych urządzeń stacyjnych i teletransmisyjnych oraz transmisji danych za pomocą sygnałów analogowych i cyfrowych w przeciwpożarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable są stosowane przede wszystkim jako tory transmisji i zasilania urządzeń liniowych (czujniki, moduły liniowe) w dozorowych liniach systemów sygnalizacji pożarowej, autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pożarowego. Kable są stosowane w instalacjach wykorzystywanych w chwili „0” powstania pożaru (moment wykrycia pożaru przez centralę wykrywczą). Kable są przeznaczone do transmisji sygnału lub stanu wyzwalającego urządzenia pomocnicze, które w przypadku wykrycia pożaru są uruchamiane przez centralę sygnalizacji pożarowej (np. odłączenie wentylacji bytowej, sprowadzenie dźwigów osobowych, wyłączenie zasilania obiektu). Kable ekranowane elektrostatycznie zabezpieczają tor transmisyjny przed wpływem zewnętrznych pół elektrycznych. Kable posiadają Aprobatę Techniczną, Certyfikat, Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB. Dokumenty te umożliwiają stosowanie kabli w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w sytuacjach określonych poniżej:

Jeżeli w treści dokumentacji przetargowej w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów szczególnie wskazujących na: nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy, ocen i specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych  lub pochodzenie produktu, źródło lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach, jakie zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych np. innym znakiem towarowym, patentem, normą lub pochodzeniem. Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają lub przewyższają pod względem jakości i funkcjonalności produkty lub rozwiązania wskazane przez zamawiającego w SIWZ oraz ich nie obniżają.  Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności oferowanych produktów lub rozwiązań.