Dostawa z montażem instalacji światłowodowych pomiędzy węzłami sieci komputerowej w budynkach Politechniki Rzeszowskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest dostawa z montażem nowej instalacji światłowodowej w istniejących ciągach teletechnicznych (listwy instalacyjne, korytka, szachty, kanalizacja teletechniczna) Zamawiającego, pomiędzy węzłami sieci komputerowej Politechniki Rzeszowskiej zgodnie z dołączoną dokumentacją.

- Opis techniczny

  - Stan techniczny:

W chwili obecnej na terenie objętym przedmiarem zamówienia znajdują się ciągi teletechniczne z okablowaniem LAN (okablowanie miedziane oraz okablowanie światłowodowe gradientowe) będące własnością Zamawiającego.

  - Założenia do zrealizowania.

    - Wykonawca ma wykonać nową, kompletną instalację światłowodową z włóknami jednomodowymi pomiędzy istniejącymi węzłami sieci komputerowej w istniejących ciągach teletechnicznych z wykorzystaniem istniejących przepustów. Szczegóły dotyczące ciągu tras i przepustów kablowych zostały zawarte w dołączonych rysunkach, Rys.1  – Rys. 35.

    - Kable światłowodowe zakończyć złączami LC/PC duplex na polach przełącznic światłowodowych. Włókna kabli światłowodowych mają być zakończone złączami LC/PC duplex poprzez spawanie. Kompletne przełącznice mają być zamocowane we wskazanych polach szaf 19” w węzłach.

    - Trasy połączeń światłowodowych wraz z lokalizacją węzłów przedstawiono na rysunkach Rys. 1 - Rys. 35 oraz w Tabeli 1, adresy węzłów zawiera Tabela 3. Wykaz kabli do realizacji połączeń między węzłami wraz z elementami wyposażenia węzłów przedstawiano w Tabeli 2. Wymagane rozwiązania dotyczące wariantów rozszycia kabli w szafach 19” w węzłach przedstawia Tabela 4. Opis Wariantów obrazują rysunki Rys. 36 – 40.

    - Zamawiający wymaga aby zapas kabla światłowodowego na każdym końcu wynosił 5 metrów. Po stronie węzła podrzędnego zapas należy zwinąć i zamocować w szafie teletechnicznej.  Węzły: L-39, H-węzeł, C-111, A-56 należy wyposażyć w skrzynkę zapasu kabla światłowodowego w której należy umieścić wymagane zapasy. Miejsce montażu skrzynek należy uzgodnić z Wykonawcą.

    - Dla zewnętrznego kabla światłowodowego na trasie budynek S – budynek L-29 należy przewidzieć zapasy technologiczne na obu końcach o długości 10 m, umieszczone w skrzynkach zapasu. Zapas zewnętrznego kabla światłowodowego doprowadzonego do węzła L-39 umieszczony w skrzynce zapasu należy zamontować w pomieszczeniu L-29.032, zlokalizowanego pod węzłem L-39, gdzie znajduje się przepust do zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej idącej w kierunku budynku S. Skrzynkę zapasu dostarcza i montuje Wykonawca. Miejsce montażu skrzynki należy uzgodnić z Zamawiającym.

    - Odcinek zewnętrznego kabla światłowodowego, prowadzony wewnątrz budynku powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim dostępem płomieni i rozprzestrzenianiem ognia poprzez umieszczenie go w rurach osłonowych z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia, bezhalogenowych. Końce rur powinny być odpowiednio uszczelnione materiałem niepalnym.

    - Przy instalowaniu kabli światłowodowych wewnątrz budynków należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta co do geometrii prowadzenia kabli. Nowe przejścia przez stropy i ściany należy zabezpieczyć poprzez umieszczenie krótkiego odcinka rury w ich wnętrzu. Po wykonaniu przejścia należy dokonać wypełnienia ubytków w stropie powstałych na skutek przewiertu bądź przekucia.

    - Zamawiający wymaga aby Wykonawca oznaczył wszystkie kable światłowodowe etykietą na końcach oraz w miejscach przebicia przez kondygnacje i ściany, po obu stronach przebicia. Na etykietach mają się znaleźć nazwy węzła nadrzędnego i podrzędnego.

    - Kolejność wykonywania poszczególnych zadań podano w Tabeli 6. Zadania będą etapowane. Realizacja kolejnego zadanie jest możliwa po zakończeniu poprzedniego. Terminy realizacji kolejnych etapów w ramach zadań będą ustalane przez Zamawiającego na bieżąco w porozumieniu z Wykonawcą. Wszelkie prace Wykonawca będzie wykonywał pod nadzorem pracownika Zamawiającego

    - Poprawność wykonanej  przez Wykonawcę instalacji światłowodowej należy potwierdzić wykonaniem pomiarów reflektometrycznych. Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

Uwagi.

Długości światłowodów dla poszczególnych tras kablowych Zamawiający oszacował na podstawie pomiarów istniejącej sieci światłowodowej. Wykonawca musi uwzględnić, iż w przypadku kiedy nie ma możliwości poprowadzenia kabli światłowodowych w istniejących ciągach instalacji teletechnicznej, niezbędne będzie wykonanie nowych równoległych ciągów teletechnicznych.  Wykonawca musi przewidzieć w kalkulacji, wykazane w Tabeli 5 ilości dodatkowych elementów uzupełniających poprowadzonych równoległych do istniejących ciągów teletechnicznych.

- Gwarancja

Łącze transmisyjne  ma być objęte 25-letnią gwarancją producenta. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu.

25-letnia gwarancja systemowa ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną użytkownikowi końcowemu (Zamawiającemu) przez producenta okablowania. Musi obejmować ona swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda użytkownika i zawierać, podsystem okablowania szkieletowego i poziomego. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu, wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisany przez projektanta oraz instalatora, wyniki pomiarów dynamicznych typu Permanent Link wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801 ed. 2.2 lub EN 50173-1. Aby na etapie oferty dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej producenta łącza transmisyjnego  – użytkownikowi końcowemu (lub Inwestorowi) firma instalacyjna winna przedstawić: - certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wydany przez producenta (a nie w imieniu producenta).

- Odbiory

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Zamawiającego jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganymi przez niniejszy Projekt wydajnościami określonymi w normach referencyjnych ujętych w punktach 4.1 i 4.2 niniejszego opracowania.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:

  - Instalacja

Instalacja musi być wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego oraz wytycznymi norm referencyjnych, w szczególności:

    - EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification and quality assurance

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakości

    - EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology  - Cabling system installation - Part 2. Installation planning and practices internal to buildings

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

    - EN 50174-3:2013 Information Technology  - Cabling system installation - Part 3. – Industrial premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

    - EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information technology equipment.

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

  - Pomiary sieci

Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego oraz norm referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczególności:

    - EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology  - Cabling system installation -  Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

    - EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Część 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173

    - ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology –Implementation and operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego

Mierniki użyte w procesie pomiarowym muszą uzyskać aprobatę producenta systemu okablowania.

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej

    - Dokumentacja powykonawcza musi zostać wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawierać:

    - Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,

    - Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych,

    - Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych,

    - Lokalizację przebić przez ściany i podłogi,

    - Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.

Załączniki:

- Rysunki.

- Tabele.

- Specyfikacja wyposażenia światłowodowego.