
Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Pismo: NA/O/82/2021
 Rzeszów dnia: 2021-05-24
O D P O W I E D Ź

na zapytania 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści zapisów Zaproszenia , w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na:  Dostawa 
z montażem instalacji światłowodowych pomiędzy węzłami sieci komputerowej 
w budynkach Politechniki Rzeszowskiej.
Pytanie nr 1

W załączniku szczegółowy opis zamówienia_instalacja_okablowania_swiatłowodowego zawarli Państwo zapisy jak niżej dotyczące gwarancji systemowej. Niestety dostępni producenci okablowania światłowodowego (np Fibrain, FCA, BKT), nie udzielają gwarancji systemowej na okablowanie światłowodowe. Taka gwarancja jedynie uznawana jest na okablowanie miedziane (LAN, np kat 5, 6 czy 7).  Producenci okablowania światłowodowego udzielają jedynie standardowej 2 letniej gwarancji na poszczególne komponenty systemu.

Bardzo proszę o potwierdzenie czy przedstawiony zapis nie będzie wiążący oraz zostanie usunięty z zapytania.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące gwarancji.
Pytanie nr 2

Proszę również o informację dotyczącą pkt 4.2 i niezbędnych pomiarów, ponownie opisują Państwo wykonanie pomiarów dynamicznych sieci światłowodowej. Pomiary dynamiczne wykonuje się jedynie dla sieci miedzianych LAN (np kat 5, 6 czy 7). W przypadku sieci światłowodowych możliwe jest wykonanie pomiarów reflektometrycznych (opisujących zdarzenia traktu optycznego), możliwe są pomiary tłumienności (certyfikowane żródło światła oraz miernik mocy) oraz ewentualnie pomiary transmisyjne - wykonanie pomiaru urządzeń aktywnych zainstalowanych na badanym włóknie światłowodowym.

Odpowiedź: Wymagane jest wykonanie pomiarów tłumienności mocy certyfikowanym miernikiem z aktualną legalizacją. Zamawiający wymaga wykonania pomiarów  w dwóch oknach transmisyjnych: 1310nm i 1550nm.

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 26.05.2021 r. na dzień 27.05.2021r godz. 10:00 
1/1
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


