Instrukcja

| Legenda |  |
| --- | --- |
| Rb | oporność cieplna otworowego wymiennika ciepła (thermal resistance of the hole heat exchanger), m∙K∙W-1 |
| Rq | opór cieplny górotworu (thermal resistance of the rock mass), m∙K∙W-1 |
| λ | przewodność ciepła skał profilu (thermal conductivity of the profile rocks), W∙m-1∙K-1 |
| ρ | średnia gęstość skał profilu (average rock density of the profile), kg∙m-3 |
| c | średnia ciepło właściwe skał profilu (average specific heat of the profile rocks) , J∙kg-1∙K-1 |
| cv | średnia ciepło właściwe objętościowe (average specific volume heat), J∙m-3∙K-1 |
| t | czas (time), s |
| tbg | czas początkowy (beginning time), s |
| tend | czas końcowy (end time), s |
| T(tbeg) | początkowa temperatura nośnika ciepła w czasie tbg (intlet temperature of the heat carrier in the tbg), °C |
| T(tend) | poczatkowa temperatura nośnika ciepła w czasie tend (intlet temperature of the heat carrier in the tend), °C |
| T0 | średnia naturalna temperatura profilu, °C |
| Tin | temperatura zasilania (flow temperature), °C |
| Tout | temperatura powrotu (return temperature), °C |
| Tav(t) | średnia temperatura nośnika ciepła w czasie (t) (average temperature of the heat carrier in time (t)), °C |
| q | straty ciepła na jednostkę głebokości (heat loss per unit depth), W∙m-1 |
| Q | moc grzewcza (heating power), W |
| H | głebokość otworu (hole depth), m |
| V | strumień objętości nośnika ciepła (flow rate), dm3/min |
| α | dyfuzujność cieplna, współczynnik przewodności temperaturowej (thermal diffusivity), m2∙s-1 |
| rb | promień otworu wiertniczego (radius of the borehole), m |
| k | wsółczynnik nachylenia lini trendu (prostej), przedstawiającej przebieg temperatury nosnika ciepła w zalezności od logarytmu naturalnego czasu trwania fazy grzewczej testu TRT (curve slope coefficient) |
| ϒ | stała Eulera (Euler's constant) |

- Dane:

- Dane książkowe

λ, W/(mK)- 2,039

cv, MJ/(m3K)- 2,039

ϒ- 0,5772156

αlit, m2/s- 0,0000010

T0-lit, °C- 11,35

- Dane zmienne w zależności od poletka

db, m- 0,143- średnica otworu

H, m- 76,4- wysokość

- Obliczamy

q, W/m- według wzoru P/H

q/(4 pi), W/m- obliczamy

1/q, m/W

P  -zależne od przekazanych wyników badania, średnia wartość mocy od t0 do t5

(Power, (P=V∙r(T)∙c(T)∙(Tin-Tout), W)

T0  - średnia z ostatniej ćwiartki temperatury wyjściowej (Toutlet) przed rozpoczęciem grzania

- Punkty charakterystyczne

| t0 | początek fazy grzewczej testu (start of the test heating phase) |
| --- | --- |
| t1 | punkt załamania krzywej (curve break point) |
| t2 | czas odpowiadający t=5∙r2∙α-1 (according to the formula) |
| t3 | czas odpowiadający t=20∙r2∙α-1 (according to the formula) |
| t4 | połowa czasu trwania fazy grzewczej testu (half the duration of the heating phase in the study) |
| t5 | koniec fazy grzewczej testu (end of the test heating phase) |

t0- stabilizacja mocy i temperatury

T                                                                                                          p

t1- pkt załamania, odczytujemy z wykresu

t2, t3- stałe wartości

t4- połowa fazy grzewczej (połowa z t5), gdy nieparzyste to o jeden większe

t5- koniec fazy grzewczej, ostatni moment stabilizacji temperatury i mocy

- Przedziały

•	t0-t5,

•	t1-t5,

•	t2-t5,

•	t0-t2,

•	t0-t3,

•	t2-t3,

•	t1-t4,

•	t3-t5.

Obliczenia wykonujemy dla zaznaczonych przedziałów

- Metody

T0- średnia z ostatniej ćwiartki temperatury wyjściowej (Toutlet) przed rozpoczęciem grzania

t- czas, każdą metoda obliczamy za równo dla czasu liczonego od pkt. t0 jako początek czasu, jak i dla każdego następnego pkt. jako czas początkowy

Metoda 0

cv - lit, λ- lit, α - lit

α- literatura

λef- literatura

Tav

Rb=1q⋅[Tav t-T0]- 14⋅π⋅λ⋅ln4⋅α⋅trb2+rb24⋅α⋅t-ϒ

Rq= 14⋅π⋅λ⋅ln4⋅α⋅trb2+rb24⋅α⋅t-ϒ

Metoda 1:

cv - lit, α - lit λ- calc., α'=l/cv

- zmienna wartość , λ

- λ

- liczymy według wzoru, gdzie ważnym parametrem jest k (odczytywany z wykresu dla temperatury średniej),

- do dalszych obliczeń wykorzystujemy λ av dla wybranych przedziałów

α- literatura

λef=P4⋅π⋅H∙k

Rb=1q⋅[Tav t-T0]- 14⋅π⋅λ⋅ln4⋅α⋅trb2+rb24⋅α⋅t-ϒ

Metoda II:

cv - lit, α- lit., λ- calc., α-'=λ/cv

- zmienna wartość  λ

- λ  wyliczane ze wzoru

λef=q4⋅π⋅lntendtbeg+r02tend-tbeg4∙α⋅tbeg⋅tendTtend-Ttbeg

tbeg- pierwszy czas w danym przedziale

tend- ostatni czas w danym przedział

T(tend)- Temperatura Intlet, pierwsza w danym przedziale

T(tbeg)- Temperatura Intlet, ostatnia w danym przedziale

Rb=1q⋅[Tav t-T0]- 14⋅π⋅λ⋅ln4⋅α⋅trb2+rb24⋅α⋅t-ϒ

W obliczeniach wykorzystujemy α literaturową, obliczamy dla t

Tabela 1 (t2-t1) – od kolejnego czasu odejmujemy czas poprzedni
Rb=1q⋅[Tav t-T0]- 14⋅π⋅λ⋅ln4⋅α⋅(t2-t1)rb2+rb24⋅α⋅(t2-t1)-ϒ

Tabela 2 (t) – czas zgodnie z wynikami z badania
Rb=1q⋅[Tav t-T0]- 14⋅π⋅λ⋅ln4⋅α⋅trb2+rb24⋅α⋅t-ϒ

Tabela 3 (t1-t) – od kolejnych czasów odejmujemy czas początkowy
Rb=1q⋅[Tav t-T0]- 14⋅π⋅λ⋅ln4⋅α⋅(t1-t)rb2+rb24⋅α⋅(t1-t)-ϒ

Metoda III:

- poszukujemy takiego λ dla każdego z przedziałów dla, którego k spełnia warunek: k<|1*10^-9|

Wartość k widoczna jest na wykresie

-

- k

- Rb

y= k*x+b

Rb= k*t+b

Jeżeli k=0

y=b

Rb=b

-średnią wartość Rb odczytujemy z wykresu